## Sheet1
《附建式变电站设计防火技术通用规范》（征求意见稿）意见反馈及采纳情况表
序号 | 具体意见 |  | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位
| 条文编号/页数 | 修改意见和建议及其理由/资料
1 | 2.0.1/2页 | 对附建式变电站的的定义中“将变电站按终期规模优化整合为信纸化、数字化、智能化的模块……”，整个标准中没有体现数字化及智能化的相关内容，建议不提及。 | 采纳 |  | 华阳国际工程设计股份有限公司
| 表4.1.1/6页 | 表4.1.1条注：关于电缆夹层采用A类阻燃电缆，电缆建议增加于燃烧性能的指标要求，详《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247-2014。 | 不采纳 | 参考《火电规》、《电力工程电缆设计标准》无相关要求。
| 4.1.3/7页 | 4.1.3中要求附建式变电站与其它建筑之间的防火间距如果按GB50016的有关规定要求时，与前面附建式变电站的定义相冲突，不便于理解与执行。 | 采纳 | 本条指组合建筑之外的建筑物。相关条文进行修改明确。
| 5.3.5/12页 | 5.3.5条中要求火灾探测器的选择应根据安装部位的特点采用不同类型的感烟及感温探测器两种探测器，而表5.3.5中的其它设备间及疏散走道中仅要求采用感烟，容易引起岐义。 | 采纳 | 修改为：采用不同类型的探测器，...
| 7.2.2/17页 | 7.2.2条中关于“380伏”描述建议与前面关于电压的表达统一改为“380V” | 采纳
| 7.2.2/17页 | 7.2.2-3中对蓄电池室要求不设置开关、熔断器、插座，建议增加对灯具的要求，建议采用防爆灯具。 | 采纳
2 | 6.2.1第1条，表6.2.1/14页 | 变压器室（干式）/（液体绝缘介质）通风换气次数要求：进排风温差≤15℃。 建议：条文说明中增加设计要求的目的。 | 采纳 |  | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
| 6.2.1第6条/15页 | “当2个及以上配电装置室共设一个通风系统时，应在每个房间的送风支道上设置电动防火阀。” 建议：当2个及以上配电装置室共设一个通风系统时，应在每个房间的送、回风支道上分别设置电动防火阀。 | 采纳
| 6.2.5/16页 | “采用气体灭火的设备房间，防护区围护结构承压不宜低于 1200Pa。” 建议：防护区围护结构设计不属于电气设备间通风和空气调节设计内容，可在其他章节阐述。 | 采纳 | 调整至4.2章节
| 4.2.5/8页 | 建议该条取消 建议：“附建式变电站不应与城市广场或人行通道相邻” 城市广场或人行通道视为人员密集场所，在《建规》5.4.12明确规定“不应与人员密集场所贴临”。 | 不采纳 | 城市广场和人行通道不属于消防法所规定的人员密集场所范围。 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
|  | 附建式变电站的防火分区划分参考《建规》，对于下沉式变电站在地下层，如果防火分区面积按下表控制，一个预估建筑面积需求在2500~3500平米的变电站要划分3个防火分区，是否影响变电站功能使用。 | 不采纳 | 变电站按工业建筑考虑。
|  | 规程理解是针对110KV变电站的标准，看灭火措施在油设备空间采用高压细水雾灭火，该系统自动运行？细水雾本质上和水喷淋类似，会极大降低空气阻抗，用于110KV供电体系，极易导致电气短路和高压电位沿水系统扩展出去造成电击事故。 | 待讨论 |  | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
8 |  | 同样在《建规》中5.4.12的第九条明确“油浸变压器的总容量不应大于1260KV▪A，单台容量不应大于630KV▪A。”在附建式110/220KV变电站中就不能选用油浸变压器（总容量应该大于1260KV▪A），建议本规范里有关油浸变压器的条文是否还需保留，请考虑。见下截图。 | 不采纳 | 本规范根据深圳具体情况需变通《建规》相关条文。 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
3 | 封面 | 建议封面中“规范”改为“标准” 理由：依据住房城乡建设部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》及《住房城乡建设部标准定额司关于统一变更工程建设标准特征名的通知》要求：工程建设标准特征名将统一变更，变更后可实现在名称上直接区分标准规范的“强制、推荐”属性，特征名全文强制的为“规范”，其他均为“标准”。 | 待讨论 |  | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司
| 3.0.3.4/3页 | 附建式变电站建筑宜有两侧外墙紧邻道路，建议其中应有一条道路是消防车道，以便扑救。与4.1.7条对应。 | 采纳
| 3.0.4.4 1）、3）/4页 | 建议1）与3）合并，在1）之后加上：并应与连通运输道路的吊装场地相邻。原因：内容相近。 | 采纳
| 3.0.4.4 4） /4页 | 建议修改为：变电站与“组合的建筑”之间应进行防火分隔，防火分隔措施应符合规范第4.2.3条的规定。 | 采纳
| 4.2.1/7页 | 因附建式变电站与组合建筑之间有无门窗洞口的防火墙分隔，安全出口和疏散楼梯又完全独立，建议安全出口需要有一个开向消防车道或登高场地，以方便进入变电站，及时扑救。 | 不采纳 | 《建规》已有相关要求。 | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司
| 4.2.5/8页 | 附建式变电站与城市公共广场和人行通道相邻时，其相邻部位的防火分隔设施有无具体要求？如外墙的耐火极限要求是否需要提高，是否需要设置防火墙或可否在此侧开门窗洞口等 | 不采纳 | 《建规》已有相关要求。
| 4.2.7/8页 | 建议增加附建式变电站外墙门窗洞口与同层组合建筑门窗洞口之间的最小间距要求，因其与上部架空隔离层的窗槛墙要求为2米，比一般建筑窗槛墙要求提高，那其窗间墙的要求是否需要提高还是按一般防火分区洞口间距控制即可？ | 采纳 | 提高至同窗槛墙高度。
| 4.3.1/9页 | 修改意见和建议：电力电缆应采用铜芯A级耐火电缆，控制电缆和1kV以下动力电缆应采用A级阻燃低烟无卤电缆。 | 不采纳 | 参考《火电规》、《电力工程电缆设计标准》无相关要求。
| 4.3.6/9页 | 修改意见和建议：低压动力电缆及二次竖井的电缆在托盘或槽盒内敷设的电缆填充率不宜超过40%~50%。 | 采纳
| 5.3.7/12页 | 修改意见和建议：附建式变电站的…。火灾自动报警及联动控制系统应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的相关规定。 | 采纳
| 7.2/17页 | 修改意见和建议：应增加附建式变电站的一般照明和应急照明相关规定的条文及说明。 | 不采纳 | 附建式变电站的一般照明和应急照明无特殊要求，按相关规范执行即可。
4 |  | 本规范针对集约化城市发展对附建式变电站建设的需要，依据国家和行业相关法规、标准，起草、编制了相关的附建式变电站设计防火技术通用规范，填补了国内相关标准的空白。这对提高变电站防火技术水平，防止和减少变电站及其附建的建筑物的火灾危害有很大的意义。 | 采纳 |  | 东莞电力设计院有限公司
| 3.0.1.3 | 建议改为：附建式变电站应与组合建筑统筹设计、同步施工，土建工程宜按变电站终期规模一次建设完成。理由：虽然附建式变电站土建工程扩建难度大、代价高，但有些工程，后续扩建设备型号不同，设备基础不一定相同，而基础做好了要打掉更麻烦；另外，有时赶工期投产，要一次性做完所有的设备基础可能有难度，因此，此处建议改为：土建工程宜按终期规模一次建设完成。 | 不采纳 | 附建式变电站土建工程指变电站整体建筑结构，内部埋件、开孔与常规变电站扩建方式一致。
| 3.0.3.6 | 建议改为：变电站场地竖向布置宜采用平坡式，场地综合坡度不应大于 2%，变电站室内场地，应高于室外场地，且高差不应小于 300mm。 | 采纳
| 3.0.5.2 | 建议改为： 公建上盖式和贴邻式（组合建筑高度不大于 100m）附建变电站，当消防无特殊要求时，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的相关规定执行。 | 采纳
5 | 1.0.2条 | 建议将“220/20kV、110/10kV”直接改为“220kV、110kV” 否则容易理解为本规范包含配电房的设计内容，220 kV变电站也可能有10 kV。 | 不采纳 | 本规范不包含220kV三个电压等级变电站 | 佛山电力设计院有限公司
| 2.0.3 | 贴邻式附建变电站定义，建议改为“变电站建筑与高度小于250米的其他建筑之间间距不满足现行国家标准《建筑设计防火规范》的要求，且其上方无其他建筑”。因为贴邻或相邻的防火措施都是一样的，没有区别。 | 不采纳 | 原表述便于理解。
| 关于100米高度分界线的原因 | 相邻建筑高度小于100米，变电站用本规范防火措施 相邻建筑高度大于100米，且小于250米，变电站是否要采取更严的防火措施？ | 采纳 | 是采取更严的防火措施
6 | 4.3 | 建议参照南网办生技〔2019〕22号《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》，增加：变电站直流电源、变压器冷控、消防、应急照明、双重化保护装置系统、公用重要回路的双回路电缆应配置在不同侧或不同层的支架上（优先布置于不同侧）。双回路低压动力电缆应实行防火分隔。 | 不采纳 | 地方标准可不涵盖企业标准内容。 | 惠州电力勘察设计院有限公司
| 4.1.5 | “二者之间应设置防火墙”：建议注明防火墙高度和宽度， 可参照《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中第11.1.8条。 | 采纳
7 | 4.2.3 | “耐火极限不低于2.0h的楼板”宜为“耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板” | 采纳 |  | 中山电力设计院有限公司
| 4.3 | 建议明确1）火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆（GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范11.2.2）；2）消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆（GB 50016-2014建筑设计防火规范10.1.10之3）。 | 采纳
| 5.1.3和5.1.4 | 5.1.3条用水量并入组合建筑统一提供和5.1.4条设置独立的消防系统及消防泵房是否矛盾？建议室外消防用水量由组合建筑统一提供，室内消防用水量由变电站独立设置 | 部分采纳 | 消防系统改为消防设施
| 5.1.6 | 废水处理建议改为消防排水处理 | 部分采纳 | 废水处理改为变电站排水
| 表6.2.1 | 表格内空气调节要求是否应改为空气调节温湿度要求，通风换气要求描述可精简些。 | 不采纳 | 相关规范对湿度没有特别要求，表格设置便于使用
| 7.1.2 | SVG称动态无功补偿装置或静止无功发生器更妥。 | 采纳
| 7.4 | 过电压和接地两规范的编号分别为：GB/T 50064和GB/T 50065。 | 采纳
8 | 总则 | “本标准”统一为“本规范”，下同。 | 待讨论 |  | 珠海电力设计院有限公司
| 3.0.4条第1款 | “地下一层以上”建议为“地下一层及以上” | 采纳
| 3.0.4条第4款 | 建议第1）和3）内容合并。（部分内容重复） | 采纳
| 表4.1.1 | 阀孔蓄电池室的火灾危险性类别为丁类的依据是什么？ | 不采纳 | GB 50872-2014《水电工程设计防火规范》
| 4.2.3 | 当变电站全部采用火灾危险性类别为丁类及以下设备，且电缆也为A级阻燃电缆后，还需要按丙类火灾危险性厂房设计吗？ | 不采纳 | 国家应急办文件对此有明确要求。
| 4.2.6 | 能否采用架空防火隔离层代替覆土层？？这样实施容易一些 | 待讨论
| 4.2.12条第2款 | 关于油浸式变压器的事故油的处理宜明确具体的储油或挡油设施方案，是就地100%储油还是部分储油？是否设置事故油池？如何设置事故油池？ | 不采纳 | 不特别要求，视具体工程情况按《火电规》执行。
| 4.2.12条第5款 | 应为“100kg及以上的电气设备应设置…”；“户外单台总油量为1000kg以上的设备应设置储油或挡油设施”这条内容是否可取消，因为附建式变电站不存在户外布置的电气设备吧。 | 不采纳 | 考虑多种可能布置形式
| 4.3.1 | 应为“低烟无卤A级阻燃电缆” | 采纳
| 4.3.6 | “二次竖井”应为“二次电缆竖井” | 采纳
| 表5.2.1 | 干式电抗器室建议只保留气体灭火系统，因为楼层上采用细水雾灭火系统时排除废水很麻烦 | 待讨论
| 表5.2.2 | 1.建议尽量采用气体灭火系统，因为水消防的废水处理困难；2.大空间的设备房间（例如GIS室）采用气体消防或细水雾消防实现很困难；3.是否有必要每个设备房间都配消防系统？ | 不采纳 | 1.待讨论；2.采取相应措施处理；3.特殊工程按专家审查意见，一般工程按规范执行。
| 5.2.4 | 灭火器的数量是多少？建议配置火灾空气呼吸器 | 不采纳 | 按规范执行。
| 5.3.4 | 第1、2条都有电抗器室，重复 | 采纳
| 表5.3.5 | 与国标GB50229中表11.5.26内容相差较大，为何？ | 不采纳 | 根据附建式变电站的特殊性，增加早期预警功能，提高要求。
| 5.3.6 | 电气火灾监控系统与火灾自动报警系统有什么区别？ | 不采纳 | 火灾自动报警系统包含电气火灾监控系统。
| 5.3.8 | 消防用电定义为一级负荷，应由双重电源供电，一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。为何强调220kV变电站 | 不采纳 | 视220kV附建式变电站具体工程的重要性，可增加第三路消防用电。
| 5.4.2 | 去掉第4条中的“和” | 采纳
| 5.4.3 | 该条内容有语病，是否为“…不具备自然排烟场所的机械加压送风设备的配置可参照….” | 采纳
| 6.2.1 | 第3条“通风设备”因为“通风空调设备” | 采纳
| 表6.2.1 | 建议电缆夹层环境温度≤40℃，进排风温差≤10℃；风机的排风次数也应满足电缆层散热的要求。蓄电池的排风机是否有必要连续运行？（按气体检测值启动排风机） | 不采纳 | 按《火电规》8.3.4条第5款。
| 6.2.2 | 火灾检测系统是不是火灾自动报警系统？统一说法 | 采纳
| 6.2.5 | 1200pa数据的依据？ | 采纳 | 按GB50370中 3.2.6
| 6.2.7 | 1.配电装置室建议改为设备房间；2.建议取消“灭火后的”几个字；3.第2条通风换气次数在国标GB50229中为6次 | 部分采纳 | 1.采纳；2.避免与防排烟要求混淆；3.根据附建式变电站特殊性，提高标准。
| 7.1.2 | 1.第2条“导体”建议改为“带电导体”；2.第3条建议取消“地上”“户外”；3.第4条取消“干式铁芯” | 部分采纳 | 1.采纳；2.强调“地上”“户外”；3.其他形式电抗器相关配置。
| 7.2.2 | 1.建议取消“380伏”；2.第2条“预防措施”建议改为“防护措施”；3.第3条取消“设置” | 采纳
| 7.3.1 | 建议取消“电缆孔洞” | 采纳
| 7.3.2 | 建议增加“且不低于1.00h”，与国标GB50229一致 | 采纳
| 7.4.3 | 附建式变电站与其组合建筑的防直击雷保护常常无法各自独立设置 | 不采纳 | 例如贴临式附建式变电站可以独立设置，对于全部嵌入式的可以不设置独立防雷。本条文完善修改。
| 7.4.4 | 附建式变电站与其组合建筑的主地网经常无法各自独立设置 | 不采纳 | 条文中为宜独立设置，非强制性要求。
9 | 1.0.2 | “本标准适用于城市 220/20kV、110/10kV 附建式变电站的新建、扩建、改建工程的设计。本标准不适用于全地下布置的附建式变电站。”建议修改为“本标准适用于城市 110kV-220kV 附建式变电站的新建、扩建、改建工程的设计。” 理由：1、地下变电站包括全地下变电站和半地下变电站，如果本标准不适用于全地下布置的附建式变电站，是否适用于半地下布置的变电站需要明确； 2、与民用建筑合建的附建式地下变电站在国内有很大的需求，建议本标准适用范围涵盖地下变电站。 | 不采纳 | 地下变电站已有行业设计标准。 | 北京电力经济技术研究院
| 1.0.4 | “与民用建筑以外其他建筑组合建设的附建式变电站的防火设计，应执行与其相关的国家标准，并宜参照本标准执行。”与1.0.3条有冲突，建议与1.0.3条合并。 | 采纳 | 1.0.3指民用建筑。1.0.4其他建筑是指其他类型建筑，例如冷站、充电站等特殊类型建筑，有其专门规范时应执行其相关规定。后续修改条文并增加条文说明。
| 2.0.1 | “附建式变电站分为嵌入式附建变电站、贴邻式附建变电站、下沉式附建变电站和公建上盖式附建变电站。”建议取消下沉式附建变电站和公建上盖式附建变电站的划分。 理由：附建式变电站按组合建设的方式分为合建和贴邻建设两种方式，可以与《建筑设计防火规范》条文对应；下沉式附建变电站和公建上盖式附建变电站是变电站与其他建筑合建或邻建的特殊类型，标准编写可以针对上述特殊建设形式编写条文，但不宜作为附建式变电站的划分类型。 | 待讨论
| 3.0.3 | “变电站场地竖向布置宜采用平坡式，场地综合坡度不应大于 2%，室内外高差不应小于 300mm；”条文中场地综合坡度不宜用“应”，建议与《变电站总布置设计技术规程》条文保持一致，同时建议补充防洪防涝规定。 | 采纳
| 3.0.5 | 本条限定了几种应选用火灾危险类别为丁类的电气设备，其中“嵌入民用建筑布置的变电站”建议增加对于附建式变电站与其他丙、丁类厂房、仓库合建采用电气设备的规定 | 不采纳 | 按《建规》、《火电规》等相关规范执行。
| 4.1.1 | 本条文中电缆夹层规定的火灾危险类别和现行《火力发电厂与变电站设计防火标准》确定的类别不同，虽然注释里规定了电缆夹层应采用A级阻燃电缆。但目前变电站电缆夹层控制电缆容易实现采用A级阻燃电缆，但高压电力电缆很难做到A级。 同时建议补充当丙类火灾危险类别的变电站嵌入到其他建筑内时，整体建筑的火灾危险类别和耐火极限如何确定的规定。 | 待讨论 | 现行《火电规》未规定电缆夹层的火灾危险性分类。 建议问题待专家组讨论。
| 4.1.5 | 本条文中建议按照《建筑设计防火规范》增加屋面耐火极限时间的要求。 | 采纳
| 4.2.1 | “附建式变电站的安全出口和疏散楼梯应与所处组合建筑分开独立设置。”建议将应改为宜。 理由：采用“应”较严格 | 不采纳 | 国家应急办文件对此有明确要求。
| 5.1.4 | “附建式变电站室内应设置独立的消防系统和消防泵房”建议将应改为宜。 理由：目前合建式变电站往往和合建的建筑物共用消火栓系统和消防水泵房，避免重复投资，且消防部门在明确管理责任的条件下也同意这种方式。 | 不采纳 | 保证变电站运维、消防的独立可靠
| 5.2.1 | “公建上盖式附建变电站和与高度 100m 及以下民用建筑贴邻建造的附建式变电站的油浸变压器室、油浸电抗器室应设置固定式自动灭火装置；”建议修改为“公建上盖式附建变电站和与高度 100m 及以下民用建筑贴邻建造的附建式变电站的油浸变压器室、油浸电抗器室、电容器室宜设置固定式自动灭火装置”。 理由：宜补充有可燃介质的电容器室，另外，用“应”要求偏高。 | 部分采纳 | 增加可燃介质电容器室，保留“应”。
10 | 第6.2.1条/14页 | 修改意见：建议免维护蓄电池室的事故通风换气次数为12次； 理由：根据GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.3.9条事故通风量换气次数不小于12次/h。 | 不采纳 | 变电站非民用建筑，按DL/T 5035执行。 | 南京电力设计研究院有限公司
| 第6.2.7条/第16页 | 修改建议：建议增加蓄电池室排风系统的吸风口应设在上部，吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m； 理由：参见DL/T5035-2019《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》6.2.2条，且在已完成的项目审查中专家曾提出相应的审查意见。 | 采纳 | 条文已指明按规范执行
| 第6.2.1条/14页 | 修改意见：建议干式变压器室的空气调节要求为40℃； 理由：根据DL/T5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》6.4.5条。 | 不采纳 | 考虑附建式变电站的特殊性和深圳市气候条件，提高要求。
| 第6.2.1条/14页 | 修改意见：建议配电装置室的空气调节要求为35℃； 理由：根据DL/T5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》6.5.1条。 | 不采纳 | 考虑附建式变电站的特殊性和深圳市气候条件，提高要求。
| 第4.2.3条/7页 | 并非所有的附建式变电站都一定要按照丙类来确定。可以根据变压器或者电容器（油式或者干式），确定防火类别是丙类或者丁类，再根据有关要求执行。 | 不采纳 | 国家应急办文件对此有明确要求。
| 5.1章节 | 消防水源不属于消防设施，建议单列。 | 采纳
| 5.1.4 5.1.5 5.1.6 | 5.1.4建议增加泵房符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的要求。 5.1.5建议增加符合 《建筑设计防火规范》GB 50016的要求 5.1.6建议增加符合 《建筑给水排水设计标准》《室外排水设计标准》的要求。废水处理写在消防给水设施篇章不妥。 引用名录建议增加 《电力设备典型消防规程》(DL 5027—2015) | 待讨论
|  | 建议第五章消防设施增加合建、分建说明。用以指导合建变电站给排水设计方向： 5.1消防给水 a水源（主要说明水源与附建建筑是否可以合用） b消防给水形式（主要说明管网与附建建筑是否合建分建） c消防设施（主要说明消防泵房，屋顶水箱与附建建筑的合建分建，怎样管理划分） d消火栓系统（分室内室外，室内是否可以合用） e固定灭火系统（水喷雾、细水雾、气体灭火、超细干粉等） 5.2其它灭火系统（灭火器等） 5.3消防排水 | 待讨论
| 第7章 | 建议增加 合建消防系统信号控制篇章 | 待讨论
11 | 1/1页 | 建议增加1.0.6条：本规范中所述油浸变压器优先推荐采用植物油变压器。目前植物油变压器全球使用率日渐增大，虽然理论上仍会燃烧，但其因燃点接近300度，有自熄特点，即会不足以支撑燃烧而自行熄灭。可以大大降低火灾危险性等级。 | 不采纳 | 不同供电公司要求不同。 | 上海电力设计院有限公司
| 3.0.3-4/3页 | 1.“附建式”应明确为“嵌入式”，贴临式、上盖式天生就应该和道路相邻，下沉式的外墙可能和道路之间无逻辑关系，只和广场有关系。 2.“紧邻道路”建议改为“与道路相邻”，另外道路和外墙之间的距离如何满足运输要求应分220站和110站谈具体尺寸。 | 部分采纳 | 1、贴临式、上盖式，因具体工程不同，道路布置不同，所以提此要求。 2、具体尺寸引用DL 5056
| 3.0.3-5/3页 | 此条为“应”，为保证可操作性，针对220站和110站应分别提出具体的所需场地空间大小和地基承重要求。很可能的情况是外面就是消防道路，不能谈堆放，只能谈组装和转运。明确的可堆放场地很难实现。 | 采纳
| 3.0.3-6/3页 | 下沉式变电站的室内外高差不应小于300mm，其余附建式变电站室内外高差不应小于600mm。 | 不采纳 | 变电站室内场地，应高于室外场地，且高差不应小于 300mm，下沉式变电站式宜适当提高。
| 3.0.4-2/4页 | “附建变电站”建议改为“附建变电站的油浸变压器室”，其他房间不受影响。建筑防火规范也仅是对部分房间做了要求。 | 不采纳 | 变电站要求整体与组合建筑分隔。
| 3.0.4-7、8、9/4页 | 本规范为防火设计规范，“振动”、“屏蔽网”、“噪声”和防火没有关系。 | 待讨论 | 此条款与防火无关，后续讨论是否取消。
| 表4.1.1/6页 | 既然油浸变压器的容量已经突破了建筑防火规范的允许值1260kVA，建议将电容器室也按单台电容器的油量是否超过60kg来区分火灾危险性分类。因SVG在楼宇使用存在较大的通风散热和噪声缺陷，如果不区分油量，将会造成电容器组的设备选型无法按照3.0.5条实施的后果。 | 待讨论
| 4.3.1/9页 | 建议站内电力电缆也采用低烟无卤阻燃电缆。实际最易火灾的还是动力电缆，控制电缆并不易发生火灾。 | 待讨论
| 4.3.2/9页 | 附建式变电站内很少有沟，如果有沟，分沟敷设也很难做到，特别是外来电缆和光缆。且已经是A级阻燃，建议分层分侧敷设即可，没必要强调分沟。 | 不采纳 | 此条参考南网火灾防控要求规定，提高要求。
| 2.0.3/2页 | 1）“变电站建筑与高度小于250m 的其他建筑贴邻建造或相邻建造，二者之间的间距不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 规定的最小防火间距” ，这条比较难执行，是否可改为“两者之间仅设置结构缝” 2）250m和3.0.3条的100m不一致 | 不采纳 | 1）问题不明确 2）本条贴邻式变电站不包含250米以上建筑，3.0.3条将250米以下分为两类。
| 3.0.1/3第3条 | “绿化及建筑构造布置不应造成交叉干扰或影响变电站的安全运行”其中绿化和构造点太小了，建议改为“场地总体规划应避免交叉干扰，并且保证变电站的安全运行” | 采纳
| 3.0.5/4页 | “附建式变电站的设备选型应符合下列要求”其中的设备是指变电站电气设备吗？柴油发电机属于哪一类？ | 不采纳 | 变电站不涉及柴油发电机
| 4.1.4/7页 | 变电站和联建的建筑是两个完全不同的使用性质，遵循的系统也不一样，这条在这里指导意义不大，建议明确变电站按工业建筑火灾危险性分类，联建建筑按其性质确定防火等级，两者之间用防火墙分隔，互不干扰，比较好实施（4.2.3条中有描述，可以部分放到这一条） | 采纳
| 4.2.4/7页 | 对于下沉式来说，此条比较难执行，两个规范相差一半的面积，同时满足其实就是满足了《建规》地下500平米防火分区的比较严的要求 | 采纳
| 4.2.5/8页 | “附建式变电站与城市公共广场或人行通道相邻时，其相邻部位应设置防火分隔设施；防火设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。”’3.0.3条要求“附建式变电站建筑宜有两侧外墙紧邻道路”。如果两条都满足，那基本上变电站外墙都需要设防火墙？要求有点过高了 | 不采纳 | 邻人员疏散道路侧变电站开口部位需按规范设置防火设施
| 4.2.6/8页 | 在地上地下建筑之间做覆土层？而且高达3m？实际应该很少会出现这样的方案，那公建上盖其实就不存在了，都算嵌入式了。 | 待讨论
| 4.2.8/8页 | 含油设备含多少油应该有前后呼应的描述，10m的依据是什么？ | 采纳 | 按《火电规》11.2.1
| 4.2.12/8页 | “其他部位”说法不严谨，“； 其他电气设备室应采用耐火极限不低于2.50h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔；”与4.2.3变电站与联建建筑用防火墙分隔不一致 | 不采纳 | 4.2.3条是变电站与组合建筑，4.2.12是变电站建筑内
| 5.1.4条 | 目前仅电力公司负责运维的附建式变电站，考虑到运维的便利性，以及便于责任划分，要求设置独立的消防系统及泵房。项目用户自行运维的附建式变电站并无独立设置消防系统及泵房的要求。结合现行规范要求及实际情况，建议取消前半句。 | 不采纳 | 用户工程参照供电局工程提高标准。
| 5.2.1条 | 建议“油浸变压器室”、“油浸电抗器室”房间增加气体灭火系统方式。不同地区、不同行业消防习惯不同，如上海轨道交通变电站主变及所有电气设备房间习惯设置气体灭火系统进行保护。 | 不采纳 | 不同供电公司要求不同。
| 5.2.2条 | 建议“电缆层和电缆竖井”增加水喷淋灭火系统方式。考虑到电缆层和电缆竖井内无主要电气设备，且电缆耐水浸，可考虑设置水喷淋灭火系统方式。 | 不采纳 | 不同地区消防主管部门习惯要求不同。
| 5.2.4条 | 根据《电力设备典型消防规程》DL5027中的相关要求，电气设备房间磷酸铵盐干粉灭火器均按照4kg/具的规格进行配置，建议将“5kg/具”调整为“4kg/具”。 | 不采纳 | 提高标准，统一规格。
| 5.4.2条第3、4点 | 目前上海、北京、杭州、成都等地区，无人值守的变电站防排烟设计时，电气设备间均按照火灾事故后考虑，不设置消防排烟。5.4.2.3条规定的附建式变电站，是否参照上述地区无人值守变电站防排烟设计原则考虑统一。若考虑人员值守因素需要设计排烟，建议条文中进一步明确。 目前5.4.2.4条所提及的建规、烟规等规范，对于变电站各类电气设备间排烟设计的针对性不强，火规中也仅11.6.1.2条中对电气配电装置室做出了明确的排烟设计规定，建议本次规范能有具体的设计要求。 | 待讨论 | 根据附建式变电站特殊性提高要求，具体提出5.4.2.3条，其他房间仍按《火电规》要求执行。
| 5.4.3 | “……不具备自然排烟场所和该场所机械加压送风设施的设置……”建议能明确具体场所所指。“自然排烟场所”是否指楼梯间等区域的防烟设计，存在理解上的歧义。且应该满足目前国标防排烟设计标准要求。 | 采纳 | 修正本条描述为：附建式变电站不具备自然排烟场所的机械加压送风设施的设置可参照….
| 6.1.2 | 有自然通风条件，且自然通风降温能满足要求的设备间，建议优先考虑自然通风降温。 | 采纳
| 6.2.1 | 1、目前上海等地，地下站主变、无功补偿、接地变等房间火灾后排风并未按照12次/h考虑，12次/的通风换气量更多的是指事故通风换气次数，建议火灾事故后通风换气次数参照火规8.2.1条的要求执行。 2、表格中“事后排风”与条文中“火灾后排风”的用词描述应统一； 3、蓄电池室排风风机连续运行，是否会出现空调制冷效果不佳，房间温度难以控制的情况。建议做法参照火规8.3.4条的做法； 4、6.2.1.4条与5.4.2.2条规定有矛盾。 5、表6.2.1中各设备房间室温控制参数，建议参照目前变电站设计行业规范取值。 | 部分采纳 | 1、根据附建式变电站的特殊性，通风次数提高要求； 2、采纳； 3、按《火电规》8.3.4条第5款； 4、“继电器及通信室”改为“建筑面积大于50m2 且无外窗的集中控制室或继电器及通信室”; 5、根据附建式变电站的特殊性和深圳市气候条件，提高要求
| 6.2.3及6.2.4 | 同6.2.1条，建议主变，无功补偿装置等房间火灾事故后通风换气次数，建议参照火规8.2.1条的要求执行。 | 不采纳 | 两项较大值计算
| 6.2.7 | 建议参照《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》(DLT5035-2016)3.0.23条规定执行。 | 采纳 | 条文中已参照《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》执行
12 | 1.0.2/1页 | 本标准适用于城市220kV及以下附建式变电站的新建、扩建、改建工程的设计。本标准不适用于全地下布置的附建式变电站。 | 不采纳 | 本规范不包含220kV三个电压等级变电站 | 苏州电力设计研究院有限公司
| 3.0.4（8）/4页 | “建式变电站应采用屏蔽网进行整体屏蔽” 贴临变电站的是否有必要 | 待讨论 | 此条款与防火无关，后续讨论是否取消。
| 4.2.6/8页 | 公建上盖式附建变电站与地下公共建筑间应设置覆土防火隔离层，覆土厚度不宜小于3.5m；当不满足覆土厚土要求时，按嵌入式附建变电站相关要求设计。（考虑到水平及垂直接地） | 不采纳 | 接地不在覆土层敷设。
| 7.4/18页 | “7.4防雷接地”建议删除此章节 | 不采纳 | 雷击可能引起火灾
| 第3.0.4.1条/4页 | “附建式变电站宜布置在地下一层及以上的靠外墙部位”/下沉式附建变电站可以布置在地下一层 | 采纳
| 第3.0.4.4条/4页 | 第1）条可以与第3)条合并，变压器室也宜与连通运输道路的吊装场地相邻 | 采纳
| 第5.1.4条/10页 | 附建式变电站应设置独立的消防系统、宜设置独立的消防泵房，当与组合建筑共用消防泵房时，应确保合用消防泵房的安全可靠性。 | 不采纳 | 保证变电站运维、消防的独立可靠
| 第5.2.1条/10页 | 表格内油浸变压器和油浸电抗器关于用水喷雾消防应在表格外增加说明，油浸变压器和油浸电抗器优先考虑采用细水雾灭火系统，当采用水喷雾灭火系统时，应有可靠的排水措施，以及防止因排水不畅而导致油水外溢的措施 | 不采纳 | 排水措施由排水章节考虑
13 | 1.0.2/1页 | 建议改为220kV及以下电压等级的附建式变电站......，便于其它城市如220/10kV附建式变电站也能参考应用此规范。 | 不采纳 | 本规范不包含220kV三个电压等级变电站 | 杭州市电力设计院有限公司
| 1.0.5/1页 | 建议改为......尚应符合国家与行业现行的有关标准..... | 采纳
| 2.0.1/2页 | 建议改为附建式变电站按与其他功能的建筑组合方式分为嵌入式附建变电站....... | 采纳
| 3.0.1/3页 | 建议 3.0.1改为变电站应首选独立用地建造，在规划确无可能提供独立用地时，为满足城市中心电力负荷密集区供电需求，可采用附建式变电站； 3.0.2改为与附建式变电站组合建设的建筑应一体化解决集约用地与共享资源问题，应符合以下基本原则：1 应符合节地、节能、环保的要求；2 附建式变电站应与组合建筑统筹设计、同步施工，土建工程应按变电站终期规模一次建设完成；绿化及建筑构造布置不应造成交叉干扰或影响变电站的安全运行；/这样逻辑上似乎更合理些. | 部分采纳 | 3.0.1采纳，其余待讨论
| 3.0.3/3页 | 1、建议增加附建式变电站的建筑高度应不大于24m. 2、”3下沉式附建变电站应贴邻下沉广场的开口部位布置”这条不理解,公共建筑的下沉广场开口部位,因设置楼梯等疏散通道,人流密集,变电站贴邻下沉广场的开口部位布置是否适宜. 3、建议4改为 附建式变电站建筑宜有两侧外墙紧邻道路；其大型电气设备用房或通道,至少有一侧紧临道路.道路与外墙之间的距离应满足消防、设备运输的要求； | 部分采纳 | 1、不采纳，不同变电站的布置方式不同，建筑高度可能大于24米； 2、因布置受限，变电站只能贴邻下沉广场的开口部位，以解决设备运输问题，且采取相应防火措施。 3、采纳
| 3.0.4/4页 | 建议1改为附建式变电站宜布置在所组合建筑的地下一层以上的靠外墙部位； 建议2改为附建式变电站应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，.....,理由一是与本规范4.2.3条“.....变电站与组合建筑相邻部分应采用不开设门窗洞口的防火墙和耐火极限不 低于2.00h 的楼板进行分隔”不统一，二是变电站与所组合的公共建筑在《建筑设计防火规范》中分属不同类型、功能的建筑,参照《建筑设计防火规范》3.4.5条均需采用防火墙与所贴邻的建筑分隔. 建议6、7、8、9删除，这几条似乎与防火设计主题无关联。 | 部分采纳 | 1、采纳； 2、不采纳，根据变电站不同类型分别描述； 3、待讨论，此条款与防火无关，后续讨论是否取消。
| 3.0.5/4页 | 附建式变电站的设备选型应符合下列要求： 建议2修改，该条与设备选型似乎无关联。 建议3修改，“3）与公共建筑人员出入口共用下沉式广场空间的下沉式附建变电站”似乎与“4.2.1 附建式变电站的安全出口和疏散楼梯应与所处组合建筑分开独立设置；”矛盾，出入口建议分开独立设置。 | 采纳
| 4.2.3/7页 | 建议4.2.3改为与民用建筑组合建设的附建式变电站，属于民用建筑的附属设施；变电站应作为独立的防火分区；与所组合建筑的疏散完全独立；变电站与组合建筑之间采用不开设门窗洞口（通风井道井壁不得开口，强、弱电、给排水管井井壁检修门采用甲级防火门）及不穿越通风管道的防火墙和不开设洞口（消防电梯井、上下管道井除外）且耐火极限不低于2.50h 的楼板分隔；与所组合建筑相接处外墙上、下层开口之间的实体墙高度和两侧的门、窗、洞口最近边缘之间的实体墙宽度均应不小于4m。所组合建筑与附建式变电站的安全疏散、消防电梯和防火分区的设置可根据各自的高度分别按规范执行：（其防火设计技术要求参比照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 中丙类火灾危险性厂房的有关要求执行。理由是该条已突破规范,需加强措施防范/资料参见《建筑设计防火规范》3.4.5条及《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南（2020 版）1.5.3条。 | 不采纳 | 不同地区消防主管部门要求不同，统一执行国家规范。
| 4.2.7/8页 | 建议4.2.7改为........应设置宽度不小于 1.0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 4.0m 的窗槛墙；变电站屋顶（即架空花园楼板）的耐火极限不应低于 2.50h。理由是该条已突破规范,需加强措施防范/资料参见《建筑设计防火规范》3.4.5条及《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南（2020 版）1.5.3条。 | 不采纳 | 不同地区消防主管部门要求不同，统一执行国家规范。
| 4.2.8/8页 | “外轮廓10m 范围”理解为专属附建式变电站,对于所组合建筑是否应执行《建筑设计防火规范》3.4.1条。 | 采纳
| 4.2.9/8页 | 建议4.2.9改为附建式变电站建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于4.0m 的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、...... | 不采纳 | 不同地区消防主管部门要求不同，统一执行国家规范。
| 4.2.12/8页 | 建议4.2.12中4条删除,理由是4.2.3已明确,附建式变电站内部隔墙及楼板执行《火力发电厂与变电站设计防火标准》即可. | 不采纳 | 4.2.3条是变电站与组合建筑，4.2.12是变电站建筑内
| 4.3/9页 | 建议4.3移至7电气防火,理由是电缆及电缆敷设不属于火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及灭火救援设施 | 待讨论
| 5.2.1/10页 | 建议5.2.1描述与5.2.统一,改为公建上盖式附建变电站和与高度100m 及以下民用建筑贴邻建造的附建式变电站,可将其视为组合建筑的附属设施，其防火设计可比照丙类火灾危险性厂房的要求确定，油浸变压器室、油浸电抗器室应设置固定式自动灭火装置；灭火设施设置应符合表5.2.1 的规定；变电站其他区域灭火设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 的相关规定。 | 不采纳 | 根据变电站不同类型分别描述；
| 5.2.2/11页 | 建议5.2.2改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》.... | 采纳
| 5.3.1/12页 | 建议5.3.1改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》.... | 采纳
| 5.3.8/13页 | 建议5.3.8移至7电气防火 | 不采纳 | 消防供电属于火灾报警
| 5.4.1/13页 | 建议5.4.1改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》....《35kV～110kV 变电站设计规范》.... | 采纳
| 5.4.2/13页 | 5.4.2建议补充地下电缆层应设置排烟设施. 改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》.... | 采纳
| 6.1.1/14页 | 6.1.1改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》.... | 采纳
| 6.2.1/15页 | 2、4改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》....《35kV～110kV 变电站设计规范》.... | 采纳
| 6.2.7/16页 | 4改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》.... | 采纳
| 6.2.7/16页 | 有两条6.2.7 | 采纳
| 7/17页 | ７ 电气防火建议改为消防电气，其中7.1 电气设备的安装、7.2 建筑电气设计、7.4 防雷接地，感觉消防关联不大，建议突出附建式变电站消防电气特点进行编写，可从消防电源、消防应急照明和疏散指示系统、电线电缆敷设、防火封堵等的设计、配置多方面，其与独立变电站差异或提升点列举。 | 待讨论
| 引用标准名录/20页 | 改为.....《火力发电厂与变电站设计防火标准》....《35kV～110kV 变电站设计规范》.... | 采纳
| 其他 | 油浸变压器的散热器与本体分离布置，若散热器屋外布置，变电站是否还能定义为丙类厂房，散热器与所组合建筑的防火间距是按照户外变电站执行，以上部分建议在本规范中明确。 | 待讨论
14 | 前言 | “本规范根据.深圳”多了一个“.”。 | 采纳 |  | 深圳市威彦达电力工程监理有限公司
| 4.3.1 | “电力电缆应采用铜芯 A 级阻燃电缆，控制电缆和 1kV 以下动力电缆应采用铜芯 A 级低烟无卤电缆。 ”建议统一电缆防火等级标准，按同一标准（铜芯A 级阻燃低烟无卤电缆）配置。 | 不采纳 | 电力电缆与控制电缆在低烟无卤的要求不同
15 | 2.0.3/2页 | 建议删掉“二者之间的间距不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的最小防火间距”。理由：与本规范4.1.3 相矛盾。 | 采纳 |  | 广东电网能源发展有限公司
| 3.0.4第7点 | 建议改为：7 附建式变电站应进行下列振动计算，避免电气设备与主体结构产生共振。 | 采纳
| 3.0.4第9点 | 建议改为：9 变电站主变压器、主变冷却器、通风系统等主要噪声源布置在远离噪声敏感建筑物或布置在靠近声环境功能区要求较低的一侧，且主要噪声源房间应有降噪措施。 | 采纳
16 | 全文通用建议 | 原条款内容：“静止无功发射器” 修改意见：统一改为“静止无功发生器（SVG）或静止同步补偿器(STATCOM)” 修改理由：STATCOM和SVG原理是相同的两种说法，发射器不如发生器常用。 | 采纳 |  | 思源清能电气电子有限公司
| 4.3.1/9页 | 原条款内容：“4.3.1 电力电缆应采用铜芯 A 级阻燃电缆，控制电缆和 1kV 以下动力电缆应采用铜芯 A 级 低烟无卤电缆。” 修改意见：前面加“柜外”两个字； 修改理由：柜内已有防护，考虑弯曲半径等因素，不易采用阻燃电缆。 | 不采纳 | 规范不考虑设备内部元件。
| 表5.2.2/11页 | 原条款内容：“静止无功发射器（SVG）室 气体灭火系统或细水雾灭火系统” 修改意见：“静止无功发射器”为“静止无功发生器“删除“细水雾灭火系统” 修改理由：电力电子产品，采用细水雾灭火器对产品损坏程度不可控。 | 部分采纳 | 采纳静止无功发生器，消防措施待讨论。
| 表6.2.1/15页 | 原条款内容：“气体灭火系统或细水雾灭火系统 ≤32℃” 修改意见：静止无功发射器（SVG）室空气调节要求改为：5~35℃或5~32℃。 修改理由：躲开凝露点，5~35℃是业内常见的温度工作范围。 | 不采纳 | 深圳为不采暖地区
| 6.2.4/15页 | 原条款内容：“6.2.4 配置 SVG 设备等发热量较大设备的房间，应根据当地气象条件和所处环境条件选择 下列通风方式： 1 设备运行产生的余热应直接排至室外，不得散排至室内空间；室内通风系统须提供 足够的进风；事故后通风量应按换气次数不小于每小时 12 次计算。排风口的设置应符合 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 的有关规定； 2 当机械通风系统不能满足设备运行环境要求时，可采取降温措施；” 修改意见：增加“3 配置SVG设备等发热量较大设备的房间，宜采用水冷散热方式。房间残留发热量，应采用全密闭空调散热方式冷却。” 修改理由：水冷散效率可达92%及以上，百兆级产品绝大部分都是水冷，水冷设备的残留发热量建议建议采用全密闭空调散热，密闭空间对设备运行有极大的好处。 | 采纳
17 | 3.0.5/ 4页 | 原条款内容：附建式变电站的设备选型 修改意见：增加一条“考虑人员密集及防火要求，主变压器宜优先选择不燃的气体绝缘变压器；无功补偿设备优先选择气体绝缘电抗器”。 修改理由：气体绝缘类产品作为无油且不燃设备应优先考虑。 | 不采纳 | 不同电力公司要求不同。 | 常州思源东芝变压器有限公司
| 表4.1.1/ 6页 | 原条款内容：表格中无气体变压器和气体电抗器 修改意见：建议单独增加气体变压器和气体电抗器的火灾危险性分类（戊类），耐火等级（二级） 修改理由：附见《建筑设计防火规范 GB 50016》中丙、丁、戊分类说明 | 不采纳 | 1、无油变压器以包含气体变压器。 2、不同电力公司要求不同，深圳地区不采用气体电抗器。
| 4.2.12/ 8页 | 原条款内容：附建式变电站主要电气设备间应采取防止火灾蔓延的分隔措施. 修改意见：建议增加“气体变压器和气体电抗器除外” 修改理由：气体绝缘变压器为不燃型变压器。 | 不采纳 | 国家应急办文件对此有明确要求。