深圳市《居住建筑节能设计标准》 征求意见汇总表

| 序号 | 意见 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4.1当采用风冷空调向室外空气排热时，建筑平面和立面设计应综合考虑本规范第5.4.2~5.4.4条的规定，确定空调室外机的位置，做到既不影响建筑立面外观，又有利于空调器（机组）排热，并应便于安装、清洗和维护空调室外机。建议增加“安装、”。 | 采纳 |  |
| 2 | 5.4.3 第5款，建议明确洞口的含义 | 采纳 |  |
| 3 | 5.4.3 建议增加一款“排风与进风之间不应发生明显的气流短路。进、排风口设在同一立面的空调机位应保证有足够的进风面积，否则应设置为侧面进风。”因为经常出现进风面不足。 | 采纳 |  |
| 4 | 7.1.3 建议增加空调制冷机房系统全年平均设计能效比及全年平均运行能效比的要求。 | 采纳 |  |
| 5 | 7.1.9建议增加集中空调新风有组织处理：采用集中空调或户式中央空调的居住建筑，应设置新风及排风系统，并应进行风量平衡计算，排风量宜为新风量的80% ~90%。 | 采纳 |  |
| 6 | 7.2.3 这条建议是否有必要，居住建筑层高不高，一般都用立式风扇，家用吊扇清洗维护都不方便，建议取消 | 采纳 |  |
| 7 | 建议增加1条，无窗厨房排油烟补风应设置独立补风系统，补风应直接从室外引入，补风管需设置密闭型电动风阀。之前有出现厨房过于密闭，排油烟排不出去 | 采纳 |  |
| 8 | 有没有可能把空气源热水作为可再生能源利用方式之一作为认定，鼓励使用空气源热水，现在深圳大部分还是用燃气热水器，电热水器对降低碳排放不利 | 解释说明 | 本标准为居住建筑节能设计标准，不是可再生能源的评价标准或管理文件，标准8.2.1条在居住建筑节能设计中鼓励优先利用空气源热泵作为热源，但是，对于空气源热泵是否可认定作为可再生能源，不属于本标准范畴。 |