附件

《深圳市既有建筑排水通风系统专项排查改造技术指引（征求意见稿）》

公开征集意见采纳情况一览表

说明：共回收反馈意见5条，采纳5条，不采纳5条，解释说明5条。

| 序号 | 单位或个人 | 意见 | 采纳情况 | 采纳情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会企业和市民 | “3.4.3通风 1.排查内容 检查建筑物内有无外窗的且长度超过20米的经常有人员走动的内走道，有无机械通风系统，有机械通风设施的，机械通风设施能否正常运行。”建议调整“有无”表述，容易引起误解。 | 采纳 | 修改为：“3.4.3通风 1.排查内容 检查建筑物内是否有长度超过20米经常有人员走动的内走道，且内走道无外窗的情况，排查是否设有机械通风系统，有机械通风设施的，机械通风设施能否正常运行。” |
| 2 | 社会企业和市民 | “3.5.2通风 1.排查内容 1）......是否安装了CO传感器，CO传感器数量是否正确，是否能正确控制排、送风系统风机正常启停。”建议：既有建筑很多都没有安装CO传感器，大多需要新增CO传感器及其控制。 | 采纳 | 修改为：5）车库未安装CO传感器的，建议安装CO传感器及其控制系统，CO传感器数量不足的建议补充安装，一般车库内每400~500㎡安装一只CO传感器，非火灾期间车库通风系统应由CO传感器信号控制运行，不能人为切断CO传感器的信号改为纯手动控制，以避免长时间不开机导致车库内空气品质很差，影响人员身体健康，增加疫情传播风险。 |
| 3 | 社会企业和市民 | “4.5空调房间 2.改造措施”建议删除与内容无关的照片（即CO2传感器相关照片） | 采纳 | 删除CO2传感器相关照片。 |
| 4 | 社会企业和市民 | “6.2.1.1起居室 2.改造措施 空调清洗完毕后，开启通风模式，同时打开门窗，尽快将清洗剂挥发分通过吹风而蒸发并排出室外，过程中，人员应离开房间。”建议“挥发分”用通俗易懂词语。 | 采纳 | 空调清洗完毕后，开启通风模式，同时打开门窗，尽快将清洗剂可挥发残留物通过吹风而蒸发并排出室外，过程中，人员应离开房间。 |
| 5 | 社会企业和市民 | “6.2.2.2空调房间 2.改造措施1）未设置净化装置的，....C.全空气空调系统的空气处理机组内宜增加高压静电过滤消毒装置，一来对空气进行过滤，二来进行空气消毒，无论平疫时期均有效。”建议“平疫时期”用通俗易懂词语。 | 采纳 | “6.2.2.2空调房间 2.改造措施1）未设置净化装置的，....C.全空气空调系统的空气处理机组内宜增加高压静电过滤消毒装置，一来对空气进行过滤，二来进行空气消毒，有效保证室内空气品质和卫生健康。” |