对《深圳市建设工程防水技术标准》SJG19征求意见及处理情况统计

《深圳市建设工程防水技术标准》SJG19编制组  2019年2月 26日

本次征求意见工作共收45条有效意见。其中，采纳8条，部分采纳4条，未采纳33条。

| 序号 | 单位或专家名称 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政府职能部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光明区住房和建设局 | 3.0.3 | 建议：防水专家评审会建议在施工图后，报送第三方审图之前召开；专家意见纳入审图范围，第三方审图公司对专家意见审查合格后出具该项目审图合格证；专家应根据现场实际情况、经验、规范提出评审意见，指定材料品种及防水做法时应有合理的理由。 理由：目前，大部分项目防水专家评审在取得审图合格证或防水实施后进行防水评审，现场按专家意见进行施工，个别项目未出设计变更，或变更未经审图公司审图，不利于施工质量控制；个别专家对符合规范要求的防水材料及做法进行变更，未提出修改的合理理由。 | 部分采纳 | 可在3.O.3条末加一句：评审宜在施工图审图前进行。在条文说明中增加理由的叙述。 |
| 2 |  | 6.2.2 | 建议：建议分格条及嵌填密封材料应具备耐老化的性能要求，并要求材料复检。 理由：部分小区竣工验收后容易出现分格条及密封材料老化、掉落、渗漏情况。 | 未采纳 | 分割条为临时性措施，拆除后嵌填密封胶，附录表B.8.1已有对密封胶的性能要求。 |
| 3 |  | 6.4.6 | 建议：外墙螺杆孔防水施工方法建议增加采用胶塞等其他方法。 理由：目前，封堵外墙螺杆孔的防水施工方法都很成熟，取得的防水效果也很好，不应只限一种施工方法。 | 未采纳 | 胶塞的耐久性无成熟经验，现场用了胶塞还会对孔内注发泡胶，室内还会凿凹槽，抹砂浆该种方法适用爬架工程要在室内进行防水加强。 |
| 4 |  | 7.1.8 | 建议：厨房墙 面防水高度不应低于1800mm，建议改为上返地面300mm。 理由：一般厨房墙面除水龙头外无水源，不需要防水。 | 部分采纳 | 将“不低于1800mm”改为“不低于1200mm”，因厨房洗菜盆一般为800mm-900mm高，相当于设置防潮层。 |
| 5 |  | 8.5.1 | 建议：建议降水效果不符合要求时，应在混凝土垫层下预设排水盲沟，改为临时排水盲沟，待防水层施工基本完成前填堵盲沟。 理由：永久排水盲沟增加渗漏风险。 | 采纳 |  |
| 6 |  | 表B.5.1 | 建议：表B.5.1及B.10为同一材料，不同指标要求，建议设为同一做法。 理由：同一材料做法应该一致。 | 未采纳 | 为二种不同材料，一个是有防水功能的聚合物防水砂浆，一个是仅提高粘结性能的聚合物砂浆。 |
| 7 | 光明区住房和建设局 | 附录C | 建议：建筑防水工程材料现场抽样复验材料中增加分格缝分格条及密封材料的复验项目 。 理由：部分小区竣工验收后容易出现分格条及密封材料老化、掉落、渗漏情况。 | 未采纳 | 分割条为临时性措施，拆除后嵌填密封胶，附录C已有密封胶复验项目。 |
| 8 | 深圳市建筑工务署 | 4.1.8 | 建议删除，不符合JGJ 155-2013《种植屋面工程技术规程》要求，且内嵌的阻根聚氨酯密封胶无检测依据，不利管控。 | 未采纳 | 已有工程实例。 |
| 9 |  | 表4.1.3 -1 | 建议删除4.1-14，三道防水层均为卷材，细部节点防水处理可靠差。 | 未采纳 | 材性相同的防水卷材可以复合。 |
| 10 |  | 表4.1.3 -2 | 4.2-3防水做法，建议增加1.5mm厚湿铺防水卷材（高分子膜基），与非固化橡胶沥青防水涂料复合的防水做法。 | 未采纳 | 已有非固化橡胶沥青防水涂料与自粘卷材复合，湿铺卷材施工时所用水泥浆会形成隔离层，非固化橡胶沥青涂料不能与湿铺卷材复合。 |
| 11 |  | 表4.1.4 | 建议删除4.3-5，单道丙纶防水层可靠性差，不建议列为推荐做法 | 未采纳 | 国标屋面工程规范GB 50345均有此做法。 |
| 12 |  | 4.2 | 所例节点详图为正置式屋面防水做法（防水层在保温层上），与深圳地区常用的倒置式屋面防水做法不符，建议调整。 | 未采纳 | 所述不详，4.2为细部构造设计，非节点详图。 |
| 13 |  | 4.4.1 | 第8小点……应符合表4.4.1-7（采用《地下工程防水技术规范》GB 50108表4.3.14防水卷材搭接宽度）的要求。 此为屋面做法，建议删除条文括弧内容。 | 未采纳 | 可采用国家屋面规范无此规定，搭接宽度是一样的。 |
| 14 |  | 4.4.2 | 建议“加热炉”修改为“加热设备”。 | 采纳 |  |
| 15 |  | 表 5.1.5 | 5.1-2 建议删除聚氨酯防水涂料内衬耐碱玻纤网格布的做法，一是坡屋面钢筋头多，不利施工；二是坡屋面变形较小，可不需大面加网格布增强。 5.1-4、5.1-6 同样是高分子膜胎类防水卷材，一个要求1.5，一个要求2厚，建议统一厚度。 5.1-8压型钢板描述的顺序与5.1-7等不一致，建议统一。 | 采纳 | 1、5.1-2取消内衬网格布； 2、5.1-4、5.1-6 均按1.5厚； 3、调整顺序。 |
| 16 |  | 5.2.4 | 金属屋面缺少与防水层设计方案相配套的节点详图，建议补充 | 部分采纳 | 已有图集配套。 |
| 17 |  | 表6.1.2 | 表格标题“砌体结构外墙面防水层设计方案” 建议删除“砌体结构”。 | 未采纳 | 对于铝模混凝土墙或装配式混凝土构件可不设置防水层。 |
| 18 |  | 6.1.4 | 建议删除，聚合物水泥防水砂浆为厂家配套好的单组分或双组分产品，不需要现场掺抗裂纤维，影响材料性能。 | 未采纳 | 掺纤维是在预拌砂浆厂进行，此处是指预拌砂浆生产时掺入。 |
| 19 | 深圳市建筑工务署 | 6.4.2 | 建议删除“厚度大于15mm的防水砂浆，应分层施工，且待前一层砂浆凝结后方可抹后一层防水砂浆。” 防水层设计方案无此做法。 | 采纳 |  |
| 20 |  | 表7.1.4 | 7.1-4、7.1-16 3.0-5.0mm厚高分子益胶泥（兼粘结层） 7.1-5、7.1-17 7.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 以上设计厚度不合理，益胶泥做防水粘结层时，应在防水功能保障后，再进行贴砖，需分两层施工，最小厚度不应小于5厚。 而聚合物水泥防水砂浆设计厚度却要求7厚，缺乏依据，外墙设计也才3厚，建议调整为3厚。 | 未采纳 | 双组份聚合物水泥防水砂浆为5-8mm，干粉类为3mm；益胶泥可兼粘接层。 |
| 21 |  | 表7.1.4 | 建议删除7.1-8 聚乙烯丙纶复合防水卷材（0.8mm厚卷材+1.3mm厚聚合物水泥胶结料，卷材芯材0.6mm厚） 一是做在室内可靠性低，二是深圳地区基本不采用。 | 未采纳 | 有相关案例及产品标准GB/T26518。 |
| 22 |  | 8.2.2 -1 | 建议删除8.1-2防水做法，两道1.5mm厚或2.0mm厚预铺防水卷材防水层不粘接，不能形成复合防水效果。 8.1-9、8.1-15 做法中2.0mm厚聚氨酯防水涂料（上表面设20mm厚M15砂浆隔离）+自粘防水卷材的做法不合理，20厚砂浆层工期长，形成隔离窜水层，建议修改为“界面处理”，例如采取加涂厂家配套界面处理材料解决。 8.1-24建议删除，三道防水层均为卷材，细部节点防水处理可靠差。 | 未采纳 | 国外均可采用橡胶R类预铺卷材叠合三层施工，聚氨酯防水涂料属于反应型高分子类，与自粘卷材复合时起保护。 |
| 23 |  | 表8.2.2 -2 | 建议删除8.2-2防水做法，两道1.5mm厚或2.0mm厚预铺防水卷材防水层不粘接，不能形成复合防水效果。 建议删除8.2-9、8.2-24防水做法，两道丙纶复合防水层可靠性低，不能满足深圳沿海地区抗地下高压水、耐腐蚀性等要求。 8.2-10、8.2-18、8.2-19做法中2.0mm厚聚氨酯防水涂料（上表面设20mm厚M15砂浆隔离）+自粘防水卷材的做法不合理，20厚砂浆层工期长，形成隔离窜水层，建议修改为“界面处理”，例如采取加涂厂家配套界面处理材料解决。 | 未采纳 | 国外均可采用橡胶R类预铺卷材叠合三层施工，聚氨酯防水涂料属于反应型高分子类，与自粘卷材复合时起保护。 |
| 24 |  | 表8.2.2 -3 | 建议删除8.3-12、8.3-18，一是单道丙纶防水层可靠性低，二是深圳地区基本不采用。 | 未采纳 | 国标《地下工程技术规范》有此做法。 |
| 25 |  | 9.2.11 | 预制管廊缺少底板拼缝防水节点详图。 | 未采纳 | 见图9.2.14。 |
| 公开征求意见 |  |  |  |  |  |
| 26 | 广东东方雨虹 | 4.1.8 | 建议删除，不符合JGJ 155-2013《种植屋面工程技术规程》要求，且内嵌的阻根聚氨酯密封胶无检测依据，不利管控。 | 未采纳 | 已有工程实例。 |
| 27 |  | 表4.1.3 -1 | 建议删除4.1-14，三道防水层均为卷材，细部节点防水处理可靠差。 | 未采纳 | 材性相同的防水卷材可以复合。 |
| 28 |  | 表4.1.4 | 建议删除4.3-5，单道丙纶防水层可靠性差，不建议列为推荐做法 | 未采纳 | 国标屋面工程规范GB 50345均有此做法。 |
| 29 |  | 4.2 | 所例节点详图为正置式屋面防水做法（防水层在保温层上），与深圳地区常用的倒置式屋面防水做法不符，建议调整。 | 未采纳 | 所述不详，4.2为细部构造设计，非节点详图。 |
| 30 |  | 4.4.1 | 第8小点……应符合表4.4.1-7（采用《地下工程防水技术规范》GB 50108表4.3.14防水卷材搭接宽度）的要求。 此为屋面做法，建议删除条文括弧内容。 | 未采纳 | 可采用国家屋面规范无此规定，搭接宽度是一样的。 |
| 31 |  | 4.4.2 | 建议“加热炉”修改为“加热设备”。 | 采纳 |  |
| 32 |  | 表 5.1.5 | 5.1-2 建议删除聚氨酯防水涂料内衬耐碱玻纤网格布的做法，一是坡屋面钢筋头多，不利施工；二是坡屋面变形较小，可不需大面加网格布增强。 5.1-4、5.1-6，同样是高分子膜胎类防水卷材，一个要求1.5，一个要求2厚，建议统一厚度。 5.1-8压型钢板描述的顺序与5.1-7等不一致，建议统一 | 采纳 | 1、5.1-2取消内衬网格布； 2、5.1-4、5.1-6 均按1.5厚； 3、调整顺序。 |
| 33 |  | 5.2.4 | 金属屋面缺少与防水层设计方案相配套的节点详图，建议补充 | 部分采纳 | 已有图集配套。 |
| 34 |  | 表6.1.2 | 表格标题“砌体结构外墙面防水层设计方案” 建议删除“砌体结构”。 | 未采纳 | 对于铝模混凝土墙或装配式混凝土构件可不设置防水层。 |
| 35 |  | 6.1.4 | 建议删除，聚合物水泥防水砂浆为厂家配套好的单组分或双组分产品，不需要现场掺抗裂纤维，影响材料性能。 | 未采纳 | 掺纤维是在预拌砂浆厂进行，此处是指预拌砂浆生产时掺入。 |
| 36 |  | 6.4.2 | 建议删除“厚度大于15mm的防水砂浆，应分层施工，且待前一层砂浆凝结后方可抹后一层防水砂浆。” 防水层设计方案无此做法。 | 采纳 |  |
| 37 | 广东东方雨虹 | 表7.1.4 | 7.1-4、7.1-16 3.0-5.0mm厚高分子益胶泥（兼粘结层） 7.1-5、7.1-17 7.0mm厚聚合物水泥防水砂浆 以上设计厚度不合理，益胶泥做防水粘结层时，应在防水功能保障后，再进行贴砖，需分两层施工，最小厚度不应小于5厚。 而聚合物水泥防水砂浆设计厚度却要求7厚，缺乏依据，外墙设计也才3厚，建议调整为3厚。 | 未采纳 | 有相关案例及产品标准GB/T26518。 |
| 38 |  | 表7.1.4 | 建议删除7.1-8 聚乙烯丙纶复合防水卷材（0.8mm厚卷材+1.3mm厚聚合物水泥胶结料，卷材芯材0.6mm厚） 一是做在室内可靠性低，二是深圳地区基本不采用。 | 未采纳 | 有相关案例及产品标准GB/T26518。 |
| 39 |  | 8.2.2 -1 | 建议删除8.1-2防水做法，两道1.5mm厚或2.0mm厚预铺防水卷材防水层不粘接，不能形成复合防水效果。 8.1-9、8.1-15 做法中2.0mm厚聚氨酯防水涂料（上表面设20mm厚M15砂浆隔离）+自粘防水卷材的做法不合理，20厚砂浆层工期长，形成隔离窜水层，建议修改为“界面处理”，例如采取加涂厂家配套界面处理材料解决。 8.1-24建议删除，三道防水层均为卷材，细部节点防水处理可靠差。 | 未采纳 | 国外均可采用橡胶R类预铺卷材叠合三层施工，聚氨酯防水涂料属于反应型高分子类，与自粘卷材复合时起保护。 |
| 40 |  | 表8.2.2 -2 | 建议删除8.2-2防水做法，两道1.5mm厚或2.0mm厚预铺防水卷材防水层不粘接，不能形成复合防水效果。 建议删除8.2-9、8.2-24防水做法，两道丙纶复合防水层可靠性低，不能满足深圳沿海地区抗地下高压水、耐腐蚀性等要求。 8.2-10、8.2-18、8.2-19做法中2.0mm厚聚氨酯防水涂料（上表面设20mm厚M15砂浆隔离）+自粘防水卷材的做法不合理，20厚砂浆层工期长，形成隔离窜水层，建议修改为“界面处理”，例如采取加涂厂家配套界面处理材料解决。 | 未采纳 | 国外均可采用橡胶R类预铺卷材叠合三层施工，聚氨酯防水涂料属于反应型高分子类，与自粘卷材复合时起保护。 |
| 41 |  | 表8.2.2 -3 | 建议删除8.3-12、8.3-18，一是单道丙纶防水层可靠性低，二是深圳地区基本不采用。 | 未采纳 | 国标《地下工程技术规范》有此做法。 |
| 42 |  | 9.2.11 | 预制管廊缺少底板拼缝防水节点详图。 | 未采纳 | 见图9.2.14。 |
| 43 |  | 9.2.2 | 外设防水层的设计应符合表9.2.3-1和表9.2.3-2的规定。 建议修改为：外设防水层的设计宜按表9.2.3-1和表9.2.3-2选用。原条文描述只能选择表格内做法，防水做法受限，不利于应用新材料、新技术。侧墙防水做法宜增加高分子防水卷材的做法。 | 采纳 |  |
| 44 | 广东东方雨虹 | 表9.2.2-2 | 9.2-15防水做法≥1.2mm厚预铺防水卷材（塑料P类），建议修改为≥1.5mm厚高分子自粘防水卷材（TPO/PVC），预铺防水卷材主要用于底板和外防内贴侧墙部位。 | 未采纳 | 国标GB23457有1.2规格，且工程实践大量采用。 |
| 45 | 张文强（个人） | 3.0.4 | 基于《深圳市建筑防水工程技术规范》SJG19-2010执行至今将近10年，马上又到规范更新的时间点。从SJG19-2010执行的这些年中，建筑行业内普遍反映“SJG19-2010第3.0.4条”规定过于笼统，针对性不强，对受防水工程施工影响的重大工程划分不明确。导致很多习惯做法的防水施工工程也需进行专家论证评审通过后，方可施工。行内主要存在以下几种意见：1.SJG19-2010规定需论证评审的防水工程范围涵盖面太广，针对性不强，与国家相关防水规范出入较大，其他地域也无这种特殊规定。2.现如今很大一部分的房建工程均为群体建筑，建筑面积较大，从而屋面防水工程面积也较大，但防水施工做法已很成熟，且工艺流程清楚简单。但因防水面积超过10000㎡，按规定需要组织专家论证，增加了企业负担，使建设过程中防水施工变得复杂繁琐。3.防水工程，不像高支模，深基坑，外架等涉及重大安全事故，也不涉及特种作业。4.防水工程为专业分包，施工专业性强，工艺可控制良好。设计人员经多年的经验总结，对防水工程的设计已有普遍认识。业主方对防水工程已相当重视，在防水设计上，也严格按规范要求执行，并不存在故意降低防水等级的主观意愿。防水材料检验检测制度齐全。基于以上几点，建议在新的SJG19上，取消防水专家评审制度，或对评审范围作出更有针对性的规定，或以业主方自愿为原则。SJG19-2010第3.0.4条规定：“Ⅰ级设防或防水Ⅰ级设防或防水面积超过10000㎡的屋面防水工程、地下防水工程三层以上（含三层）或防水面积超过15000㎡等防水工程的设计，建设单位应组织专家评审。未列入本规范的防水层设计方案，应经专家评审”。 SJG19-2010第3.0.4条释义：对重大工程应首先从设计上给予保证，根据目前深圳地区防水工程的现状，应实施对重大工程的专家审查制度，由建设单位委托深圳市土木建筑学会防水专业委员会等专业技术团体组织专家评审。 | 未采纳 | 本条意见是针对《深圳市建筑防水工程技术规范》SJG19-2010版本内容所提的意见，修编组已经在2013年按照住建局的修订要求对本规范做了第一次修订，2018年对《深圳市建筑防水工程技术规范》SJG19-2013版本做第二次修订。特此说明。 |