深圳市工程建设标准

SJG xx—2019

深圳市电动汽车充电基础设施

工程技术规程

Technical Specification for electric vehicle charging infrastructure engineering in Shenzhen

（征求意见稿）

2019-xx-xx发布                               2019- xx-xx实施

深圳市住房和建设局发布

深圳市工程建设标准

深圳市电动汽车充电基础设施工程技术规程

Technical Specification for electric vehicle charging infrastructure engineering in Shenzhen

SJG xx—2019

2019深圳

前  言

为规范深圳市电动汽车充电基础设施工程建设行为，保障人民生命财产安全，受深圳市住房和建设局委托，本规程编制组经广泛调查研究，认真总结国内相关建设成果和实践经验，依据或参考有关技术标准，并在充分征求各方意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容包括：1.总则； 2.术语；3.基本规定；4.充电设备配置；5.总体、建筑与结构设计；6.电气与智能化设计；7.给排水与通风防排烟设计；8.施工与验收。

本规程由深圳市住房和建设局管理，由深圳机械院建筑设计有限公司（地址：深圳市福田区同德路8号；邮编：518027）负责具体技术条文解释。

本规程主编单位：深圳机械院建筑设计有限公司

奥意建筑工程设计有限公司

深圳市勘察设计行业协会

本规程参编单位：深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市市政工程质量安全监督总站

深圳迪远工程审图有限公司

深圳市奥特迅电力设备股份有限公司

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

目    次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 充电设备配置	5

4.1设备选型	5

4.2设备安装	5

5 总体、建筑与结构设计	7

5.1选址	7

5.2总平面设计	7

5.3建筑防火及疏散	8

5.4 建筑设计其他要求	9

5.5结构设计	9

6电气与智能化设计	11

6.1 负荷分级及计算	11

6.2供配电及照明	12

6.3电能质量及计量	13

6.4防雷接地系统	14

6.5火灾自动报警系统	14

6.6智能化系统	15

7给排水与通风防排烟设计	17

7.1给排水系统	17

7.2消防给水及消火栓系统	17

7.3自动灭火系统	18

7.4通风及防排烟	18

8施工与验收	20

8.1一般规定	20

8.2充电设备配置施工及验收	21

8.3总体、建筑与结构施工及验收	21

8.4电气与智能化施工及验收	21

8.5给排水与通风防排烟施工及验收	20

8.6 文档资料验收	22

本规程用词说明	24

引用标准名录	24

条文说明	26

# 1 总则

1.0.1为规范深圳市电动汽车充电基础设施工程的设计、施工及验收，实现安全可靠、经济合理、技术先进、绿色环保、确保质量，制定本规程。

1.0.2本规程适用于深圳市新建、扩建、改建的电动汽车充电基础设施工程的设计、施工及验收。

1.0.3 深圳市新建、扩建、改建电动汽车充电基础设施工程的设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及地方的现行有关技术标准。

- 2 术语

2.0.1 电动汽车  electric vehicle (EV)

在道路上使用的，且由车载电动机（其电源来自可充电的车载动力蓄电池）驱动的汽车。

2.0.2 充电基础设施  charging swap infrastructure

为电动汽车提供电能的基础设施的总称，一般包括充电设备、供配电设施、消防设施和安装场地等。

2.0.3 充电基础设施工程  charging swap infrastructure works

配建有充电基础设施的建设工程。包括充电站、汽车库和停车场。

2.0.4 充电站  charging station

采用整车充电模式为电动汽车提供电能的场所。它应包括3台及以上电动汽车充电设备（至少含有1台非车载充电机）和有关供配电、监控等配套设施。

2.0.5 汽车库  garage

配置有充电基础设施，并用于停放载客汽车的建筑物。

2.0.6 停车场  parking lot

配置有充电基础设施，并用于停放载客汽车的露天场地或构筑物。

2.0.7 供配电设施  power-supply infrastructure

为充电设备提供市电（或自备发电机）交流电源的相关电力设备、保护电器和配电线路等设施。

2.0.8 充电设备  charging equipment

为电动汽车车载动力蓄电池提供电电能的设备，一般包括车载充电机、非车载充电机、交流充电桩等设备。

2.0.9 车载充电机  on-board charger

固定安装在电动汽车上，将交流电能变换为直流电能，并为车载动力蓄电池充电的专用装置。

2.0.10 非车载充电机  off-board charger

固定安装在地面，将交流电能变换为直流电能，并为车载动力蓄电池充电的专用装置。

2.0.11 交流充电桩  charging spot

固定安装在地面或墙面，并为车载充电机提供交流电能的专用装置。

2.0.12 无线充电设备 wireless charging device

基于电磁感应原理，能直接为电动汽车提供电能的设备。它包括原边设备、副边设备和功率器件（可分为车载功率器件和非车载功率器件）等。

2.0.13 简易型交流供电装置 simple AC supply equipment for EV

符合《简易型电动汽车交流供电装置》SZDB/Z 147-2015的，固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，并可为电动汽车提供交流电能的、设有单相充电插座的一种供电设备。

2.0.14 缆上控制与保护装置 in-cable control and protection device

为电动汽车供电的一组部件或元件，包括功能盒、电缆、供电插头和车辆插头，具有控制功能和安全功能。

2.0.15 防火单元  fire unit

在建筑内部采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙、耐火极限不小于1.50h的不燃烧体楼板、防火卷帘、防火分隔水幕及其他防火分隔设施分隔的单元。

# 3 基本规定

3.0.1 电动汽车充电基础设施工程应包括充电站、汽车库和停车场。

3.0.2 电动汽车充电基础设施工程的建设,应与深圳市电动汽车发展规划相适应，满足现状需求，并适度超前。

3.0.3 电动汽车充电基础设施工程的建设，应采用节能、环保、免维护或少维护的新技术、新设备和新材料，严禁采用国家和地方明令禁止或淘汰的技术和产品。

3.0.4 汽车库、停车场类充电基础设施工程，应按深圳市规定的配建比例进行设计、施工、验收，并预留以后全面建设充电基础设施的条件。

# 4 充电设备配置

## 4.1设备选型

4.1.1 附建式汽车库不宜采用快充充电设备。改建或扩建的充电站或汽车库，可采用简易型交流供电装置。

4.1.2 充电设备在住宅建筑或用户单位的汽车库、停车场，宜采用交流充电方式；在充电站或其他场合汽车库、停车场，可采用直流充电方式。

4.1.3 设计应选用应符合相关的产品标准和安全标准，且取得CNAS认可实验室出具的型式试验报告的充电设备。

4.1.4 充电设备外壳防护等级应符合下列规定：

1非车载充电机室外使用为IP54，室内使用为IP32；

2交流充电桩室外使用为IP55，室内使用为IP32；

3无线充电设备的原边设备为IP67，其非车载功率器件室外使用为IP54，室内使用为IP32；

4 简易型交流供电装置室外使用不应低于IP44，室内使用不应低于IP32。

4.1.5作为慢充充电设备的非车载充电机、交流充电桩或无线充电设备，额定功率分别不宜超过20kW、7kW、10kW；作为快充充电设备的，三者额定功率分别不宜超过180kW、42kW、60kW。

4.1.6 采用采用简易型交流供电装置时，其电源侧应为符合GB 2099.1和GB 1002规定的充电插座，且充电连接应使用缆上控制与保护装置。

4.1.7 社会公共充电基础设施工程的充电设备，宜具备充电功率自动分配功能。

## 4.2设备安装

4.2.1 充电设备应靠近充电位布置。充电站内充电设备外廓距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。

4.2.2 非车载充电机的布置与安装应符合下列规定：

1 布置应便于车辆充电，并尽量缩短充电机输出电缆的长度；

2 应采用接线端子与配电系统连接

3 充电机保护接地端子应可靠接地；

4 应垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°；

5 室外非车载充电机基础应高出地坪0.3m及以上，必要时可设置高度不小于0.8m的防撞栏；

6 室外充电机，其充电接口处应采取必要的防雨和防尘措施。

4.2.3 交流充电桩的安装和布置应符合下列规定：

1落地式充电桩安装基础应高出地坪0.3m及以上，必要时可安装防撞栏；

2 壁挂式充电桩底边距地不宜低于0.5m；

3 保护接地端子应可靠接地；

4 室外充电桩宜采取防雨和防尘措施。

4.2.4 简易型交流供电装置宜为壁挂安装，底边距地不宜低于0.5m。

# 5 总体、建筑与结构设计

## 5.1选址

5.1.1 充电站的总体规划应符合城市规划、环境保护和消防安全的要求，并应选在交通便利的地方；宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。

5.1.2 汽车库、停车场的选址，应符合现行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 有关规定。

5.1.3 汽车库宜为室外独立式建设。确有困难而按附建式新建的，充电基础设施应布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层；当设置在地下或半地下时，宜布置在地下车库的首层，不应布置在地下建筑四层及以下。

5.1.4 充电基础设施工程应选取消防救援力量便于到达的场所，并应充分利用就近的供电、消防、防涝排洪等公用设施。

5.1.5 充电基础设施不应设在下列场所：

1 存在剧烈振动或高温（可能影响电动汽车动力蓄电池正常充电）的；

2 靠近存在易燃易爆危险场合的；

3 内有甲、乙类物品运输车的。

5.1.6 充电基础设施不宜设在下列场所：

1多尘或有腐蚀性气体的（当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧）；

2 多水雾、防水不完善或容易积水的（当无法避开时，应采取预防滴漏的措施，或直接选用具备相应防护等级的充电设备）；

3修车库。

## 5.2 总平面设计

5.2.1 充电站一般包括基地内建筑、道路、充电区、临时停车区和供配电设施等。充电站基地宜单独设置车辆出入口，且宜设置临时停车位。

5.2.2充电站基地的出入口不宜少于2个；当基地内车位不超过50个时，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并应设有明确指示标识。

5.2.3 充电站基地内道路设计应满足车辆通行要求：单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。基地内如有消防车辆通行要求，道路宽度不应小于4m，转弯半径不宜小于9m且应满足消防车转弯的要求。

5.2.4 充电站基地内道路坡度不应大于6%，且宜坡向基地外。道路宜按市政型道路设计；采用沥青混凝土路面的，应具有阻燃性好、噪声低等性能。
5.2.5 汽车库、停车场的总平面设计，应符合现行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 有关规定。

## 5.3建筑防火及疏散

5.3.1 充电站基地内各建（构）筑物的火灾危险性分类，应符合现行《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。充电站基地内作为充电区或变配电室的建（构）筑物与基地内外建筑之间的防火间距，应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016有关规定。

5.3.2 汽车库、停车场的分类、耐火等级和安全疏散，应符合现行《建筑设计防火规范》GB 50016 和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 有关规定。

5.3.3 汽车库充电基础设施在同一防火分区内应集中布置，并应设置独立的防火单元。

5.3.4 汽车库充电基础设施区域的防火单元设计，应符合下列规定：

1 每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表5.3.4的要求；

表5.3.4  充电基础设施区域防火单元最大允许建筑面积（m2）

| 耐火等级 | 单层汽车库 | 多层汽车库 半地下汽车库 | 地下汽车库 高层汽车库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 1500 | 1250 | 1000 |

2 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h 的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等于其它防火单元和汽车库其他部位分隔；当采用防火分隔水幕时，应符合现行《自动配水灭火系统设计规范》GB 50081的有关规定；

3 当防火隔墙上需开设相互连通的门时，应采用耐火等级不低于乙级的防火门；

4 防火单元间行车通道应采用具有停滞功能的特级防火卷帘作为防火单元分隔；

5 防火单元内停车位应分组，每组不应大于6辆。各组之间，以及各组与邻近未配置充电基础设施的停车位之间，均应设置耐火极限不低于2.0h且高度不小于2m的防火隔墙，或设置不小于6m的防火间距。

5.3.5 停车场内充电基础设施宜集中布置或分组集中布置，每组不应大于50辆。各组之间，以及各组与邻近未配置充电基础设施的停车位之间，可设置耐火极限不低于2.00h且高度不小于2m的防火隔墙，或设置不小于6m的防火间距。

## 5.4 建筑设计其他要求

5.4.1 当受条件限制，充电基础设施工程必须与有爆炸危险的建（构）筑物相邻设置时，应符合现行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058有关规定。

5.4.2 充电基础设施工程的充电区设置在室外的，宜考虑防雨设施。当设置防雨罩或雨篷时，应采用不燃烧材料。

5.4.3 充电基础设施工程应设置完整、准确、清晰的标识系统。

## 5.5结构设计

5.5.1 充电站、汽车库、停车场的荷载取值与计算，应符合下列规定：

1楼面活荷载应符合现行《建筑结构荷载规范》GB 50009及广东省标准《建筑结构荷载规范》DBJ 15-101有关规定；

2等效均布活荷载标准值可根据车辆种类、梁板布置形式、板跨大小等取对应荷载值，并考虑动力系数1.1～1.3。

5.5.2 电动汽车的偶然撞击荷载标准值可按下列规定采用：

1 顺行方向的电动汽车撞击力标准值PK（kN）可按下式计算：

PK=mvt                       (5.5.2)

式中：m—电动汽车质量,包括车自重和载重（t）；

v—车速（m/s）；

t—撞击时间（s）。

2 垂直行车方向的撞击力标准值可取顺行方向撞击力标准值的0.5倍；可不考虑顺行与垂直方向同时作用。

5.5.3新建的充电站或汽车库在抗浮水位较高时，应验算其抗浮是否满足规范要求。

5.5.4 附建式充电基础设施工程的结构设计，应符合下列规定：

1 主体建筑内部建设的，应避免改变原有主体结构构件，不应影响原有主体结构安全。当荷载超过原有结构设计限值时，应复核计算；当结构承载力不满足要求时，应调整平面布置，或对原有结构进行加固处理；

2 设于主体建筑外墙且与主体结构有连接的，其与主体结构间应采取可靠的连接或锚固措施。其安全等级应同连接部位对应的主体结构的安全等级，但不应低于三级。

5.5.5独立式充电基础设施工程的结构设计，应符合下列规定：

1 结构骨架部分可采用混凝土框架、普通钢结构、轻钢结构或混合结构等；

2  采用临时性建筑时，结构设计使用年限不低于5年；采用永久性建筑时，不宜低于50年；

3 相关配件宜采取预埋预留的方式，不宜在现场进行后凿除处理；

4 当不得已靠近既有的重力式挡墙（墙高大于1.5m）建设时，应复核该挡墙承载力和安全稳定性；复核未通过的，则应使得二者净距不小于1.5倍挡墙墙高；

5 当工程建于稳定边坡顶时，其基础边与边坡顶的间距应符合现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007的要求，且不得小于2.5m。

5.5.6 设计应根据充电基础设施工程的不同结构形式，采取相应的防火、防腐、防潮和防水等防护措施。

- 6电气与智能化设计

## 6.1 负荷分级及计算

6.1.1 充电设备宜按三级负荷供电。

6.1.2 充电设备总容量可按以下公式计算：

Sjs=Kt(Kx1×s1+Kx2×s2)            （6.1.2）

其中：S1=[P1η1.cosφ1]

S2=[P2η2.cosφ2]

式中：   Sjs- 充电设备总容量（kVA）；

P1 - 慢充充电设备单台交流充电桩的输出功率(kW)；

P2- 快充充电设备单台非车载充电机的输出功率(kW)；

S1、S2- 各类充电设备的输入总容量(kVA)；

η1、η2各类充电设备的工作效率（一般为0.9～0.95）；

cosφ1、cosφ2- 各类充电设备功率因数（一般为0.90～0.98）；

Kt—同时系数，一般为0.8～1.0；

Kx—需要系数。

6.1.3 充电设备负荷计算，应根据项目性质、充电规模和使用情况等因素，合理确定需要系数。具体可按表6.1.3-1～2选取。

表6.1.3-1  充电设备（7kW）负荷计算需要系数（Kx1）

| 按单相配电计算时所连接的充电设备台数 | 按三相配电计算时所连接的充电设备台数 | 需要系数 |
| --- | --- | --- |
| 1～3 | 1～9 | 0.85～1.00 |
| 4～10 | 10～30 | 0.7～0.85 |
| 11～15 | 31～45 | 0.6～0.7 |
| 16～20 | 46～60 | 0.5～0.6 |
| 21～30 | 61～90 | 0.38～0.5 |
| 31～42 | 91～120 | 0.28～0.38 |
| >42 | >120 | 0.28 |

注：本表为三相负荷平衡时的需要系数建议值；当三相负荷不平衡时,应按照最大一相所接台数的3倍来取系数。

表6.1.3-2  充电设备（30kW、60kW、125kW、180kW等）负荷计算需要系数（Kx2）

| 配电计算时所连接的台数 | 需要系数 |
| --- | --- |
| 1～3 | 0.85～1.00 |
| 4～6 | 0.7～0.85 |
| 7～9 | 0.6～0.7 |
| 10～15 | 0.4～0.6 |
| >16 | 0.25～4 |

注：本表需要系数数值适用于计算变压器容量或计算充电配电箱的总计算负荷。当用于计算充电配电箱分支回路负荷时，建议按实际负荷取值。

## 6.2 供配电及照明

6.2.1 供配电系统设计应符合下列规定：

1 充电设备的安装功率在250kW及以上或变压器装机容量在160kVA及以上的，新建工程项目应设置节能型专用变压器；

2 充电站宜设置配套的节能型专用变压器；

3 充电设备的电源配电箱宜专用，不宜为其他负荷供电。

6.2.2 低压配电系统设计应符合下列规定:

1 低压配电接地型式宜采用TN-S、TN-C-S系统。当充电基础设施工程未设供电变压器的，也可采用TT系统；

2 充电设备配电总箱应由低压配电室单独回路供电，配电分箱宜按防火单元设置；

3 末端充电设备的配电线路应设置剩余电流保护装置；

4 交流充电桩采用220V交流电源时，分支回路的额定电流不应大于32A。

6.2.3 充电设备低压配电线路的选择及敷设应符合下列规定：

1 配电线路和控制线路宜采用铜芯导体；

2 单相配电线路的中性线截面不应小于相线截面；

3 汽车库内配电线缆或其保护管（或槽盒）应采取阻燃措施。

6.2.4充电设备配电箱应设于专业人员操作的室内场所。当可能遭受雨溅时，箱体应采用IP54型；配电箱壁挂安装时，底边距地不宜小于1.5m。

6.2.5 供电变压器和供电线路等设计，尚应满足深圳供电部门的有关要求。

6.2.6 照明系统设计应符合下列规定：

1充电基础设施工程每一防火单元、防火间隔内，应设正常照明和消防应急照明；

2 充电基础设施工程正常照明设计，应符合现行《建筑照明设计标准》GB 50034相关规定。其主要部位的照明标准宜符合表6.2.6的规定；

表6.2.6 充电基础设施工程主要部位照明标准值

| 部位名称 | 规定照度作业面 | 照度 （Lx） | 眩光值 UGR | 显色指数 Ra | 功率密度LPD（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现行值 | 目标值 |
| 停放区/充电区 | 地面 | 50 | — | 60 | 2.5 | 2 |
| 室内行车道（含坡道） | 地面 | 50 | — | 60 | 2.5 | 2 |

3 充电基础设施工程消防应急照明与疏散指示系统设计，应符合现行《消防应急照明和疏散指示系统》GB 51309相关规定；

4照明应采用节能型灯具，宜为LED灯或荧光灯。

## 6.3电能质量及计量

6.3.1 对于充电基础设施工程，10kV(20kV)及以下三相供电的电压偏差应为标称电压的±7％，220V单相供电电压偏差应为标称电压的。

6.3.2 充电设备的供电变压器接线组别应为D,ynl1。

6.3.3 充电基础设施的供电电源应采用独立的计量装置。

6.3.4 充电基础设施与电力部门（或物业管理部门）之间的电能计量，应结合充电基础设施运营部门和相关供电单位的有关意见设置。电能宜采用集中计量方式。

6.3.5 充电设备和电动汽车之间的计量应符合下列规定：

1 应选用符合国家计量标准和本市供电部门计量要求的电能计量装置，并安装在充电设备上；计量装置宜具备峰谷平费率分时计量功能；

2 末端充电设备宜具有多种结算方式的功能；各种结算方式均应确保精确、可靠，操作方便。

6.3.6 计量用电能表、互感器的准确等级等参数，应符合现行《电能计量装置技术管理规程》DL/T448有关规定。

## 6.4 防雷接地系统

6.4.1 充电基础设施工程的防雷、接地设计，应符合现行《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065有关规定。

6.4.2 充电设备末端配电箱内应装设电涌保护器（SPD）。其设计应符合现行《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343有关规定。

6.4.3 充电基础设施工程的防雷接地，以及充电设备的工作接地、保护接地，应充分利用所依附或邻近主体建筑的共用自然接地装置；当无法利用，或其接地电阻值不符合有关设计规范的，应设置人工接地装置。

6.4.4 低压配电接地型式选择，应符合本规程第6.2.2条规定。

6.4.5 充电基础设施工程应设置总等电位联结。充电设备的金属性外壳、底座、支架等外露可导电部分应彼此连通，并可靠接地。

## 6.5 火灾自动报警系统

6.5.1 汽车库应设置火灾自动报警系统。设有容易聚集烟气的顶棚的室外充电基础设施工程，宜设置独立式感烟火灾探测报警器。

6.5.2充电基础设施工程每个防火单元内，应设置至少一只手动火灾报警按钮、至少一只火灾声光警报器和至少一只火灾应急广播。确认火灾后，火灾报警控制器或消防联动控制器应能启动充电基础设施工程全部火灾声光警报器和火灾应急广播。

6.5.3火灾发生时，火灾自动报警系统应联动室内行车通道所设防火卷帘下降并暂停在距地面1.8m的高度；另应在防火卷帘两侧，设置由消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。

6.5.4 火灾自动报警系统报警后，应立即切除充电基础设施工程报警楼层的全部充电设备的电源。

6.5.5充电基础设施工程设有消防控制室时，宜为单独房间；当必须与其他控制室、值班室合室设置时，其内消防设备、设施应在单独区域内布置。

6.5.6 充电基础设施工程火灾自动报警系统（含消防联动）设计，应符合现行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116有关规定。

6.5.7 独立式感烟火灾探测报警器，应符合现行《独立式感烟火灾探测报警器》GB 20517有关规定；其布设，应符合现行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116中关于感烟探测器的有关规定。

6.5.8充电基础设施工程配电系统一般应设置电气火灾监控系统；无条件的，应设置旨在防止电气火灾且能够自动切除充电电源的剩余电流动作保护装置。

## 6.6 智能化系统

6.6.1 充电基础设施工程应全域设置视频安防监控系统。

6.6.2 充电基础设施工程火灾图像等视频安防监控信号，应实时传至消防控制室、安防监控室或日夜有人值守的场所。

6.6.3室内充电基础设施应设置充电监控管理系统，室外充电基础设施宜设置充电监控管理系统。

6.6.4充电监控管理系统应符合下列规定：

1 系统应具备采集非车载充电机工作状态、温度、故障信号、功率、电压、电流和电能量，采集交流充电桩的工作状态、故障信号、电压、电流和电能量；

2 系统应具备事先向充电设备下发控制命令、控制起停、校时、紧急停机、设定充电参数等控制调节功能；

3 系统应具备充电设备的越限报警、故障统计、过程数据统计等处理功能；

4 系统应具备对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警事实等实时数据和历史数据的集中储存和查询功能；

5 系统应具备对设备运行的各类参数、运行状况等进行记录、统计和查询设备运行管理功能；

6 直流充电监控管理系统在充电过程中必须具备检测汽车电池温度的功能，并在电池温度过高时提供主动进行保护的功能，切掉电源以防止火灾发生；

7系统应具有兼容性和扩展性，以满足不同类型充电设备的接入以及充电设施规模的扩容等要求；

8充电监控系统可以接受同步系统对时，以保证系统时间的一致性。

# 7给排水与通风防排烟设计

## 7.1 给排水系统

7.1.1充电基础设施工程设置给水排水系统，其用水量标准和用水水质应符合现行《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《电动汽车充电站设计规范》GB50966相关规定。

7.1.2汽车库每个防火分区宜设置地面冲洗水龙头。其设置不应影响人车通行和车辆停放及充电。车库地面冲洗水龙头应设置水表计量。

7.1.3充电站、汽车库、停车场地面应合理考虑排水，且宜设为排水沟，排水沟与室外排水管道连接处，应设水封。当因条件所限无法设置排水沟时，可设置不小于DN100的地漏进行有组织排水。

## 7.2 消防给水及消火栓系统

7.2.1充电站消防给水及消火栓系统设计，应符合现行《电动汽车充电站设计规范》GB 50966相关规定。

7.2.2 汽车库、停车场的消防给水及消火栓系统的设置，应符合现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 相关规定；

7.2.3 附建式汽车库的室内、外消火栓系统的设计，应与其所依附主体建筑一致。

7.2.4充电站、停车场应设置室外消火栓系统。其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算，并应符合下列规定：

1 I、II类汽车库和停车场，不应小于20L/s；

2 III类汽车库和停车场，不应小于15L/s；

3 IV类汽车库和停车场，不应小于10L/s。

7.2.5 充电站应设置室内消火栓系统。其室内消防用水量应符合下列规定：

1 I、II、III类汽车库的用水量不应小于10L/s，系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位；

2 IV类汽车库的用水量不应小于5L/s，系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。

## 7.3 自动灭火系统

7.3.1 充电站应按中危险II级设置自动喷水灭火系统。

7.3.2 汽车库应设置自动喷水灭火系统，并应符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 相关规定。

7.3.3 附建式汽车库自动喷水灭火系统的设计，应与其所依附主体建筑一致；当主体建筑未设置该系统时，应按中危险II级设置自动喷水灭火系统。

7.3.4 灭火器配置应符合下列规定：

1 对于充电站室外充电区，不考虑插电式混合动力汽车进入时，应按照轻危险级配置灭火器；考虑插电式混合动力汽车进入时，应按照严重危险级配置灭火器；

2 汽车库、停车场应按照严重危险级配置灭火器，并宜选用干粉灭火器；

3手提灭火器的最大保护距离应为15m；

4灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

## 7.4 通风及防排烟

7.4.1 室内充电基础设施的通风设计，应符合现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《车库建筑设计规范》JGJ 100相关规定。

7.4.2 室内充电基础设施应优先采用自然通风；当不能满足要求时，应设置机械通风。机械通风量宜按容许的废气量、废热量计算，且排风量不应小于按换气次数法或单台机动车排风量法计算风量的1.2倍。

7.4.3 室内充电基础设施区域通风系统可结合消防排烟系统设置，且应满足相关消防规范要求。

7.4.4 室内充电基础设施区域的防排烟系统设计，应符合现行《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067相关规定。

7.4.5 室内充电基础设施区域，应按建筑面积不大于2000m²设置独立的排烟和补风系统。每个系统的排烟量和补风量不应小于现行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067表8.2.5每个防烟分区排烟量的1.2倍。

7.4.6 当一个排烟系统负担多个防火单元时，每个防火单元应设置独立的排烟干管及排烟口，并应在排烟干管穿防火单元分隔墙处设置电动排烟防火阀。排烟时，仅开启着火防火单元排烟防火阀进行排烟。排烟系统主干管和穿越防火单元的风管，其耐火极限不应小于2.00h。

7.4.7 排烟风机、补风机应设置在专用机房内。排烟口应设在储烟仓内，补风口应设在储烟仓下沿以下。

# 8施工与验收

## 8.1一般规定

8.1.1 充电基础设施工程施工，应取得相应许可或办理相关手续方可进行。

8.1.2 充电基础设施工程必须依据合法有效的设计文件，并建立健全质量安全体系方可施工。

8.1.3 充电基础设施工程施工过程中，各责任主体必须遵守国家和地方的相关法律法规要求。

8.1.4 严禁在施工现场搅拌混凝土及砂浆。

8.1.5 施工过程中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。

8.1.6 充电基础设施工程竣工验收前，施工单位应完成设计及合同规定的全部内容，并备齐验收需要的所有文件和技术资料。

8.1.7 充电基础设施工程竣工验收，应按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中要求的程序进行。

8.1.8 充电基础设施工程竣工验收，应在施工单位自检和监理组织的初验基础上,由建设单位组织各责任主体进行，并应符合相关规定。

8.1.9 充电基础设施工程未经验收合格的，不得投入使用。

## 8.2 充电设备配置施工及验收

8.2.1 充电基础设施工程的充电设备施工应符合下列规定：

1 充电设备安装和施工应符合设计要求,并严格按照施工图安装接线；

2 充电设备的金属外壳应可靠接地；

3 充电设备安装好后电缆沟(管)应可靠封堵；

4 充电设备基础应安装牢固；

5 其醒目位置应标识相关操作的说明文字及图形；

6 安装高度应保证电气连接和人机交互操作方便；

7 应根据相关标准和设计要求，采取必要的防盗、防撞、防恶意破坏措施。

8.2.2 非车载充电机的竣工验收，应符合设计要求和《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001相关规定。

8.2.3 交流充电桩的竣工验收，应符合设计要求和《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002相关规定。

## 8.3 总体、建筑与结构施工及验收

8.3.1 充电基础设施的选址、布置及每组设置数量应符合设计要求。

8.3.2 建筑结构的施工及验收，应按照设计要求和现行国家验收技术标准执行。

## 8.4 电气与智能化施工及验收

8.4.1 充电基础设施工程的供配电及照明系统和计量设置，应符合设计要求。供配电及照明系统施工验收，应符合《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303有关规定。

8.4.2 供电质量控制措施应符合设计要求，其供电质量偏差值不得超出国家现行相关技术标准的要求。

8.4.3 充电基础设施工程的防雷接地应符合设计要求。

8.4.4 充电基础设施工程的火灾自动报警系统必须符合设计要求，联动测试动作准确无误。

8.4.5 充电基础设施工程的智能化系统应符合设计要求，并应满足充电设备的正常使用：经调试和试运行后使用功能正常，其信号传输、报警及控制操作未见异常。

## 8.5 给排水与通风防排烟施工及验收

8.5.1 充电基础设施工程的给排水施工应符合设计要求，且现场应符合：

1 无积水；

2 灭火器配置满足设计要求；

3 消火栓和自动喷淋系统设置符合设计要求。

8.5.2 充电基础设施工程的防排烟施工应符合设计要求。

8.5.3 充电基础设施工程的防排烟管道密封垫料必须为不燃材料。

8.5.4 充电基础设施工程的防排烟管道验收前应通过漏风量检测，且检测结论为合格。

## 8.6 文档资料验收

8.6.1 应核查验收申请文件是否完整齐全。申请文件应包括以下部分：

1验收申请报告；

2 制造厂提供的产品说明书、合格证件以及装配图等技术文件；

3 相关设备的出厂验收报告；

4 设备验收清单；

5 设备的相关检测报告；

6 安装及验收记录；

7 现场安装调试报告；

8 自检评定和初验报告。

8.6.2 应核查验收技术文件是否完整无误。技术文件应包括以下内容：

1 设计联络会会议纪要；

2 设计变更文件；

3 使用说明书；

4 维保协议；

5 竣工图。

本规程用词说明

1为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规程条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《电动汽车充电站通用要求》GB/T 29781

2《建筑设计防火规范》GB 50016

3《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

4《工程测量规范》GB 50026

5《建筑照明设计标准》GB 50034

6《供配电系统设计规范》GB 50052

7《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053

8《低压配电设计规范》GB 50054

9《建筑物防雷设计规范》GB 50057

10《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

11《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

12《地下工程防水技术规范》GB 50108

13《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

14《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149

15《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

16《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171

17《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

18《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

19《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

20《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

21《屋面工程质量验收规范》GB 50207

22《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

23《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

24《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

25《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254

26《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB 50255

27《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

28《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

29《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575

30《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

31《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251

32《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065

33《电动汽车充电站设计规范》GB/T 50966

34《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543

35《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549

36《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》GB/T 18487.1

37《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》GB/T 20234.1

38《电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口》GB/T 20234.2

39《电动汽车传导充电用连接装置第3部分:直流充电接口》GB/T 20234.3

40《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》GB/T 27930

41《声环境质量标准》GB 3096

42《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001

43《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002

44《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448

45《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018

46《电动汽车充电基础设施设计、施工及验收规范》SJG 27-2015

深圳市工程建设标准

《深圳市电动汽车充电基础设施工程技术规程》

SJG xx—2019

- 条文说明

目   次

2 术语	34

3基本规定	36

4 充电设备配置	38

4.1 设备选型	38

5 建筑与结构设计	40

5.1选址	40

5.3建筑防火及疏散	40

5.4建筑设计其他要求	40

5.5结构设计	40

6电气与智能化设计	42

6.1 负荷分级及计算	42

6.2供配电及照明	42

6.3电能质量及计量	42

6.4防雷接地系统	43

6.5火灾自动报警系统	43

6.6智能化系统	43

7给排水与通风防排烟设计	45

7.1给排水系统设计	45

7.2消防给水及消火栓系统设计	45

8施工与验收	46

8.1一般规定	46

8.2充电设备配置施工及验收	48

8.3总体、建筑与结构施工及验收	49

8.4电气与智能化施工及验收	39

8.5给排水与通风防排烟施工及验收	40

# 2 术语

2.0.1 本规程所谓电动汽车，不包括室内电动车、有轨及无轨电车和工业载重电动车等特种车辆。动力电池也可以是其它易携带的能量存储设备。

2.0.4 整车充电模式系指电动汽车充电连接装置直接与充电设备相连接进行充电的方式。

2.0.5 “载客汽车”含义，详见《机动车运行安全技术条件》GB 7258-2017。

2.0.11交流充电桩包括单相（220V）和三相（380V）交流充电桩。

# 3基本规定

3.0.4 预留全面建设的安装条件，系指预留变配电房、风机房、消防通道等的建设平面位置、空间要求，并应符合建筑消防的要求。

# 4 充电设备配置

## 4.1设备选型

4.1.1 充电站、汽车场宜采用快充充电设备，旨在缩短充电时间，提高充电效率，加快充电车辆流转。

# 5 建筑与结构设计

## 5.1 选址

5.1.1 在现有技术条件下，充电站或配建充电基础设施的汽车库，其火灾危险性等级较普通汽车库为高，因此作出本条规定。

## 5.3 建筑防火及疏散

5.3.2 现行《汽车库、修改车、停车场设计防火规范》GB 50067适用对象为由内燃机驱动的汽车，而电动汽车作为由车载电动机驱动的汽车，并不在该规范使用范围内。由于国家尚未制定专门适用于电动汽车的汽车库、停车场设计防火规范，因此本条文要求配建充电基础设施的汽车库、停车场，其消防设计应符合现行《建筑设计防火规范》GB 50016 和《汽车库、修车库、停车设计防火规范》GB 50067 等相关规定。

5.3.4 第4款 在现有技术条件下，配建充电基础设施的汽车库火灾危险性等级较普通汽车库高，因此本规范对于配建充电基础设施的汽车库的消防措施进行适当加强。行车通道上采用具有停滞功能的防火卷帘有利于人员疏散及有效防止烟气扩散，同时可兼作人员疏散出口。

## 5.4 建筑设计其他要求

5.4.3 目前国家没有制订统一的电动汽车相关标识的规定。在国家专项标准出台之前，设计可参照《民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范》DBJ 50-218建议的几种方式，设置标识系统，以便于管理。电动汽车停车位应采用与其他普通汽车位区别明显的标识。

## 5.5 结构设计

5.5.2 公式5.5.2中，撞击力计算参数m、v、t和荷载作用点位置宜按照实际情况采用；当无数据时，电动汽车及驾车人质量合计可取2200kg（即2.2t），纯电动公交车合计可取13000Kg(即13t)，车速可取20Km/h，（即509m/s），撞击时间可取1.0s。

目前市场上可查到的电动中型小汽车质量通常为2100kg，加上驾车人及载物质量（认为一般不超过2200kg）,其对一般钢筋混凝土工程的撞击只有一定影响；但对采用比较轻型的结构体系，如轻钢结构，甚至是抗撞击能力稍差的砖混结构，其撞击就可能产生不利后果，特别是纯电动公交车撞击力更大，故设计需满足本条文规定的计算要求。

5.5.3 关于充电站、汽车库抗浮水位取值，当有历史水文资料证明地下室水位时，可按历史最高水位。地下室外地面高低不同时，可按实际情况分区计算；除有可靠降水措施外，地下水最高水头可按地下室外地面标高计算。

5.5.4 本条针对附建式充电基础设施工程的结构设计提出了具体要求。本条第1款总体原则是：如果依附既有建筑物建造时，应避免对原有主体结构产生影响，并提倡采用节能环保、利于拆除的建筑材料和结构形式。对涉及改变原结构构件时，应复核计算；不满足时，应进行加固处理。

5.5.5 本条规定了独立式电动汽车充电站可能采用的结构形式，同时对于不得已靠近较高的既有承重式挡土墙建设充电站，提出了明确的须复核要求；当复核发现不满足安全要求的，则两者应保持一定的安全距离，而1.5倍的墙高净距基本可以避免充电车库因挡土墙倒坍而受影响。

本条还要求，应根据充电站的不同结构形式，有所侧重地采取防护措施。比如当充电站采用钢结构（含轻钢）时，其构件及其连接宜侧重采取有效的防火、防腐和防渗漏等防护措施；当充电站采用木结构时，宜侧重采取有效的防火、防潮、防腐和防虫等防护措施。

第4款 主要参考现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定，对位于坡顶时的基础边提出具体的距离要求。

# 6 电气与智能化设计

## 6.1 负荷分级及计算

6.1.2 负荷计算时，应对不同类型的充电设备进行分类计算，然后考虑同期系数，再进行合并计算。

6.1.3 需要系数须按同类型的充电设备数量进行取值。本表需要系数参考《电动汽车充电基础设施设计与安装》图集，并结合工程设计实例采集的数据。

## 6.2 供配电及照明

6.2.1 南方电网《10kV及以下业扩受电工程技术导则》（2018版）规定非居民用电100kVA及以上时设专变；现行《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018规定，250kW以下或变压器容量在160kVA及以下时，可由低压供电。

## 6.3 电能质量及计量

6.3.1 充电设备的供电电压，应满足现行电能质量供电电压偏差》GB／T12325的要求。

6.3.4~6.3.5 计量可分为充电设施和电力部门（或物业管理部门）之间的电量结算计量；充电设备和电动汽车用户之间的电量结算计量。充电设施与电力部门（或物业管理部门）之间的计量点原则上应设在供用电设施的产权分界处。

6.3.5 第2款 要求采用多种结算收费的方式（手机、IC卡、支付宝、微信等等），方便公用充电桩服务于社会电动车辆。

6.3.6 根据相关技术规程的规定，负荷容量为315kVA及以上的计费用户为Ⅲ类电能计量装置，有功电能表准确度等级不低于1.0，无功电能表的准确度等级不低于2.0，电压互感器的准确度等级不低于0.5，电流互感器的准确度等级不低于0.5S。负荷容量为315kVA以下的计费用户为Ⅳ类电能计量装置，有功电能表准确度等级不低于2.0，无功电能表的准确度等级不低于2.0，电压互感器的准确度等级不低于0.5，电流互感器的准确度等级不低于0.5S。电相电力负荷的计费用户为Ⅴ类电能计量装置，有功电能表准确度等级不低于2.0，电流互感器的准确度等级不低于0.5S。

## 6.4 防雷接地系统

6.4.3  对于室外充电基础设施工程，也可考虑利用邻近的建筑物或配电设施的共用接地装置。

## 6.5 火灾自动报警系统

6.5.2  本条所称“一只火灾声光警报器”，可以由一只声警报器和一只光警报器组成，也可以是一只一体化声光警报器。

6.5.3  本条切除方式应包括两种：一是由火灾自动报警（含联动）系统自动切除；二是可由消防救援、物业管理等人员手动切除。

6.5.7  附建式充电基础设施工程所在主体建筑设有电气火灾监控系统的，其充电设备配电系统也应设置该系统；主体建筑未设电气火灾监控系统的，充电设备配电系统则应设置动作电流宜为300~500mA的剩余电流动作保护装置。

## 6.6 智能化系统

6.6.3 由于电动汽车充电过程基本上是无人值守，从安全角度出发，有必要对集中建设的电动汽车充电系统设置充电监控管理系统，及时发现故障及安全隐患，并实时作出停止充电的处理。

目前，各设备厂家的充电监控管理系统的系统结构、传输方式、监控功能等各不相同，因此，充电监控管理系统应与充电设备同步采购及建设，对于采用预留安装充电设施条件或接口的项目，可仅在设计图纸上，要求以后安装充电设备时需同步建设充电监控管理系统，并对充电监控管理系统作出基本要求。

6.6.4 充电设备布置分散，多数为无人值守的设备，其各类参数和运行状态是否安全可靠应进行及时地记录并进行反馈，尤其针对各类容易引发火灾的故障必须进行及时上报并进行处理。

# 7 给排水与通风防排烟设计

## 7.1 给排水系统设计

7.1.3  设置排水沟时，不应穿越防火分区，且排水沟要便于清掏。当在地下底板内埋设管道时，不得穿越沉降缝；管道宜采用耐腐蚀的金属排水管道，坡度不应小于通用坡度，管径不应小于DN100，并应在适当位置加设清扫口。

## 7.2 消防给水及消火栓系统设计

## 7.2.4  充电站和停车场的室外消防用水量，主要系参照原国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对丁类仓库的室外消防用水量的有关要求而确定。规定建筑物体积小于5000m³的为10L/s，5000m³相当于IV类汽车库；建筑物体积大于5000 m³但小于50000m³的为15L/s，相当于III类汽车库；建筑物体积大于50000 m³的为20L/s，相当于I、II类汽车库。

## 7.2.5 充电站的室内消防用水量系参照现行《建筑设计防火规范》GB50016对性质相类似的工业厂房、仓库消防用水量的规定而确定。

# 8施工与验收

## 8.1一般规定

8.1.1 在新建、改建和扩建的建设工程配套建设的电动汽车充电基础设施工程，无需办理相关许可手续。但单独附建的电动汽车充电基础设施工程或单独建设的充电站等工程，需到相关政府主管部门办理施工许可手续。

8.1.2 在工程开工前，建设单位应提供经报审合格的施工设计文件和图纸。

施工单位应建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系。同时应熟悉和审查施工图纸，掌握设计意图和要求，实行自审、会审(交底)和签证制度；发现施工图有疑问、差错时，应及时提出意见和建议；在开工前应编制施工组织设计。施工组织设计必须按规定程序审批后执行。如需变更设计，应按照相应程序报审，经相关单位签证认定后实施。

施工中所用建材和设备等进入施工现场时，必须进行现场验收并妥善保管。进场验收时应检测每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准进行复验，验收合格后方可使用.

8.1.3 施工单位必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规和深圳市相关规定，施工单位必须取得安全生产许可证，施工期间应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物及噪声、振动等对环境造成的污染和危害；并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保现场安全文明施工。

8.1.6 本条为电动汽车充电基础设施工程竣工验收的前置条件。

1 施工中所有材料设备进场报送或复检资料齐全；

2 施工过程的隐蔽验收记录、检验批和分部分项验收记录完备；

3 施工单位完成全部设备的现场安装及调试工作,并形成完整的安装记录和安装调试报告；

4 相关产品制造单位已向建设单位提交产品验收报告、说明书、合格证件以及装配图等技术文件；

5 施工单位已向建设单位提交验收申请报告。

8.1.7 施工单位应按照相应施工技术标准，对工程施工质量进行全过程控制。工程竣工验收应在施工单位自检基础上进行，并应符合下列规定：

1 工程施工质量应符合本规范和电力建设施工、验收及质量检验评价标准和规范的有关要求；

2 工程施工质量应符合工程勘察、设计等文件的要求；

3 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知相关单位进行验收,并形成验收文件；

4 施工企业质量自评合格。

8.1.8 建设单位应组织设计、勘察、监理、施工和使用（运维）单位项目负责人进行竣工验收。验收时应确保：

1 项目设计和合同内容全部完成；

2 质量技术资料齐全；

3 初验所提问题全部整改完毕；

4 参加工程施工质量验收的各方人员（或代表）资格符合要求；

5 各方人员（或代表）验收意见一致。

8.1.9 工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提交工程竣工验收报告。工程竣工验收报告应包括：

1 工程概况；

2 建设单位执行基本建设程序情况；

3 建设单位对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价；

4 工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式；

5 验收组成员签署的工程竣工验收意见以及其他附属文件。

电动汽车充电基础设施正式投入运营前，建设单位须分别完成消防、防雷、计量等主管部门和供电部门的验收。验收完成后，建设单位根据监管职责分工分别向市交通运输、公安交警、住房建设、机关事务、国有资产、城市管理等主管部门或所在区政府（新区管委会）申请备案。对未验收或验收不合格的，供电部门不得正式供电。

## 8.2充电设备配置施工及验收

8.2.2 交流充电桩的竣工验收应符合：

1 桩体醒目位置应标识相关操作的说明文字及图形；

2 桩体应安装牢固，安装高度应保证电气连接和人机交互操作方便，应根据相关标准和设计要求采取必要的防盗、防撞、防恶意破坏措施；

3环境条件、电源要求、耐环境性能、电击防护、电气间隙和爬电距离、电气绝缘性能、电磁兼容性能、平均故障间隔时间等性能参数，人机交互、计量、刷卡付费、通信、安全防护和自检等功能，均应符合《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002的相关规定。

8.2.3 非车载充电机的竣工验收按照设计和《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T33001的相关规定，对如下各项进行检查验收：

1 基本构成、外观和结构；

2 充电机外壳外表面是否有永久性铭牌,在相应位置是否有接地及安全标志；

3 充电功能、通信功能、人机交互功能、历史记录与查询功能、保护和报警等功能应符合《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001的相关规定；

4 环境条件、电源要求、耐环境性能、电击防护、电气间隙和爬电距离、电气绝缘性能、电磁兼容性能、平均故障间隔时间等性能参数是否满足设计和相关规定。

## 8.3总体、建筑与结构施工及验收

8.3.1 具体要求，应按照本规程第5.1节和第5.2节执行。

8.3.2 建设工程配套建设的电动汽车充电基础设施建筑结构施工过程控制按照设计要求纳入项目工程的建筑结构总体质量验收中，其材料进场报审、复检、结构检测、检验批评定等均无需单独建档（特殊要求的除外），建设工程项目建筑结构验收结论可视为电动汽车充电基础设施建筑结构的验收结论。

非配套建设的电动汽车充电基础设施的建筑结构施工验收按照设计要求，严格执行现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，过程控制，技术资料完整齐全，验收依据正确，验收结论合格。

## 8.4电气与智能化施工及验收

8.4.1 供电系统的施工应符合以下规定：

1 供电设备的安装应牢固可靠、标识明确、内外清洁；

2 同类电气设备的安装高度,在设计无规定时应一致；

3 电气二次系统的接线应严格按照施工图施工；

4 电缆的敷设,应排列整齐、捆扎牢固、标识清晰,端接处长度应留有适当富裕量,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象；

5 电缆接入供电和用电设备柜时,应捆扎固定,不应对柜内端子或连接器产生额外应力；

6 电缆桥架、线槽和保护管的敷设应符合设计要求。在活动地板下敷设时,电缆桥架或线槽底部不宜紧贴地面。

8.4.2 供电系统的供电质量直接影响充电效率，控制好供电质量至关重要。施工结束后，施工企业应参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定对电源质量进行检测。

8.4.3 其供电系统的接地制式严格按照设计要求施工，防雷接地电阻值经测试符合设计值（配套建设项目必须按照现行要求委托第三方检测）。

8.4.4 火灾自动报警系统非常重要，对保障电动汽车充电设施安全使用至关重要，设计方案的报审及验收必须严格按照现行政府规章执行，特别是单独或独立建设的电动汽车充电基础设施的消防火灾自动报警系统的验收按照目前规定还需要到建设主管部门办理专项验收手续。建设工程配套建设的电动汽车充电基础设施的火灾自动报警系统原则上不再单独进行消防专项验收，其验收可纳入建设工程总体消防验收之中。

8.4.5 人机交互、计量、刷卡付费、通信、安全防护和自检等功能除满足设计要求外,还应符合《电动汽车充电系统技术规范》SZDB/Z 29 的相关规定。

如设有对充电基础设施运行和充电过程的监视、控制等智能化功能，则要对其功能进行测试。

## 8.5给排水与通风防排烟施工及验收

8.5.2 设计图纸、设计说明和设计文件必须经消防报审合格有效，施工前设计单位应向建设、监理和施工单位进行技术交底。施工中除满足设计要求外，还应严格按照《建筑防排烟系统技术规程》GB51251的要求执行。

8.5.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的强条要求。