《深圳市电动汽车充电基础设施工程技术规程（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计表

| 序号 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.4，5.2.2 | - 针对充电站：（1）2.0.4充电站如需独立建设，建议明确规模、服务半径、配置标准、配套用房、充电基地内建（构）筑物的具体要求；（2）明确 “充电区”、“用户单位”的术语解释。（3）考虑到充电站出入车辆对市政道路交通的影响，5.2.2中建议增加“充电站应设置缓冲距离或缓冲地带”相关要求。 | 部分采纳 | （1）充电站的规模、服务半径、配置标准等属于城市规划的范围，本标准作为技术规程不宜制订. 第（2）、（3）条采纳 |
| 2 |  | - 建议明确本规范规定的电动汽车是否包含电动大巴。（目前国家规范并未明确，广东省地方标准明确不包含电动大巴，目前全市大力推广电动大巴充电设施，但根据国家消防科研部门、规范编制单位和设计单位专家意见，电动大巴火灾危险性大，缺乏有效灭火措施，火灾危险性研究欠缺） | 部分采纳 | 4、本标准所指的电动汽车包含电动大巴，2.0.1条对电动车有条文说明；对电动大巴充电设施的消防设施要求待下一步编制组协商； |
| 3 | 2.0.4 | - 2.0.4 充电站的概念不够清晰。实际中大量设置充电设施的停车库均满足该要求，建议：具有独立防火分区和专门管理的充电场所（例如只是给汽车提供充电，而不允许停放，也就是即充即走）。 | 部分采纳 | 5、完善充电站的术语，改为采用整车充电模式为电动汽车提供电能的独立基地，在充电站内充电区域不具备停车功能，单纯充电的场所； |
| 4 | 2.0.5 2.0.6 | - 2.0.5 汽车库、2.0.6 停车场概念有误。本规范规定的均为带有充电功能的汽车库和停车场，建议把概念与普通汽车库、停车场区分。 | 部分采纳 | 6、本标准所指的汽车库、停车场均配置电动基础设施，与普通汽车库、停车场有区别，补充2.0.5条条文说明。 |
| 5 | 8.1.1 | - 建议删除“8.1.1 在新建、改建和扩建的建设工程配套建设的电动汽车充电基础设施工程，无需办理相关许可手续。但单独附建的电动汽车充电基础设施工程或单独建设的充电站等工程，需到相关政府主管部门办理施工许可手续。”。 理由：是否需办理施工许可手续不属于技术标准的规定范畴，且与现行按工程额确定是否办理施工许可手续不一致。 | 部分采纳（正文不修改，只对条文说明进行调整） | 8.1.1条文说明内容修改为：在新建、改建和扩建的建设工程配套建设的电动汽车充电基础设施工程，无需办理相关许可手续。但单独附建的电动汽车充电基础设施工程或单独建设的充电站等工程，需根据政府主管部门的规定办理施工许可或纳管手续。 |
| 6 | 8.1.2 | - 建议调整“8.1.2 在工程开工前，建设单位应提供经报审合格的施工设计文件和图纸。”中的“经报审合格”的说法。 理由：根据深圳市审批制度改革的安排，已取消施工图审查环节。 | 部分采纳（正文不修改，只对条文说明进行调整） | 8.1.2条文说明第一行修改为：在工程开工前，建设单位应提供完整合格的施工设计文件和图纸。 |
| 7 | 8施工与验收 | - 建议理顺“8施工与验收”中有关规定与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的关系。 | 采纳 |  |
| 8 | 8.1.4 | 用量极少时可以自拌混凝土和砂浆，建议改为“混凝土、砖块及抹灰工程应采用预拌混凝土、预拌砂浆或干混砂浆。 | 采纳 |  |
| 9 | 8.1.8 | 统一标准用语是竣工预验收，“......监理组织的初验基础上”改为“监理组织的竣工预验收合格基础上”。 | 采纳 |  |