深圳市工程建设标准

SJG xx—2020

深圳市公办普通高中学校设计导则

（征求意见稿）

2020－ 02－xx发布                          2020－03－xx实施

深圳市住房和建设局发布

深圳市工程建设标准

深圳市公办普通高中学校设计导则

SJG xx—2020

2020  深圳

前  言

本导则是由深圳市住房和建设局组织深圳市有关单位编制完成。

本导则的主要内容包括：总则、术语、基本规定、场地和总平面、建筑设计、通风与空调、给水排水、建筑电气和智慧校园。

本导则由深圳市住房和建设局负责管理，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，提出意见和建议。

目  录

前  言	I

目  录	II

1	总 则	1

2	术 语	2

3	基本规定	3

4	场地与总平面	5

4.1	场地	5

4.2	用地	5

4.3	总平面	6

4.4	景观环艺	9

5	建筑设计	10

5.1	建筑功能	10

5.2	建筑空间	10

5.3	建筑外围护结构	11

5.4	建筑装修	12

5.5	室内环境	14

6	通风与空调	16

6.1	一般规定	16

6.2	通风系统	17

6.3	空调系统	17

7	给水排水	19

7.1	一般规定	19

7.2	水源水质	19

7.3	给排水系统	19

8	建筑电气	22

8.1	一般规定	22

8.2	照明系统	22

8.3	电气设备	24

8.4	电梯	26

9	智慧校园	27

9.1	信息通讯	27

9.2	建筑安防	28

9.3	设备监控	29

9.4	信息化应用	31

# 总 则

- 【编制导则的目的】为高质量建设安全健康、绿色智慧的深圳市公办普通高中学校，创造适应现代教学理念的育人环境，制定本导则。

- 【导则的适用范围】深圳市新建、改建和扩建公办普通高中学校的规划设计、建设施工和运行维护应遵守本导则。

- 【导则的共性要求】深圳市公办普通高中学校的建设应遵循安全、实用、美观、绿色、智慧和适度先进的原则。

- 【执行相关标准的要求】深圳市公办普通高中学校的建设，除应遵守本导则外，尚应符合现行有关国家、行业及地方工程建设标准的规定。

# 术 语

- 公办普通高中学校

政府投资建设的普通高中学校，不包括民办高中和职业高中等。

- 智慧校园

# 基本规定

- 【学校规模指标】高中学校的办学规模、用地指标、建筑功能配置和建筑面积等应符合现行有关国家和地方工程建设标准与政策的规定。

- 【功能与空间要求】高中学校应具有教学及教学辅助用房、行政办公用房和生活服务用房等基本功能建筑，各功能建筑的规模、空间布局与尺度、性能与构造等应满足教学活动的需要，并应为学生身心健康发育和学习创造良好环境。

- 【教师宿舍配套要求】新建、改建和扩建的高中学校应结合学校规模、用地、位置和实际需要等情况配建足额的教师宿舍。教师宿舍宜按建筑面积35平方米/套（人）配置，可配建不超过教师宿舍总数10%、单套建筑面积不大于70平方米的套间式宿舍。

教师宿舍的设计应符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016的规定。

- 【共用建筑和场地】多所高中学校校址集中或组成共同校区时，应合建可共用的建筑和场地。分设多个校址的学校可依据教学及其他需要，分散设置或在适中的校园内集中建设可共用的建筑和场地。

- 【校园安全要求】高中学校设计应满足现行有关国家学校安全标准的规定。安全设计应包括结构安全、防火安全、防灾安全、通行安全、餐饮安全、环境安全等方面。

- 【紧急避难场所】当发生重大灾害时，校园可作为周边市民的紧急避难场所。宜在学校建筑周边留有足够空间作为受灾时期物资储存、搭建临时设施、避难人员疏散等场所使用。并宜在校园周边设置可拆卸式围墙，紧急时期拆卸围墙，方便周边市民进入学校避难和紧急物资的运输。

- 【耐久性能】高中学校建筑的设计使用年限应符合表 3.0.7 的规定。

表 3.0.7高中学校建筑的设计使用年限

| 类别 | 设计使用年限（年） |
| --- | --- |
| 建筑主体结构 | ≥100 年 |
| 屋面与卫生间防水 | ≥25 年 |
| 地下室防水 | 抗渗等级≥P10 |
| 设备管线工程 | ≥25 年 |
| 户门及外窗 | ≥25 年 |
| 围护结构 | ≥50 年 |

- 【绿色环保性能】高中学校绿色、健康、生态性能要求应符合表 3.0.8的规定。

表 3.0.8高中学校绿色、健康、生态性能要求

| 指标类别 | 指标项目 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 绿色性能 | 绿色建筑评价等级 | 三星级 |
| 健康性能 | 健康建筑评价等级 | 二星级 |
| 生态性能 | 绿地率 | ≥35% |
|  | 学生休闲活动场所绿视率 | ≥20% |
|  | 海绵设施覆盖率 | ≥40% |

- 【建筑结构设计】高中学校建筑的结构设计应符合现行有关国家、行业和地方工程建设标准的规定。建筑体型设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）对建筑平面与立面的规正性要求。

- 【装配式建筑总的要求】为加快建设速度、提高建设质量，高中学校宜采用装配式建造方式建设，并满足《深圳市装配式建筑评分规则》的要求。

# 场地与总平面

## 场地

## 【场地选址】校园场地选址应确定无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤、化学污染等危害。

## 【场地与公共交通站点联系】校园场地应与公共交通站点联系便捷，场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不超过500m。

## 【保护或修复场地生态环境】校园规划设计应充分保护和修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，并符合下列规定：

1 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性；

2 采取净地表层土利用等生态补偿措施；

3 根据场地实际情况，采取相关生态恢复或补偿措施。

## 【文脉延续与节材】改扩建学校应合理利用校园范围内的原有建筑物和构筑物，经局部或适度改造后得到合理利用。在保证安全和不污染环境的情况下，使用可再利用建筑材料和可再循环利用建筑材料。

## 用地

## 【容积率与建筑密度】节约集约利用土地，合理提高建设场地利用系数，学校可比容积率与建筑密度不应低于国家与深圳市有关学校建筑的相关标准的规定。

## 【用地地形】校园规划时应利用场地自然高差布置相适应的建筑、构筑物与设施。应进行施工建设场地土方平衡设计，并避免削山填谷。

## 【地下空间开发】应合理规划开发用地下空间，并符合以下规定：

1 地下建筑面积宜不小于总用地面积的50%，且地下一层建筑面积与总用地面积的比例宜不大于70%。

2 宜在主要建筑下面设置半地下室，半地下室可设置体育场馆、多功能厅、图书馆、社团活动室以及舞蹈、音乐、美术室等公共教学用房。

3 宜在运动场等区域设置两层地下室，用于停车库、餐厅、洗衣房等生活服务用房。

## 【共享公共服务设施】宜为社会共享校园运动场地、图书馆、地下停车场所等公共服务设施提供便利条件。向社会共享的公共服务设施的进出口设置应有利于校园的有序管理。

## 【共享共用城市设施】宜共享共用学校周边城市绿地、市政资源和游泳池（馆）等文体设施。且应设有通向可共享共用城市设施的便捷与安全通道。

## 增加室内、架空层及具有遮荫避雨功能的运动场地数量，并就近配置卫生间、更衣室等必要附属用房。

## 【体育场地设置】高中学校运动场地应按《深圳市普通中小学校建设标准指引》高值配备，增加室内、架空层及具有遮荫避雨功能的运动场地数量,。学校体育用地的设置应符合下列规定：

1 各类运动场地应平整，在其周边的同一高程上应有相应的安全防护空间；

2 室外田径场及足球、篮球、排球等各种球类场地的长轴宜南北向布置，长轴南偏东宜小于20°，南偏西宜小于10°；

3 相邻布置的各体育场地间应预留安全分隔设施的安装条件；

4 室外田径场、足球场应进行排水设计，场地排水应通畅；

5 应在体育场地周边的适当位置设置洗手池、洗脚池等附属设施，就近配置卫生间、更衣室等必要附属用房。

6 学校体育场地应采用满足主要运动项目对地面要求的材料及构造做法。合成材料面层运动场地的设计、选材、铺装应符合《中小学合成材料面层运动场地》GB36246的规定。

## 【预留发展用地】宜结合学校中长期发展规划，设置预留发展用地。预留发展用地应具合适的形状和尺度。

## 总平面

## 【总平面设计】 校园总平面设计应包括总平面布置、竖向设计及管网综合设计。总平面布置应包括建筑布置、体育场地布置、绿地布置、道路及广场、停车场布置等。

## 【被动式措施优先】校园建筑设计应按照被动式措施优先的原则，优化平面布局、建筑体型、楼距、建筑朝向、建筑立面和建筑窗墙面积比等设计，充分利用自然通风、自然采光，提高校园舒适性，降低建筑能耗。

## 【建筑间距】各类教室的外窗正面与相对的教学用房或室外运动场地边缘间的距离不宜小于25m；在场地受限的情况下，可采取减少声音干扰的隔声降噪措施，通过性能化模拟计算，在教室内噪声不超过50分贝的前提下，可适当减小教学用房之间或教学用房与运动场地边缘间的距离。

## 【建筑层数】主要教学用房不应设在五层以上。在场地受限时，在解决可达性和安全疏散问题的前提下可设置多个首层，主要教学用房可设在相对最高首层不超过五层以上。

根据实际需要，行政办公用房和教师、学生宿舍等可适当提高高度，高度应控制在100 米以内。

## 【架空层及空中连廊】应充分利用架空层、空中连廊等方式拓展活动空间。合理提高架空层高度，为学生提供篮球、排球、乒乓球等足够的室外活动场地。设置连接校园建筑的连廊系统，满足雨天通行及展示、交流等需求。

## 【冬季日照要求】普通教室冬至日满窗日照不应少于2.0 h。

## 【场地声环境】校园设计应通过优化规划布局、总图布置和设备布局，采取适当的隔离和降噪措施，营造健康、舒适的场地声环境，声环境质量满足本导则5.6.1条的规定。

## 应对场地周边的噪声环境现状及变化趋势进行检测与预测，进行针对性的隔声降噪设计。

## 【场地风环境】校园场地风环境设计应满足下列规定：

1 建筑规划布局结合当地主导风向，营造室内、外良好的自然通风条件，保证在夏季和过渡季获得良好的自然通风效果。

2 结合地形、主导风向等特点采用合理布局使建筑前后形成压差，促进建筑自然通风。

3 通过场地风环境的模拟预测优化建筑规划布局。

4 采用架空层、导流构筑物等方式疏导自然气流，减少静风或少风区域比例。

## 【降低校园热岛强度】校园规划设计时应采取下列措施降低校园热岛强度，改善热环境：

1 应通过建筑合理布局、建筑高低搭配和建筑架空等方式，使校园自然通风顺畅；

2 应种植高大乔木、设置室外连廊等方式为人行道和广场等提供遮阳。

4 应采用立体绿化、复层绿化方式，合理进行植物配置，有条件宜通过水景设计调节微气候。

5 宜采用模拟技术预测分析夏季典型日的热岛强度和室外舒适性，优化规划设计方案。

## 【污染物避免】校园建筑应采取措施避免卫生间、餐厅和厨房等区域的空气和污染物串通到其他教学空间或室外活动场所。

## 【垃圾分类】建筑及场地应配备分类垃圾收集设施并合理规划垃圾物流，分类垃圾收集设施的规模应满足日常生活和日常工作中产生的生活垃圾的收集清运要求、无二次污染。

## 【交通系统】校园交通系统的设计应符合下列规定：

1 校园内步行、自行车交通系统与机动车交通系统应分离；

2 教职人员与学生接送通行系统、步行和自行车交通系统宜分离；

## 3 校园与城市道路、公共绿地和周边社区人行道等应设置连贯的无障碍通行系统；校园建筑出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等公共空间应形成连续的无障碍通行系统。

## 【停车场所设置】校园停车场所的设计应符合下列规定：

1 配建不少于学校教职工编制人数80%的停车位。

2 机动车停车位可采用机械式地下停车库或停车楼等方式，自行车停车位应设置在位置合理、方便出入、有遮阳防雨的场所；校园首层地面只可设置师生大巴停车位和无障碍机动车停车位。停车场所应设置学生专用接送区域。

3 机动车停车设置智能引导和信息管理系统；停车场出入口与人行出入口需人车分流。

4 机动车停车场所应设置新能源汽车充电桩车位，占总车位数的比率不低于30%。

## 景观环艺

## 【景观环艺与海绵校园设施结合】校园景观环艺系统应与校园海绵设施相结合设计。

## 【绿化率】应充分利用场地空间设置绿化，采用地面绿化、垂直绿化、屋顶绿化和架空绿化等创意绿化方式，结合公共艺术及空间活力改善校园环境。校园场地综合绿地率不低于35%。

## 【植被系统】校园绿化系统应选用本地植物，严禁种植有毒、带刺、有飞絮、病虫害多、有刺激性的植物，宜采用免维护或者少维护的植被系统。宜将植被系统与生物教学实验或生态农业等运用相结合。

## 【景观小品】景观小品和构筑物应采用环保回收材料，符合国家节能、节材和环保的有关要求，应兼顾耐久性、安全性和维护成本低的原则，不宜采用金属及玻璃等有反射光泽的材料，避免对环境造成污染。

## 【地面铺装】校园室外铺装材料宜采用多孔沥青地面、多孔混凝土地面、透水砖等渗水性材质。应避免采用光面材料和设置防滑措施防止雨天湿滑。

## 【学校围墙】学校应设置可自然通风的通透围墙，并应充分考虑其安全性、美观性和耐久性，围墙竖杆间的中距不得大于100mm，围墙宜与景观植被系统相结合。

# 建筑设计

## 建筑功能

## 【建筑功能要求】高级中学应具有教学及教学辅助用房、行政办公用房和生活服务用房等基本功能建筑，各功能建筑的规模、空间尺度与构造应满足教学活动的需要，并应为学生身心健康发育和学习创造良好环境。

## 【教学及教学辅助用房】教学及教学辅助用房包括普通教室、理化生实验室（含探究实验室、仪器室、准备室）、多媒体网络计算机室（含计算机辅助用房、计算机资料及工作室）、语言实验室、音乐室（含舞蹈室、音乐器材室、器乐排练室）、美术室（含书法室、美术器材室）、历史室、地理室、多功能教室、综合实践活动室（含综合实践活动器材室）、软件制作室等专用教室及辅助用房；以及阶梯教室、图书室（馆）和体育活动室（馆）等公共教学用房及辅助用房。

## 【行政办公用房】行政办公用房包括教学办公室、行政办公室、广播室、医务室、心理咨询室、学生体质测试室、团队室、校史（德育）展览室、文印室、会议接待室、网络管理中心、总务仓库、维修管理室、传达值班室和宿舍管理室等用房。

## 【生活服务用房】生活服务用房包括教师和学生宿舍、教工和学生食堂（含餐厅、厨房）、厕所、配电房、饮水间和垃圾转运站等。

## 【应急功能用房】高中学校应设置应急功能空间，并符合下列规定：

1  宜结合建筑内医务室设置突发公共卫生事件的临时隔离用房。临时隔离用房宜设置在建筑尽端或独立的区域，有独立的出入口和卫生间，并靠近室外活动场地。

2  宜在校内明显位置设有防疫用品仓库，存储防疫物资，仓库可设置在建筑内的固定房间内，也可是放置在学校公共区域的柜式仓库。合适条件下，可在校园周边（单边或多边）设置可拆卸式围墙供紧急情况下满足应急车辆进出要求。

3  宿舍楼内宜设置突发公共卫生事件临时隔离用房。临时隔离用房应设置在建筑的尽端或独立的区域，有独立的出入口和卫生间。临时隔离用房可与无障碍宿舍相结合。

4 可在校园周边（单边或多边）设置可拆卸式围墙供紧急情况下满足应急车辆进出要求。

## 建筑空间

## 【建筑层高】高级中学建筑层高宜符合以下规定：

## 1 教学及教学辅助用房建筑层高不低于3.6m；

## 2 行政办公用房建筑层高不低于3.2m；

## 3 教师宿舍和使用单层床的学生宿舍层高不低于3.2m，使用双层床的层高不低于3.9m；

## 4 餐厅/多功能区（偶尔用作舞台和礼堂）平均净高度（地板至天花板）不低于4m，进入区域的净高度不低于2.75 米。

## 5 阶梯教室、图书室（馆）和体育活动室（馆）等公共教学用房建筑层高根据使用需求确定。

## 【课间学生活动空间】课间师生活动空间宜符合以下规定：

## 1 教学用房建筑单面走廊净宽度大于2.5m（2.3m），两侧布置教室或其他用房的中间走廊净宽度大于3.5m（3.2m）；

## 2 办公用房建筑走廊净宽度大于2.0m；

## 3 学生宿舍单面走廊净宽度大于2.1m，中间走廊净宽度大于2.5m；

## 【楼梯设计】高中学校建筑楼梯设计，梯段宽度应不小于1.6m，踏面宽度不小于260mm，每级踏步高度不大于180mm。走廊、楼梯应具有自然通风与自然采光，整洁、通畅，不宜过多弯曲转折。

## 【教学空间的适变性】宜采用以下方式实现快速配置适合教学更新需求的空间和非常态教学需求：

1 配置一定数量的功能用房和公共空间，通过大空间设计、一室多用、灵活隔断等方式实现功能可变、面积可调以适应教学理念、方式的变化与更新。

2 餐厅具有可用于师生相关集体活动等功能变化的灵活性。

3 具有实施灵活变化的配套，可采用可滑动、倾斜、旋转、折叠等墙隔板进行隔断。家具与设备等可以叠放和加轮子。

4 建筑设备系统及智慧系统等应具有支持空间灵活变化的适应性。

## 【地下功能空间】利用地下空间和半地下空间设置功能用房时，应设计自然采光和机械通风系统，满足现行相关标准的要求。

## 【安全疏散与引导标识】应建立学校安全逃生系统和紧急情况下与当地政府应急、消防等相关部门链接的定位系统，并符合下列规定：

1 安全逃生线路不应绕道，且不应跨两个及两个以上建筑空间；

2 应配置鲜艳颜色、辨识度高的安全逃生指引标识，并在安全逃生沿路悬挂建筑空间方位图。

## 【安全防护措施】校园及建筑内部空间具有安全风险之处应具有保障人员安全的防护措施和安全防护的警示标识。可利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区与隔离带。

## 建筑外围护结构

## 【建筑屋面】建筑屋面的防水和隔热设计应符合现行相关标准的规定。屋顶绿化植被或生物种植面积占屋顶可利用面积的比例不应低于50%，绿化植被与生物种植覆土厚度不应低于0.3米。

## 【建筑外墙】宜采用建筑节能性能化设计方法确定建筑外墙热工性能和构造做法。当外墙使用瓷砖等外饰面时，应采用外饰面意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、挡雨措施相结合。

## 【建筑内隔墙与楼板】教学和教学辅助用房的隔墙和楼板应采取隔声措施。走廊的顶棚应进行吸声处理。隔声、吸声要求应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的高要求标准限值规定。

## 【建筑外门窗】教学和教学辅助用房外门窗的设计应符合下列规定：

1 应通过性能化设计确定建筑外窗位置、尺寸大小和外窗性能，满足室内自然采光、视野和建筑节能等现行有关国家和地方标准的要求。

2 建筑外窗可开启净面积应不小于外窗总面积的50%，并应通过模拟分析确定开窗位置和开窗形式，在深圳市可利用自然通风时段，满足室内自然通风的要求。

3 建筑外窗应采用中空Low-E玻璃窗，且可见光穿透系数应大于0.6。靠近讲台外窗宜采用内置遮阳百叶的中空Low-E玻璃窗，便于投影仪教学和防止眩光。

4 临走廊外窗可采用推拉窗，推拉窗的气密性能应达到3级及以上等级。

5 外门宜采用木质隔热防火门。

## 【建筑外遮阳】宜采用建筑自遮阳或与自然光反射室内功能相结合的建筑外遮阳装置。应设置建筑内遮阳帘系统，防止教室内太阳直射。

## 建筑装修

## 【装修设计总的要求】校园建筑装修应遵循安全、卫生、经济和与环境相协调的原则。建筑外、内装修及公共空间装修设计参照执行深圳市建筑工务署标准《校园公共空间设计指引》（SZGWSZ02-2015）和《深圳市政府投资学校建筑室内装修材料空气污染控制标准》相关规定。

## 【装修设计时序要求】校园建筑装饰装修设计应与建筑设计同步进行，并宜采用集成部品。

## 【教学和教学辅助用房室内装修】教学和教学辅助用房室内装修设计选材宜符合下列规定：

## 1  地面。宜采用防滑地砖，可选用水磨石、PVC地胶板、橡胶地板、复合木地板等多种材料。

## 2  墙面。宜采用基层耐水腻子+内墙涂料。

## 3  顶面。可采用吊顶和不吊顶两种方式。不吊顶时，应采用基层耐水腻子+内墙涂料；吊顶时，宜采用铝扣板、水泥纤维板、硅钙板等易于更换维修的成品材料。

## 【行政办公用房室内装修】行政办公用房室内装修设计选材宜符合下列规定：

## 1  地面。宜采用防滑地砖;可采用PVC地胶板、橡胶地板、实木地板、复合木地板、方块地毯等多种材料；

## 2  墙面。宜采用基层耐水腻子+内墙涂料。可选用墙纸\吸音板\木饰面等多种材料。

## 3  顶面。可采用吊顶和不吊顶两种方式。不吊顶时应采用基层耐水腻子+内墙涂料；吊顶时，宜采用铝扣板、水泥纤维板、硅钙板等易于更换维修的成品材料。

## 【生活服务用房室内装修】生活服务用房室内装修设计选材宜符合下列规定：

## 1  地面。宜采用防滑地砖，可采用水磨石\橡胶地板\PVC地胶板\环氧地坪漆等材料。

## 2  墙面。宜选内墙防水涂料、墙面砖。墙面(含独立的柱子)1200mm 以下宜做墙群，1200mm 以上可用内墙涂料或瓷砖。

## 3  顶面。可采用吊顶和不吊顶两种方式。不吊顶时应采用基层耐水腻子+内墙涂料；吊顶时，宜采用金属铝扣板、铝方通等易于维修更换的材料。

## 【校园室内公共空间装修要求】校园走廊、卫生间、门厅、楼梯间、电梯间等室内公共空间装修设计选材宜符合下列规定：

## 1 地面。外走廊地面宜采用防滑地砖，可采用水磨石、人造石；内走廊地面宜采用水磨石、防滑地砖，可采用PVC地胶板和橡胶地板等材料；楼梯和楼梯间宜采用防滑地砖、人造石；大堂门厅宜采用防滑地砖、水磨石、人造石；电梯厅宜采用防滑地砖、水磨石、人造石。

## 2 墙面。外走廊墙面宜采用外墙涂料、面砖；内走廊宜采用内墙涂料；大堂门厅宜采用内墙涂料、面砖、石材或清水混凝土；楼梯和楼梯间宜采用涂料、清水混凝土或面砖；电梯厅宜采用涂料、面砖或石材；卫生间宜采用釉面砖。

## 3 顶面。可采用吊顶和不吊顶两种方式。不吊顶时，应采用基层耐水腻子+内（外）墙涂料。吊顶时，大堂门厅宜采用铝合金方（条）板、金属格栅、硅钙板和水泥纤维板；电梯厅宜采用铝合金方（条）板、金属格栅或硅钙板；卫生间宜采用金属铝扣(条)板。

## 【校园半室外空间装修要求】校园柱廊、檐下、架空层、平台、阳台、外廊等半室外空间装修设计选材宜符合下列规定：

## 1 地面宜选用水磨石、防滑地砖，可选用石材。防滑地砖尺寸不应超过 600mm×600mm，平均摩擦系数(COF)≥0.6。

## 2 墙面应采用耐久、防水、防潮、防脱落、防污染的外墙饰面材料。不应采用外墙砖表面装饰。

## 3顶面宜采用无吊顶设计。不吊顶时应采用基层耐水腻子+外墙涂料。因特殊需要，可选用铝合金板、铝格栅等吊顶设计。

## 【装修限制要求】校园建筑装饰装修材料严禁使用石膏板、矿棉板。不宜大面积使用水泥纤维吊顶。

## 【装修材料环保要求】校园室内装修材料的环保性能应符合《深圳市政府投资学校建筑室内装修材料空气污染控制标准》规定的主要装修材料污染物释放率限量要求和辅助材料的有害物质限量要求。

## 【家具环保要求】应采用室内空气质量预评价方法制定校园家具制品的污染物释放率限量要求，并应符合《家具成品及原辅材料中有害物质限量》SZJG 52的规定。家具安装到位时，主要教学用房室内空气质量应达到本导则5.5.5条文的规定。

## 【家具设计】高中学校课桌、凳椅等家具除应满足最基本的功能要求外，应根据高中学生身高和学习等实际需求，设计大小高度适宜、操作安全简易、避免尖锐边角的家具。

应避免学生平时活动或灾害时因家具、灯具及学校的实验室设备倾覆而引发人员伤亡。

## 室内环境

## 【室内允许噪声级】高中学校各类建筑室内允许噪声级应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1-1 教学及辅助教学用房室内允许噪声级

| 类型 | 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） | 楼板撞击声（A声级，dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学用房 | 语言教室、阅览室 | ≤35 | ≤65 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房 | ≤40 | ≤65 |
|  | 音乐教室、琴房 | ≤40 | ≤65 |
|  | 舞蹈教室 | ≤45 | ≤65 |
| 教学辅助用房 | 教室办公室、休息室、会议室 | ≤40 | ≤65 |

表 5.5.1-2 宿舍室内允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  | 楼板撞击声（A声级，dB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 学生宿舍 | ≤37 | ≤30 | ≤65 |
| 教师宿舍 | ≤37 | ≤30 | ≤65 |

## 【室内场所照明标准】 高中学校各类建筑照明标准值应符合表 5.5.2 的规定。

表 5.5.2  高中学校建筑室内照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 阅览室 | 课桌面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 美术教室 | 桌面 | 500 | 19 | 0.60 | 90 |
| 多媒体教室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 电子信息机房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 计算机教室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 电子阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 楼梯间 | 地面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
| 教室黑板 | 黑板面 | 500* | —— | 0.70 | 80 |
| 学生宿舍 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |

注：*指混合照明照度。

## 【室内场所照明质量】高中学校各类人员长时间停留室内场所的照明质量应符合表5.5.3的规定。

表5.5.3  高中学校建筑室内照明质量要求

| 类别 | 限值 |
| --- | --- |
| 光源色温 | ≤4000 K |
| 特殊显色指数（R9） | ＞ 0 |
| 光源色容差 | ≤5 SDCM |
| 照明频闪比 | ≤6% |
| 光生物安全组别 | 不应超过RG0 |

## 【自然采光标准值】高中学校建筑自然采光标准值不应低于表5.5.4的规定。

表5.5.4  高中学校建筑的自然采光标准值

| 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 自然采光系数标准值（%） | 室内自然光照度标准值（lx） |
| 专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室 | 3.0 | 450 |
| 走道、楼梯间、卫生间 | 1.0 | 150 |

## 【室内空气污染物浓度】高中学校建筑室内空气污染物的浓度限值应符合表 5.5.5的规定。

表5.5.5  建筑室内空气污染物浓度限量

| 污染物 | 单位 | 浓度 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | mg/m3 | C≤0.05 |
| 苯 | mg/m3 | C≤0.05 |
| 甲苯 | mg/m3 | C≤0.10 |
| 二甲苯 | mg/m3 | C≤0.10 |
| TVOC | mg/m3 | C≤0.35 |
| 氨 | mg/m3 | C≤0.15 |
| 氡 | Bq/m3 | C≤100 |

# 通风与空调

## 一般规定

## 【系统要求】通风与空气调节系统的设计应满足舒适度要求，并符合节约能源的原则；空调冷源形式应经过技术经济比较确定。

## 通风系统

## 【教室空间通风要求】教学及教学辅助用房应采用可开启外窗的自然通风和在顶部或侧墙安装电风扇的机械通风相结合的方式。化学、生物实验室除外。

## 【实验室通风要求】化学与生物实验室、药品储藏室、准备室的通风设计应符合下列规定：

- 应采用机械排风通风方式；

- 各室排风系统及通风柜排风系统均应单独设置，局部排风系统应选用耐腐蚀性材料；

- 室内气流组织应根据各室性质确定；

- 强制排风系统的室外排风口应高于建筑主体，其最低点应高于人员逗留地面2.50m以上。

## 【卫生间通风换气次数要求】高中学校卫生间机械通风换气次数不应低于15次/小时，气流组织应均匀，不应存在静风区域。

## 空调系统

## 【教学空间空调要求】教学和教学辅助用房的空调系统设计应符合下列规定：

- 专用教室中的计算机（语言）教室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室及相关辅助用房应设置空调系统。

- 公共教学用房中的多功能厅、图书室（馆）、社团活动室、心理咨询室、德育展览室和体质测试室及相关辅助用房应设置空调系统。

- 网络控制室应单独设置空调系统，其温、湿度应符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB50174的规定。

## 【空调系统要求】分体式空气调节器(含风管机、多联机)室外机的安装应符合下列规定：

- 应为室外机安装和维护提供安全和方便操作的条件；

- 室外机应安装牢固，并采取设空调平台等防止坠落或坠落伤人的措施；

- 应能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气；排出空气与吸入空气之间 不应发生明显的气流短路；

- 室外机位的格栅应保障空调有效散热，应组织好冷凝水的排放，并采取防 雨水倒灌及外墙防潮的构造措施；

- 对周围环境不应造成热污染和噪声污染。

## 【空调设备能效要求】高中学校空调设备能效应符合下列规定：

- 分体式房间空调器的能效等级不应低于《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 12021.3）的1级能效；

- 多联式空调（热泵）机组的IPLV不应低于4.64；

- 电机驱动蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组的COP应满足《深圳市公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018的规定。

# 给水排水

## 一般规定

## 【给水排水系统】高中学校应设置合理、完善、安全的给水排水系统，并符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定。

## 【用水定额】高中学校的用水定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定。

## 【室内消火栓箱】高中学校的室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门。

## 水源水质

## 【水源要求】高中学校的水源应符合下列规定：

- 合理制定节水方案和节水目标；按高质高用、低质抵用的原则，生活用水、景观用水和绿化用水等按用水水质分别提供、梯级处理回用；绿化浇灌采用喷灌、微灌等高效方式，合理安排绿化的灌溉次数及用水量。

- 绿化、冲厕、洗车等用水宜优先考虑采用雨水、再生水等，水质处理应达到相应标准；

- 使用再生水作为水源时，必须采取防止误饮用的措施。

## 【二次供水系统及自备水源】高中学校的二次供水系统及自备水源应遵循安全卫生、节能环保的原则，并应符合现行有关国家标准的规定。

## 【非传统水源消除不良影响】高中学校使用非传统水源时应采取措施，不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

## 【生活用水水质】高中学校的生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的有关规定，其他用水水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 及对应水质标准的有关规定。

## 【防水质污染措施】高中学校的防水质污染措施应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

## 给排水系统

## 【供应开水或饮用净水】高中学校应供应开水或饮用净水。当采用管道直饮水时，应符合现行行业标准《管道直饮水系统技术规程》CJJ 110 的规定。

## 【用水器具和配件】高中学校的用水器具和配件应符合下列规定：

- 采用节水性能良好、坚固耐用，且便于管理维修的产品；

- 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m，急救冲洗水嘴的水头大于1m时，应采取减压措施；化验盆排水口应设耐腐蚀的挡污篦；排水管道应采用耐腐蚀管材。

## 【排水及水质要求】高中学校应考虑有组织排水，其中食堂等建筑排出的含油污水应经除油处理后再排人污水管道；化学实验室的废水应经过处理后再排人污水管道；所有排水均应达到国家排放水质标准后方能排放。

## 【中水设施】高中学校宜配套建设中水设施，并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336 的规定。

## 【太阳能热水系统】采用集中热水管理的学生宿舍、教工宿舍宜配置太阳能热水系统。

## 【管道设备噪音控制】应采取措施控制管道和设备产生的噪音，包括但不仅限于以下措施：

- 产生噪声及振动源的水泵、热泵等设备，应避免设置在对噪声敏感的房间附近；

- 产生噪音及振动源的水泵、热泵等设备，应采取有效的隔振降噪措施。

- 屋顶太阳能管道及附属设备应减震降噪，教师和学生宿舍屋顶太阳能辅助加热系统不应在夜间休息时段（22:00~07:00）运行。

## 【排水在线监测系统】高中学校给排水系统应对下列场所设置在线监测系统：

- 监测生活水池（箱）、热水箱、游泳池、非传统水源供水池(箱)、空调冷却水等水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询；

- 对给水系统的关键节点设置流量及压力监测设备，便于及早发现漏损；

- 对雨水排放口进行流量和水质监测，评估雨水年径流总量控制率、面源污染消减率的效果。

## 【给排水安全】高中学校排水系统应考虑防污染措施：

1  自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接；

2  中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接；

3  生活饮用水应设有防止管道内产生虹吸回流、背压回流等污染的措施；

4  用水器具与排水系统的连接，必须通过水封阻断下水管道内的污染气体进入室内；室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处,应设水封装置；

5  水封装置的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏

6  寒暑假期间或长期不使用的用水点应加强排水系统水封的管理。

## 【游泳池用水安全】高中学校设有游泳池时，应设置游泳池水净化与消毒系统。

# 建筑电气

## 一般规定

## 【变配电设计】 变电所的位置宜深入或接近负荷中心，且便于进出线。并应符合下列规定：

1 不应与教室、宿舍贴邻布置；

2 不宜设置在人员密集场所，不宜紧邻主要出入口；

3 不宜靠近食堂、实验室等学生日常活动区域，若条件限制必须设置时，并做好降噪，隔声，防振，防电磁干扰等措施。

## 【供配电设计】供配电设计应符合下列规定：

1 各幢建筑的电源引入处应设置电源总切断装置和可靠的接地装置，各楼层应分别设置电源切断装置。

2 低压配电级数不应多于三级。

3 建筑内应采用阻燃B级及以上无烟无卤交联聚乙烯绝缘电线电缆。

4教室内的配电箱应采用暗装配电箱，安装高度距地不得小于1.8m，且应设机械锁或其他防止非专业人员开启的装置。

5 教室内配电线路应采用暗线敷设，插座应选用安全型插座。

6 配电系统支路的划分应符合以下原则：

1）教学用房和非教学用房的照明线路应分设不同支路；

2）门厅、走道、楼梯照明线路应设置单独支路；

3）教室内电源插座与照明用电应分设不同支路，并设过电流、漏电保护开关；

4）学生宿舍不宜设置除空调插座外的其他插座。

5）空调用电应设专用线路，并宜采用空调分体机，当采用空调柜机时，其回路应设过电流、漏电保护开关；

6）门厅、走道、楼梯照明线路宜集中控制，也可采用人体感应控制的方式；

7）采用视听教学器材的教学用房，照明灯具宜分组控制。

## 照明系统

## 【人工照明装置】高级中学建筑应设置人工照明装置，并应符合下列规定：

1 主要用房桌面或地面的照明质量（照度、显色指数及眩光限制等）应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定，其照度均匀度不应低于0.7。照明功率密度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 目标值的规定；

2 室内主要功能房间室内亮度（照度）分布合理，除满足工作面照度要求外，墙面的平均照度不宜低于 50lx，顶棚的平均照度不宜低于 30lx；

3 教室黑板应设专用黑板照明灯具，其最低维持平均照度应为500lx，黑板面上的照度最低均匀度宜为0.7。黑板灯具不得对学生和教师产生直接眩光；

4 教室应采用高效率灯具，不得采用裸灯。灯具悬挂高度距桌面的距离不应低于1．70m。灯管应采用长轴垂直于黑板的方向布置，采取与外窗平行控制布线，设置光感联动，依据阙值进行照度调节控制照明灯具。

5 坡地面或阶梯地面的合班教室，前排灯不应遮挡后排学生视线，并不应产生直接眩光；

6 室内人员长期停留的场所，照明产品的光生物安全性应符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类；

7 教室照明光源宜采用显色指数Ra大于80的细管径稀土三基色荧光灯。对识别颜色有较高要求的教室，宜采用显色指数Ra大于90的高显色性光源；有条件的学校，教室宜选用无眩光，无明显频闪灯具，频闪比不宜大于 6%；

8 公共空间宜选用 LED光源，产品应符合现行国家标准《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定；

9 室内人员长期工作或停留的场所光源相关色温不应高于4000K，公共场所光源相关色温不应高于 5000K，有特殊要求的场所，相关色温可适当提高，但不应高于6000K。

10 应急照明应采用集中控制型系统。应急疏散标志灯具应选用A型中的中型或中大型标志灯，蓄电池供电持续时间不小于1.0h；应急疏散照明照度对于疏散走道不应低于5lx；对于楼梯间、前室或合用前室不应低于10lx。

## 【景观照明】高级中学的景观照明遵循安全性与功能性原则，兼顾饰景要求。并应符合下列规定：

1 校园室外环境景观照明设计应适当控制夜景照明的规模，在营造安全、舒适的生活环境的同时，满足节能环保的要求；

2 室外夜景照明光污染的限制应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定；

3户外灯具应根据使用环境选用符合GB7000中相关防护等级的灯具。室外安装的投光灯、泛光灯、庭院灯、草坪灯等的防护等级不应低于IP55，洗墙灯、台阶灯的防护等级不应低于IP65，埋地灯具的防护等级不应低于IP67；

4 水池、喷泉、水柱等水景设施的照明灯具等应采用防护等级不小于IP68的灯具，供电电源采用安全电压（允许人进入或接触时宜为12V，不允许人进入或接触时宜为24V）供电，灯具的防触电保护等级应为Ⅲ级；安全隔离变压器应安装在水池灯就近，且与灯具的距离应满足压降要求，其二次侧不应接地；

5 景观照明配电箱的金属外壳、接线盒、穿线钢管、灯具与其配套金属附件、水景喷泉泵电动机外壳等,凡正常不带电的金属部分,均应与PE线可靠连接；

6景观照明配电箱内照明回路开关应选用单相二极过电流加漏电保护开关。

7水池、喷泉、水柱等水景区域内配电线路的保护管应采用镀锌钢管，管口必须密封处理；与灯具联接的导线必须采用防水型电缆，电缆应牢固固定，接头应在防水分线盒内中连接；

8水池、喷泉、水柱等水景设施应在0、1区域范围内采取等电位联结，并将照明的金属管、线盒、支架、灯具外壳及所有外露金属部件及墙体内的钢筋等采用保护导体与等电位联结箱连接，经接地端子与接地网相连。

## 【照明控制】公共空间（如走廊、楼梯间等）的照明应采用红外、定时等节能控制；教室、地下室等空间应根据自然采光设计进行照明分区控制。

## 电气设备

## 【电气设备选择】高级中学的设备选择应选用先进节能的产品，并应符合下列规定：

1 光源平均寿命和光通量维持率应符合国家现行相关产品标准的规定；

2 照明光源、镇流器、LED 模块控制装置、照明用配电变压器的能效等级不应低于国家现行有关能效标准规定的 2 级；

3 配电变压器应选择低损耗、低噪声的产品，其能效等级不应低于现行国家标准《三相配电变压器能效限值及能效等级》 GB 20052 规定的 2 级；

4 低压交流电动机能效等级不应低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613 规定的 2级；

5应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并应设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停；

6 当2台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能；

7 灯具的骚扰电压、谐波电流及电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743、《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1 和《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595 的规定；

8 室内人员长期停留的场所，照明产品的光生物安全性应符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类。

## 电梯

## 【总体要求】高中建筑的电梯应设置为专用电梯，并配备刷卡使用功能。

## 【电梯节能控制】高中建筑内所有电梯均应使用节能型电梯，并采用节能控制方式

# 智慧校园

## 信息通讯

## 【信息设施系统】高级中学校园信息设施系统应具有对学校各类信息进行接收、交换、传输、存储、检索和显示等功能。信息设施系统宜由通信系统、信息网络系统、综合布线系统、有线电视系统、广播系统、信息导引及发布系统等子系统组成。

## 【通信系统】通信系统应为学校提供普通电话业务、ISDN和IP等通信业务，其终端用户可与各公用通信网互通，满足语音、数据、图像和多媒体通信业务的需求；应设置室内移动通信覆盖系统，满足室内移动通信用户语音及数据通信业务的要求。

## 【信息网络系统设计和配置】信息网络系统的设计和配置应遵循适用性和适度超前的原则，并应标准化，具有可靠性、安全性和可扩展性。宜采用内网和外网分开的结构形式，内网应仅限于内部用户使用，当远程用户通过外网访问内网资源，应具有相应的身份认证手段。

## 【信息网络系统的网络结构】信息网络系统宜采用以太网等交换技术。网络结构的层次应符合学校信息网络系统的规划，并应按教育建筑的规模和需求设置主干（核心）层、汇聚层和终端接入层等三个层次，或设置主干层和终端接入层等两个层次。

## 【综合布线系统】综合布线系统应满足高级中学建筑和建筑群内信息网络、通信网络等系统布线的要求，并应支持语音、数据、图像和多媒体业务对信息传输的要求。综合布线系统宜采用光缆或六类及以上电缆，并应根据敷设方式和其所传输信息的重要性、保密性要求选择相应的线缆。

## 【教室及工作区信息插座设置】教室及工作区信息插座的设置应符合下列规定：

## 普通教室的信息插座数量不应少于2个，并应至少有一个布置在讲台处，多功能教室和普通实验室应按20m2～50m2划分工作区，且每个工作区应设1～2个信息插座；

## 办公室应按5m2～10m2划分工作区，且每个工作区应设1～3个信息插座；

## 多媒体教室和计算机教室宜按课桌位置布置信息插座；

## 在大开间场所可设置集合点（CP）；对于固定布线困难的场所，宜在墙体和柱子等建筑物固定位置配置与校园信息网络相联的无线网络接入设备。

## 【有线电视系统】有线电视系统宜采用双向传输网络。在教学楼、图书馆、实验楼、体育馆、会堂、办公楼、食堂的公共活动场所应设置有线电视插座；学生活动室宜设置有线电视插座。

## 【公共广播系统】应设置公共广播系统，其功能宜根据学校使用和管理的要求确定，并可包括音频制作、播放教学、晨操和上下课铃声等业务广播和紧急广播等。公共广播宜按功能分区和消防分区进行设置；教学楼内宜设置扬声器，并宜在教室、值班室等处安装音量调节装置；会堂、体育场馆、报告厅等场所宜设置独立的扩声系统，并宜满足现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》（GB 50371）的规定。

## 【信息导引及发布系统】宜在图书馆、教学楼、办公楼、食堂、体育场馆、学生宿舍门厅等处设置信息导引及发布系统，并应具有发布公共信息、提供告知和查询等功能。

## 建筑安防

## 【公共安全系统】校园公共安全系统宜包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统和应急响应系统等。

## 【火灾自动报警系统】火灾自动报警系统应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。

## 【设防区域或部位】应根据安全防范管理的需要，按纵深防护的原则，确定防护周界、监视区、防护区、禁区的范围，并宜包括下列设防区域或部位：

## 周界：建筑物周界、建筑物地面层和顶层的外墙、广场等；

## 出入口：校园出入口、建筑物出入口、重要区域或部位的出入口、停车库（场）出入口等；

## 通道：建筑物内主要通道、门厅、各楼层主要通道、各楼层电梯厅、楼梯等；

## 人员密集区域：会堂、体育馆、多功能厅、宿舍、食堂、广场等；

## 重要部位：重要的实验室、办公室、档案室及库房、财务室、信息机房、建筑设备监控室、安全技术防范控制系统控制室等。

## 【安全技术防范系统】安全技术防范系统应包括视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统和电子巡查系统等。各系统宜独立运行，并应具有应急响应功能，各系统之间可协同。

## 【安全技术防范系统管理及系统设计】安全技术防范系统的管理应适用于校园的安全保卫、物业管理模式；系统设计应与校园的应急预案机制相适应，并应预留与所在地公安机关和相关部门管理平台的接口。

## 【校园应急响应系统】校园应急响应系统的功能设置应有利于加强安全防范，并应安全可靠，并符合下列规定：

## 入侵报警系统发生报警时，宜能启动视频监控系统进行实时录像；

## 火灾等紧急情况发生时，出入口控制系统应能解锁相关疏散通道；

## 当警情发生时，在线式电子巡查系统和入侵报警系统宜能联动封锁相关通道的门；

## 在火灾情况下，视频安防监控系统宜能自动监视和记录火灾现场的画面，且视频监控系统宜与照明系统联动。

## 设备监控

## 【建筑设备管理系统功能】高级中学应设置建筑设备管理系统， 建筑设备管理系统功能应符合下列规定：

## 应具有建筑设备运行监控信息互为关联和共享的功能；

## 宜具有建筑设备能耗监测的功能；

## 应实现对节约资源、优化环境质量管理的功能；

## 宜与公共安全系统等其他关联构建建筑设备综合管理模式。

## 【建筑设备管理系统内容】建筑设备管理系统宜包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统，以及需纳入管理的其他业务设施系统等。

## 【建筑设备监控系统】建筑设备监控系统应符合下列规定：

## 监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等；

## 采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息；

## 监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求；

## 应适应相关的管理需求与公共安全系统信息关联；

## 宜具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管理状态等信息的条件。

## 【建筑能效监管系统】建筑能效监管系统应符合下列规定：

## 能耗监测的范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等建筑设备，且计量数据应准确，并应符合国家现行有关标准的规定；

## 能耗计量的分项及类别宜包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息；

## 根据建筑物业管理的要求及基于对建筑设备运行能耗信息化监管的需求，应能对建筑的用能环节进行相应适度调控及供能配置适时调整；

## 应通过对纳入能效监管系统的分项计量及监测数据统计分析和处理，提升建筑设备协调运行和优化建筑综合性能。

## 【空气质量监测系统】空气质量监测系统应符合下列规定：

## 图书馆、礼堂等人员活动密集、流动性大的建筑室内应监控二氧化碳浓度，并与室内的新风系统联动，保证室内空气品质；

## 地下车库应监控一氧化碳浓度，能够超标报警并与车库排风系统联动。

## 【建筑设备管理系统支撑绿色建筑功效】建筑设备管理系统对支撑绿色建筑功效应符合下列规定：

## 基于建筑设备监控系统，对可再生能源实施有效利用和管理；

## 以建筑能效监管系统为基础，确保在建筑全生命期内对建筑设备运行具有辅助支撑的功能。

## 【视频监控、报警系统】校园应装设周界公共安全视频监控、报警系统。

## 【空气质量监控与发布系统】校园应设置空气质量监控与发布系统，具有监测PM10、PM2.5、CO2浓度等的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

## 信息化应用

## 【校园信息化应用系统】校园信息化应用系统宜包括信息化应用管理系统、数字化图书馆系统、学校门户网站、校园智能卡应用系统、校园网络安全管理系统等子系统。

## 【校园信息化应用管理系统】校园信息化应用管理系统的子系统应符合下列规定：

## 教学管理系统宜具有教务公共信息、学籍管理、师资管理、智能排课、教学计划管理、数字化教学管理、学生成绩管理、教学仪器和设备管理等功能；

## 办公管理系统宜具有对各部门、各单位的各类通知、计划、资料、文件、档案等进行办公信息管理的功能；

## 学习管理系统宜具有考试管理、选课管理、教材管理、教学质量评价体系、毕业生管理、招生管理以及综合信息查询等功能；

## 校园资源管理系统宜具有电子地图、实时查询、虚拟场景模拟和规划管理等功能；

## 物业运行管理系统应结合学校的管理要求，对采暖、给水排水、热力、供电、通信等相关的各种数据、报表、设备的运行和维护进行管理，并提供日常收费、查询等附加功能。

## 【数字化图书馆系统】高级中学宜设置数字化图书馆系统。数字化图书馆系统应能向用户提供书目信息、全文、音视频信息等多种类型的信息资源的检索，并宜提供网络信息资源检索服务。

## 【门户网站系统】宜设置门户网站系统。门户网站宜包含电子邮件、计数器、BBS、招生信息、新闻发布系统、人才交流等应用模块。应具有防止恶意攻击的安全措施，并应针对不同用户提供不同的权限。

## 【校园智能卡应用系统】校园智能卡应用系统宜具有身份识别、出入口控制、图书借阅、考勤签到、车辆管理和消费等功能，并应根据不同的功能需求进行智能卡的设计。不同场所使用的智能卡的功能设置应符合下列规定：

## 办公楼和教学楼可设置身份识别、出入口控制、考勤签到管理系统；

## 图书馆可设置身份识别、图书借阅系统；

## 宿舍楼可设置身份识别、出入口控制系统；

## 食堂、浴室、体育馆、学生超市可设置消费系统；

## 车库入口等可设置身份识别、车辆管理系统。

## 【校园网安全管理系统】校园网安全管理系统应具有防范内部及外界威胁风险的功能，并可采取下列安全防范措施：

## 采取传导防护、辐射防护、电磁兼容环境防护等物理安全措施；

## 采用容错计算机、安全操作系统、安全数据库、病毒防范等系统安全措施；

## 设置防火墙等措施；

## 采取入网访问控制、网络权限控制、属性安全控制、网络服务器安全控制、网络监控和锁定控制、网络端口和节点控制等网络访问控制；

## 数据加密；

## 采取报文保密、报文完整性及互相证明等安全协议；

## 采取消息确定、身份确认、数字签名、数字凭证等信息确认措施