## Sheet1
附件1
深圳市公共建筑能效提升重点城市建设第九批扶持项目信息表（核验测评项目）
序号 | 改造项目名称 | 改造措施 | 拟资助单位 | 核验测评 节能率 （%） | 受益面积（㎡） | 本次补助比例（%） | 本次补助 金额（元）
1 | 坂田天虹节能改造项目 | 1.安装一套中央空调控制系统，将空调冷源与末端风柜纳入集中控制； 2.3台冷却水泵安装变频器，实现变频运行； 3.4台冷却塔安装变频器，实现变频运行； 4.利用风柜原有的变频器对风柜控制策略进行优化，实现25台风柜的变频运行； 5.将12961盏原有灯具更换为LED灯具。 | 中航国际新能源发展有限公司 | 11.8 | 35350 | 80 | 500556
2 | 世界金融中心大厦综合节能改造项目 | 1.A座办公楼低区、B座、C座与裙楼中央空调系统的3台冷水机组更换为3台磁悬浮冷水机组，其中2台额定制冷量为1759kW，1台额定制冷量为2638kW；低区4台冷冻水泵与6台冷却水泵变频改造； 2.A座办公楼高区2台风冷热泵机组更换2台额定制冷量1231kW的磁悬浮机组； 3.将公共区域2908盏T5、T8普通荧光灯等替换为LED照明灯具； 4.地下车库照明灯具根据车库车流与人流情况自动调节灯具亮度。 | 深圳茂业（集团）股份有限公司 | 11.2 | 120183.54 | 80 | 1615266.7776
3 | 深圳市盐田区精茂城综合节能项目 | 1.2台冷冻水泵和2台冷却水泵加装变频控制柜； 2.13台新风机加装变频控制柜； 3.2套冷却塔加装变频控制柜； 4.将4059盏灯具与106个灯条更换为LED灯具，共计更换4165盏（条）。 | 深圳市鼎泰鸿科技开发有限公司 | 15.3 | 70744.04 | 80 | 1259587.16
4 | 龙华希尔顿逸林酒店热水系统节能改造项目 | 采用15台空气源热泵机组替换2台锅炉供应热水。 | 长沙开尔文能源技术工程有限公司 | 11.1 | 32327.41 | 80 | 430601.1012
5 | 佳兆业万豪酒店热水节能改造项目 | 采用24台空气源热泵机组替换2台锅炉供应热水。 | 长沙开尔文能源技术工程有限公司 | 11.5 | 45162.72 | 80 | 623245.536