附件2：

建设工程设计文件常见问题汇总表

| 序号 | 专业 | 发现问题 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 | 上人屋面及中庭临空栏杆高度小于1.2m。 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352- 2019第6.7.3条 |
| 2 | 建筑 | 通往车库的出入口和坡道的上方缺少防坠落设施。 | 《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第4.4.8条要求。 |
| 3 | 建筑 | 楼梯梯段净高不足。 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352- 2019第6.8.6条 |
| 4 | 建筑 | 楼梯平台处长度大于500的栏杆高度不足。 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352- 2019第6.8.8条 |
| 5 | 建筑 | 幕墙反射比未按深圳标准小于等于0.2。 | 《深圳市建筑设计规则2019版》第5.3.3条 |
| 6 | 建筑 | 幕墙设计图纸缺失大样及其有效开启通风面积计算。 | 《公共建筑节能设计规范》SJG44－2018的4.1.6的要求。 |
| 7 | 建筑 | 车库坡道或基地出入口处未设置减速带。 | 《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第3.1.7条 |
| 8 | 建筑 | 种植屋面未使用耐根穿刺防水层。 | 《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013第5.1.7条 |
| 9 | 建筑 | 缺少无障碍厕位。 | 《无障碍设计规范》GB50763-2012第1.0.2条 |
| 10 | 建筑 | 幼儿园楼梯栏杆未见做法。 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39－2016(2019版)第4.1.12条 |
| 11 | 结构 | 一-三级框架梁底筋与支座负筋比值常出现小于0.5及0.3 。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (2016年版)第6.3.3（2）条 |
| 12 | 结构 | 一、二级框架梁顶面通长筋小于支座负筋的1/4。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)第6.3.4（1）条 |
| 13 | 结构 | 净高与柱截面高度之比小于4的短柱其箍筋未全高加密。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)第6.3.9（1）条 |
| 14 | 结构 | 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)第6.1.14（3）条 |
| 15 | 结构 | 剪力墙中约束边缘构件的Lc长度不满足规范要求。 | 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 (2016年版)第6.4.5（2）条 |
| 16 | 结构 | 地下室人防区底板配筋率小于0.25%。 | 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.7条 |
| 17 | 结构 | 地下室外墙计算的荷载分项系数未按恒载1.3活载1.5取值。 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第8.2.9条 |
| 18 | 给排水 | 给排水管道穿越变配电房。 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.2.6条 |
| 19 | 给排水 | 排水检查井井内径大于或等于600mm时未采取防坠落措施。 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015- 2019第4.10.9条 |
| 20 | 给排水 | 屋面雨水排水系统排水能力不足。 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015- 2019第5.2.4条 |
| 21 | 给排水 | 地下室雨水蓄水池进水管未采取避免地下室淹水的措施。 | 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016第5.1.6条 |
| 22 | 给排水 | 排水横支管未正确设置通气管。 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015- 2019第4.7.3条 |
| 23 | 给排水 | 建筑走廊排水未单独排至污水系统。 | 《关于进一步加强排水治污管理工作的通知》（深规〔2007〕326号）文件第二.（二）条 |
| 24 | 电气 | 设备房事故通风的手动控制装置未在室内外便于操作的地点分别设置。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第6.3.9条 |
| 25 | 电气 | 无障碍卫生间内未设置救助呼叫按钮。 | 《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.9.3条 |
| 26 | 电气 | 监控中心出入口未设置视频监控和出入口控制装置。 | 《安全防范工程技术标准》GB 50348 - 2018第6.14.2 条 |
| 27 | 电气 | 接闪器网格尺寸不满足防雷要求。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.3.3、5.2.12条 |
| 28 | 电气 | 人防工程人员出入口和连通口的预埋套管数量及规格不足。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第7.4.5条 |
| 29 | 暖通 | 制冷机房未预留安装孔洞及运输通道。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第8.10.1条 |
| 30 | 暖通 | 厨房产生油烟设备的排风未设置油烟净化设施，净化要求不符合相关规定。 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736第6.3.5条 |

注：上表黑体字部分为强制性标准条文