民用建筑绿色设计规范

深圳市实施细则

Detailed rules for application in Shenzhen for civil buildings

green design code

（征求意见稿）

2017深圳

前 言

为贯彻国家有关节约能源与环境保护的法规和政策，执行《深圳市绿色建筑促进办法》，进一步提高深圳市绿色建筑发展水平，根据深圳市住房和建设局2016年标准编制工作要求，制定本细则。

本细则适用于深圳市新建、改建和扩建民用建筑的绿色设计，主要技术内容为：1.总则；2.术语；3.基本规定；4. 绿色设计策划；5. 场地与室外环境；6. 建筑设计与室内环境；7. 建筑材料；8. 给水排水；9. 暖通空调；10. 建筑电气。

本细则中以黑体字标识的条文为强制性条文，必须严格执行。

本细则由深圳市住房和建设局负责管理，深圳市建筑科学研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。本细则在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送深圳市建筑科学研究院股份有限公司（深圳市福田区上梅林梅坳三路29号建科大楼，邮编：518049），以供今后修订时参考。

主编单位：

参编单位：

主要编写人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  绿色设计策划	5

4.1  一般规定	5

4.2  策划内容	5

5  场地与室外环境	8

5.1  一般规定	8

5.2  场地要求	8

5.3  场地资源利用和生态环境保护	9

5.4  场地规划与室外环境	11

6  建筑设计与室内环境	16

6.1  一般规定	16

6.2  空间合理利用	17

6.3  日照与自然采光	18

6.4  自然通风	19

6.5  围护结构	20

6.6  室内声环境	23

6.7  室内空气质量	24

6.8  工业化建筑产品应用	25

7 建筑材料	27

7.1  一般规定	27

7.2  节 材	27

7.3  选 材	30

8 给水排水	33

8.1  一般规定	33

8.2  非传统水源利用	33

8.3  供水系统	35

8.4  节水措施	37

9  暖通空调	39

9.1  一般规定	39

9.2  暖通空调冷热源	41

9.3  暖通空调水系统	42

9.4  空调通风系统	43

9.5  暖通空调自动控制系统	45

10 建筑电气	47

10.1  一般规定	47

10.2  供配电系统	47

10.3  照  明	48

10.4  电气设备节能	50

10.5  计量与智能化	50

规范性引用文件	51

本细则用词说明	53

## 1  总  则

1.0.1  为贯彻执行节约资源和保护环境的国家技术经济政策，促进深圳市建筑行业的可持续发展，规范、指导深圳市绿色建筑设计，制定本细则。

1.0.2  本细则适用于新建、改建和扩建民用建筑的绿色设计。

1.0.3  绿色设计应统筹考虑建筑全寿命周期内，满足建筑功能和节能、节地、节水、节材、保护环境之间的平衡关系，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一。绿色设计应降低建筑行为对自然环境的影响，遵循健康、简约、高效的设计理念，实现人、建筑与自然和谐共生。

1.0.4  绿色设计除应符合本细则的规定外，还应符合国家、广东省和深圳市现行的有关法律、法规及其他强制性标准的规定。

## 2  术  语

2.0.1  绿色建筑  green buildings

在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材） 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.2  民用建筑绿色设计 green design of civil buildings

在民用建筑设计中体现可持续发展的理念，在满足建筑功能的基础上，关注建筑全寿命期内的资源节约和环境保护，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，实现人、建筑与环境的和谐共生。

2.0.3  被动技术 passive techniques

直接利用阳光、风力、气温、湿度、地形、植物等现场自然条件，通过优化建筑设计，采用非机械、不耗能或少耗能的方式，降低建筑的采暖空调和照明等负荷，提高室内外环境性能。通常包括自然采光、自然通风、围护结构的保温、隔热、遮阳、蓄热、雨水入渗等技术和措施。

2.0.4  主动技术 active techniques

通过采用消耗能源的机械系统，提高室内舒适度，实现室内外环境性能。通常包括采暖、空调、机械通风、人工照明等技术和措施。

2.0.5　热岛强度  heat island intensity
　　城市内一个区域的气温与郊区气温的差别，用二者代表性测点气温的差值表示，是城市热岛效应的表征参数。

2.0.6　年径流总量控制率annual runoff volume capture ratio

通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

2.0.7　可再生能源  renewable energy
　　风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等非化石能源的统称。

2.0.8　再生水  reclaimed water
　　污水经处理后，达到规定水质标准、满足一定使用要求的非饮用水。

2.0.9非传统水源 non-traditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、空调冷凝水、雨水、海水等。

2.0.10 可再利用材料 reusable material

不改变物质形态可直接再利用的，或经过组合、修复后可直接再利用的回收材料。

2.0.11  可再循环材料 recyclable material

通过改变物质形态可实现循环利用的回收材料。

2.0.12　装配式建筑  prefabricated building

装配式建筑是用预制构件、部品部件在工地装配而成的建筑，主要包括装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑等。

2.0.13　综合效能调适commissioning

通过对建筑各机电系统的调试验证、性能测试验证、综合效果验收和季节性工况验证，确保系统不同负荷工况下正常运行和达到用户实际使用功能的要求。

2.0.14　建筑能耗远程监测系统remote monitoring system of building energy consumption

指通过对公共建筑安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现公共建筑能耗在线监测和动态分析功能的硬件和软件系统的统称。

## 3  基本规定

3.0.1  绿色设计应综合考虑建筑全寿命周期的技术与经济特性，选择有利于促进建筑与环境可持续发展的场地规划、建筑形式、技术、设备和材料。

3.0.2  绿色设计应体现共享、平衡、集成的理念。

3.0.3  绿色设计应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在场地的微气候、资源、生态环境、经济、人文等特点进行。

3.0.4  民用建筑绿色设计应进行绿色设计策划。

3.0.5  方案、初步设计及施工图设计阶段的设计文件应有绿色设计专篇。

1  施工图阶段的绿色建筑专篇应对项目的绿色建筑设计标识的星级进行初步自评；

2  施工图设计文件中宜注明对绿色建筑施工与运营管理的技术要求。

3.0.6  绿色设计宜在设计理念、方法、新技术应用和系统集成等方面进行创新。

1  优先采用被动技术措施实现绿色建筑设计目标；

2  各专业宜利用信息技术协同设计；

3  新技术应用应进行适宜性分析；

4  宜分析并预测建筑建成后的运行情况，并为设置监测系统提供设计条件。

## 4  绿色设计策划

- 4.1  一般规定

4.1.1  设计前期策划应明确绿色建筑的项目定位、建设目标及对应的技术策略、增量成本与效益分析，需要时应编制绿色建筑设计前期策划书。

1  根据上位规划绿色技术指标体系中的定量控制指标，分解指标值到各建筑地块、建筑单体；

2  应根据上位规划中有明确要求的定性控制指标，进行专项技术研究，以实现其控制目标；

3  绿色设计策划应做多方案的技术、经济、风险的综合比较与分析， 其成果将直接决定下一阶段方案设计策略的选择，对于优化绿色建筑设计方案至关重要。

4.1.2  绿色设计策划宜采用团队合作的工作模式，开放设计权并尽可能地实现项目利益相关者共同参与。

- 4.2  策划内容

4.2.1  绿色设计策划应包括以下内容，如图所示4.2.1所示

1  前期调研；

2  项目定位与目标分析；

3  绿色设计方案；

4  经济技术可行性分析。

绿色建筑定位，确定总体目标

绿色建筑等级、绿色建筑技术应用规模及实施范围等。

前期调研

现场调研，收集项目基本信息，整理相关资料。

编制绿色设计策划书

确定绿色建筑技术内容及技术指标

绿色设计方案

通过多方案比选，提出初步技术方案与实施策略

绿色建筑分项目标

节地与室外环境的目标、节能与能源利用的目标、节水与水资源利用的目标、节材与材料资源利用的目标、室内环境质量的目标、施工管理、运营管理、提高与创新的目标。

绿色设计方案可行性研究

技术可行性分析、成本效益分析与风险分析

是

否

按照一般项目实施

调整定位与目标

图4.2.1  绿色设计策划流程示意图

4.2.2  前期调研应采用先进科学技术与工具，其内涵应包括下列与绿色建筑相关的内容：

1  场地调研。宜尽量采用先进科学技术如遥感、GIS、现场流动检测车、现场微型气象站等手段进行量化分析，由此得出绿色设计策划的空间环境诊断，包括地理位置、场地生态环境、场地气候环境、地形地貌、场地周边环境、道路交通周边空间资源和市政基础设施规划条件等；

2  市场调研。包括建设项目的功能要求、市场需求、使用模式、技术条件等；

3  社会调研。包括区域资源、人文环境、生活质量、区域经济水平与发展空间、公众意见与建议、当地绿色建筑激励政策等。

- 4.2.3  项目定位与目标确定应包括以下内容：

1  根据项目诊断明确项目自身特点和要求，确保对上位规划绿色技术指标控制体系的遵从，并尽力挖掘基地和建筑的潜力，以实现更优的绿色目标；

2  确定达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378或《深圳市绿色建筑评价规范》SZJG 30的相应等级或要求；

3  确定适宜的实施目标，包括节地与室外环境的目标、节能与能源利用的目标、节水与水资源利用的目标、节材与材料资源利用的目标、室内环境质量的目标、施工管理、运营管理、提高与创新的目标等。

- 4.2.4  绿色设计方案的确定宜符合下列要求：

1  区域优先、整体优先；

2  绿色技术与人文创意有机结合；

3  优先采用被动设计策略；

4  选用适宜、集成技术；

5  选用高性能建筑产品和设备；

6  当实际条件不符合绿色建筑目标时，可采取调整、平衡和补充措施。

- 4.2.5  绿色设计方案可行性研究应包括以下内容：

1  技术可行性分析；

2  空间质量与人文环境评价与优化分析；

3  经济效益、环境效益与社会效益分析；

4  风险评估。

## 5  场地与室外环境

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  场地规划与设计应符合深圳城市上位规划及国家与地方技术规范的要求。

- 5.1.2  通过协调场地开发强度和场地资源利用技术的适应性，满足场地和建筑可持续运营的要求。

1  宜进行场地及其周边区域的空间资源诊断；

2  宜进行场地及其周边区域的环境质量诊断及生态敏感性及承载力分析；

3  宜进行场地及其周边区域的自然资源、可再生能源、生物资源等可利用资源的诊断。

- 5.1.3  应提高场地空间的利用效率，包括场地内及周边的公共服务设施和市政基础设施的共享。

1  地下空间宜区域内互联互通、连片开发；

2  宜开放场地内绿地广场等作为城市共享公共活动空间；

3  宜设置市政共同管沟。

- 5.1.4  场地规划应考虑室外环境的质量，优化建筑布局并通过底层架空、空中花园、阳台绿化、屋顶花园等形式进行场地环境生态补偿。

- 5.2  场地要求

- 5.2.1  场地建设应不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

- 5.2.2  应通过现场检测和诊断，确保周边电磁辐射水平、土壤氡浓度水平符合国家和深圳市的相关安全规定，建筑场地安全范围内无火、爆、有毒物质等危险源。

- 5.2.3  场址应进行场地地质安全性评估：

1  应避开可能产生洪水、泥石流、滑坡等自然灾害的场址；

2  应避开地质断裂带、易液化土、人工填土等不利于建筑抗震的地段；

3  应进行场地风环境模拟分析，避开容易产生风切变的场地；

4  当场地选择不能避开上述安全隐患时，应采取措施保证场地对可能产生的自然灾害或次生灾害有充分的抵御能力；

5  利用裸岩、石砾地、陡坡地、塌陷地、沙荒地、沼泽地、废窑坑等废弃场地时，应进行场地安全性评价，并采取适当的措施。

- 5.2.4  应优先选择已开发用地或经过生态改良符合国家相关标准要求的再生用地，需要进行场地再生利用时，应符合下列要求：

1  对原有的工业用地、垃圾填埋场等可能存在健康安全隐患的场地，应进行土壤化学污染检测与再利用评估；

2  应根据场地及周边地区环境响评估和全寿命周期成本评价，选择场地改造或土壤改良的措施；

3  对已被污染的废弃地，改造或改良后的场地应符合国家相关标准的要求。

- 5.2.5  选择具备良好市政基础设施的场地，并根据市政条件进行场地建设容量的复核。

1 居住建筑的人均居住用地指标低层（3层及以下）不高于41m2、多层（4~6层）不高于26m2、小高层（7~12层）不高于24m2、中高层（13~18层）不高于22m2、高层（19层及以上）不高于13m2；

2公共建筑的容积率，公共设施类不宜低于0.5，其它类不宜低于1.5；

3 合理进行土地的混合使用，可混合用地的类别、使用功能比例等宜符合《深圳市城市规划标准与准则》（2014）的要求。

- 5.2.6  合理开发利用地下空间，居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积的比率宜大于5%；公共建筑地下建筑面积与总用地面积之比，公共设施类宜大于15%，其他类宜大于50%。

- 5.3  场地资源利用和生态环境保护

- 5.3.1  应通过勘查、检测等方法对场地内外的自然资源进行调查与利用评估，确定合理利用方式，并应符合下列要求：

1  宜保持和利用原有地形、地貌和植被。当需要进行地形改造时，应采取合理的改良措施，保护和提高土地的生态价值；

2  应保护和利用场地内原有的自然水域、湿地、坑塘、沟渠等海绵体，禁止破坏场地与周边原有水系的关系。应采取措施，保持地表水的水量和水质；

3  应调查场地内表层土壤质量，妥善回收、保存和利用无污染的表层土；

4  应合理规划和适度开发场地地下空间，提高土地利用效率，并采取措施保证雨水的自然入渗。

- 5.3.2  应对场地内外的市政基础设施和公共服务设施进行调查与利用评估，确定合理的利用方式，并应符合下列要求：

1  应充分利用场地及周边已有的市政基础设施和公共服务设施；

2  居住建筑公共设施应提供便利的服务：

1） 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；

2） 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；

3） 相关设施向周边居民开放；

3　公共建筑的设施应提供便利的服务：

1） 2种及以上的公共建筑宜集中设置或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能；

2） 联合建设时配套辅助设施设备共同使用、资源共享；

3） 建筑向社会公众提供开放的公共空间；

4） 室外活动场地错时向周边居民免费开放。

- 5.3.3  应对可利用的可再生能源及资源进行调查与利用评估，确定合理利用方式，确保利用效率，并符合下列要求：

1  利用太阳能时，应对场地内太阳能资源等进行调查和评估；

2  利用风能时，应对场地及周边风力资源及风能利用对场地声环境的影响进行调查和评估。风力发电设施的选型及安装应避免噪声干扰。

- 5.3.4  应对场地的生物资源情况进行调查，保持场地及周边的生态平衡，保护生物多样性，与周边自然环境建立有机共生关系：

1  应调查场地内的植物资源，尽量保留和利用场地原有植被，对古树名木采取保护措施，维持或恢复场地植物多样性；

2  应调查场地及周边地区的动物资源分布和动物活动规律，规划有利于动物跨越迁徙的生态走廊；

3  应保护原有湿地。可根据生态要求和场地特征规划新的湿地；

4  应采取措施，恢复或补偿场地及周边地区原有的生物生存条件。

- 5.3.5  应进行场地雨洪控制利用的评估和规划，应减少场地雨水径流量及非点源污染物排放，并符合以下要求：

1  应进行雨洪控制利用规划，保持和利用河道、景观水系的滞洪、蓄洪及排洪能力；

2  应进行水土保持规划，采取避免水土流失的措施；

3  应结合场地绿化景观进行雨水径流的入渗、滞蓄消纳和净化利用的设计；

4  应采取措施加强雨水渗透对地下水的补给，保持地下水自然涵养能力；

5  应因地制宜地采取雨水收集与利用措施。

- 5.3.6  应将场地内有利用或保护价值的既有建筑纳入建筑规划。

1  在既有建筑具有完整保留价值的情况下，进行建筑空间的综合绿色化改造及功能提升；

2  在既有建筑没有完整保留价值的情况下，应尽可能就地利用原有的建筑材料及部件。

- 5.3.7  应规划场地内垃圾分类收集方式及回收利用的场所或设施，并根据建筑垃圾的来源、可否回用性质、处理难易度等进行分类，将其中可再利用或可再生的材料进行有效回收处理，收集和处理过程中无二次污染。

1  应设置专门的垃圾分类收集区域，单独设置废电池、纸张、玻璃、塑料和金属等回收设施，垃圾收集设施上明确标识分类说明；

2  居住建筑宜对可生物降解垃圾进行单独收集或设置可生物降解垃圾处理房。垃圾收集或垃圾处理房设有风道或排风、冲洗和排水设施，处理过程无二次污染。

- 5.4  场地规划与室外环境

- 5.4.1  场地建筑布局保证室内外日照环境、采光和通风的要求，满足《深圳市城市规划标准及准则》中有关居住建筑日照标准的要求。

5.4.2  场地绿地要求：

1  居住建筑

1）新区建设 绿地率不宜低于30%，旧区改建绿地率不宜低于25% 。

2）新区建设人均公共绿地面积不宜低于1.0 m2，旧区改建人均公共绿地面积不宜低于0.7 m2。

2 公共建筑

公共设施类绿化覆盖率不宜低于30%，其他类绿化覆盖率不宜低于20%。

- 5.4.3  场地光环境应不对周边建筑物带来光污染：

1  室外夜景照明、户外广告照明等光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163和相关专项规划的规定；

2  建筑外立面设计不对周围环境产生光污染，玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2；

3  居住建筑不宜设泛光照明。

- 5.4.4  场地风环境应符合下列要求：

1  建筑规划布局应营造良好的风环境，保证舒适的室外活动空间和室内良

好的自然通风条件，减少气流对区域微环境和建筑本身的不利影响，营造良好的夏季和过渡季自然通风条件；

2 宜进行场地风环境典型气象条件下的模拟预测，优化建筑规划布局，确

保建筑物周围人行区域距地面1.5m高处的风速放大系数不大于2，风速低于5m/s  ；

3  除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa；

4 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区；或50%以上建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa；

5  建筑布局时宜避开冬季不利风向，并通过设置防风墙、板、防风带（如植物）、微地形等挡风措施来阻隔冬季冷风。

- 5.4.5  场地声环境设计应符合国家标准《声环境质量标准》GB 3096及《深圳市环境噪声标准适用区划分》的要求。

1  位于《深圳市环境噪声标准适用区划分》3类、4类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于60dB（A），夜间不大于50dB（A）；

2  位于2类标准适用区域的住区，不少于70%住户的卧室、起居室可开启外窗处室外的等效声级白天不大于55dB（A），夜间不大于45dB（A）。

- 5.4.6  规划设计前应对环境噪声源作详细的调查与测定，并从功能区的划分、绿化与隔离带的设置、有利地形和建筑物屏蔽的利用、建筑物的防噪间距、朝向选择及平面布置等作综合考虑。

1  场地内不得设置未经有效处理的强噪声源；

2  建筑相邻高速公路或快速路，应进行噪声专项分析；

3  场地内对安静要求较高的建筑，宜设置于本区域主要噪声源主导风向的上风侧；

4  宜将超市、餐饮、娱乐等对噪声不敏感的建筑物排列在场地外围临交通干道上，以形成声屏障。

- 5.4.7  场地设计宜采取下列措施改善室外热环境，室外日平均热岛强度不大于1.5 ℃或夏季逐时湿球黑球温度不大于33℃：

1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架、遮阳棚等遮荫措施的面积比例，居住建筑达到30%，公共建筑达到10%；

2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有行道树的路段长度达到70%；达到70%的地面机动车停车位设有乔木、遮阳棚等遮荫措施；

3 除绿化屋面和表面设有太阳能板的建筑屋面外，太阳辐射反射系数不小于0.4的建筑屋面面积达到75%。

5.4.8  场地设计时应充分考虑海绵城市建设需求，具体措施包括：

1 充分利用场地竖向关系，合理规划布局绿色雨水基础设施，确保场地内80%以上径流雨水在排入灰色雨水设施前至少流经绿色雨水基础设施一次；

2宜采用下凹式或雨水花园等有雨水调蓄功能的绿地，并合理衔接和引导屋面雨水、道路及场地雨水等进入绿色雨水基础设施；

3硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%。

- 5.4.9  场地交通设计宜符合以下要求：

1  场地出入口到达自行车停放点的步行距离不宜超过300m，到达公共交通站点的步行距离不宜超过500m， ，到达地铁站点的步行距离不宜超过800m ；

2  住区内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于住区人行道总长度的10％。公共建筑场地内设置可遮荫避雨的步行连廊，其总长度不少于人行道总长度的20％；

3  场地内应设置自行车服务设施和与周边交通设施便捷连通的通道。、

5.4.10  合理设置停车场所：

1　自行车（含共享单车）停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施；

2　合理设置机动车停车设施：

1）　采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约用地；

2）　采用错时停车方式向社会开放，设置可变情报板提示车位信息，提高停车场（库）使用效率；

3）　合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间，场地内地面停车率不超过10%。

4）　合理设置新能源汽车充电基础设施，配置充电设备的停车位占总停车位的比例不宜小于10%，剩余停车位中不低于 30%宜预留充电设施建设安装条件。

- 5.4.11 场地绿化景观设计应符合以下要求：

应根据深圳市气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型的植物，构成乔、灌、草及层间植物相结合的多层次植物群落。

1　种植适应深圳市气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求；

2  选用木本植物种类满足：场地面积≤用万㎡时不少于30种，1万㎡＜场地面积≤㎡万㎡时不少于40种，3万㎡＜场地面积≤㎡万㎡时不少于50种，场地面积大于8万㎡时不小于60种；

3  每100㎡绿地上乔木量不少于3株，灌木量不小于10株。

4  景观绿化设计应与绿色雨水基础设施设置紧密结合，且海绵设施区域宜采用本地的、耐淹耐旱种类的植物。

5.4.12　合理采用屋顶绿化、架空绿化、垂直绿化等立体绿化方式：

1  屋面绿化面积占屋面可绿化面积的比例宜不小于30%；

2  垂直绿化种植面积宜不少于2%的屋面面积或垂直绿化种植长度不小于10%的屋面周长。

## 6  建筑设计与室内环境

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  建筑设计应按照被动优先的原则，结合建筑外形和内部空间布局，充分利用自然采光、自然通风，采取围护结构隔热、保温、遮阳等措施，降低建筑空调、采暖、机械通风、照明系统负荷。

- 6.1.2  建筑宜综合考虑场地内外建筑日照、场地及周边条件、建筑布局采用最佳朝向或接近最佳朝向。朝向在南偏东45°至南偏西30°范围内的卧室、起居室、书房等主要房间数量不少于住区内主要房间总数的75%。对朝向不佳的建筑可增加以下的补偿措施：

1  将次要房间放在西面，适当加大西向房间的进深；

2  在西边设置进深较大的阳台，同时减小西窗面积，设遮阳设施，在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木；

3  住宅建筑尽量避免纯朝西户的出现，并组织好穿堂风，利用晚间通风带走室内余热。

表6.1.2  深圳地区建议建筑朝向表

| 类别 | 最佳朝向 | 适宜朝向 | 不宜朝向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 南偏东15°至南偏西15°范围内 | 南偏东45°至南偏西30°范围 | 西、西北 |

- 6.1.3  宜综合考虑场地内外建筑日照、自然通风与噪声要求等因素，根据场地条件、建筑布局和周围环境，确定适宜的建筑形体，建筑体量宜紧凑集中。具体可采用以下措施：

1  宜利用计算机日照模拟分析，以建筑周边场地以及既有建筑为边界前提条件，确定满足建筑物最低日照标准的最大形体与高度，并结合建筑节能和经济成本权衡分析；

2  通过改变住宅形体，如合理设计底层架空或空中花园改善后排住宅的通风；

3  建筑单体设计时，在场地风环境分析的基础上，宜通过调整建筑长宽高比例，使建筑迎风面压力合理分布，避免背风面形成涡旋区，并可适度采用凹凸面设计增加湿周，降低下沉风速；

4  建筑造型宜与隔声降噪有机结合，可利用建筑裙房或底层凸出设计等遮挡沿路交通噪声，且面向交通主干道的建筑面宽不宜过宽。

- 6.1.4  建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。归纳为如下几种常见情况：

1  不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用。

2  单纯为追求标志性效果在屋面等处设立塔、球、曲面等异型构件；

3  女儿墙高度超过标准要求最小值的2倍以上。

6.1.5  建筑无障碍设计应符合国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求。

6.1.6  在建筑的规划设计阶段应用建筑信息模型（BIM）技术。

- 6.2  空间合理利用

6.2.1  建筑设计应提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享，鼓励建造公共活动空间、架空层等休闲绿化开放空间。

6.2.2  建筑设计应考虑使用功能及空间变化的适应性。办公、商场类建筑可变换功能或布局的室内空间中，不少于30%的室内空间采用灵活隔断。

6.2.3  宜将人员长期停留的房间布置在有良好日照、采光、自然通风和视野的位置。

6.2.4  室内环境需求相同或相近的空间宜集中布置。以利于统筹布置设备管线，减少能源损耗，减少材料的用量。根据房间声环境要求的不同，对各类房间进行布局和划分，可以达到区域噪声控制的良好效果。

6.2.5  有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的水泵房、空调机房、发电机房、变配电房等设备机房和停车库，宜远离住宅、宿舍、办公室、宾馆客房、医院病房、学校教室等人员长期居住或工作的房间或场所。当受条件限制无法避开时，应采取隔声降噪、减振、电磁屏蔽、通风等措施。条件许可时，宜将噪声源设置在地下非人员密集场所。

6.2.6  设备机房、管道井宜靠近负荷中心布置。机房、管道井的设置应便于设备和管道的维修、改造和更换。

6.2.7  设电梯的公共建筑应设计便于日常使用的楼梯，该楼梯应符合下列要求：

1  底层应靠近建筑主出入口及门厅，各层均应靠近电梯候梯厅，楼梯（间）入口应设清晰易见的指示标志；

2  楼梯间在地面以上各层宜有自然通风和采光。

6.2.8  建筑设计应为绿色出行提供便利，并应满足下列要求：

1  建筑出入口的设置位置应方便利用公共交通及步行者进出；

2  应配置便捷的自行车库及停车场，有条件时宜在建筑内合适位置设置配套淋浴、更衣设施；

3  宜设置公共步行通道。

6.2.9  宜利用连廊、架空层、上人屋面等设置公共步行通道、公共活动空间、公共开放空间，且设置完善的无障碍设施，宜考虑全天候的使用需求。

6.2.10  居住建筑所有户型均应设置阳台。

- 6.3  日照与自然采光

- 6.3.1  建筑设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定，应充分利用自然采光，并应满足下列采光要求：

1  居住建筑的公共空间宜自然采光，其采光系数不宜低于0.5%；

2  利用自然采光时应避免产生眩光；

3  设置遮阳措施时应符合日照和采光标准的要求。

- 6.3.2  可采用下列措施改善室内的自然采光效果：

1  采用中庭、采光井、采光天窗等措施；

2  采用反光板、散光板、集光导光设备等措施；

3  建筑室内各房间表面装修材料的反射比宜符合下列要求：顶棚面70%～80%，墙面50%～60%，地面20%～40%，家具25%～45%；

4  公共建筑中除有特殊私密性或光线要求的区域，隔墙宜采用透光材料与可调百叶的组合墙体形式，避免出现大量暗房间；

5  利用自然光时应采用反射、遮挡等措施避免产生眩光。

6.3.3  宜为地下空间设置自然采光设施，具体措施如下：

1  将地下室设计成有窗半地下室；

2  在地下室设计下沉式庭院，或使用窗井、采光天窗进行自然采光，同时应满足防雨、排水要求；

3  对于无地上建筑的非人防地下室可采用导光管。

- 6.3.4  采用合理措施改善室内大进深区域或地下空间的天然采光和人工照明效果。主要大进深空间采光系数满足采光要求的面积比例宜大于75%，且有合理的控制眩光、改善天然采光均匀性和人工照明的照度均匀性的措施。

- 6.3.5  公共建筑建筑平面设计主要空间开窗应具有良好的视野。办公、宾馆类建筑90％以上的主要功能空间距楼地面垂直距离1.2 m处的视线可及室外，并避免不同空间的视线干扰。

- 6.3.6  居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。两栋住宅视觉卫生距离满足《深圳市城市规划标准与准则》的要求。

- 6.4  自然通风

- 6.4.1  宜对建筑进行风环境模拟，建筑物空间布局、平面设计和开口设置，应促进室内自然通风。

1  应不妨碍空气流通，并尽量平行于夏季主通风路径。固定装修家具避免室内切断通风路径，房间门上侧宜设计气窗，卫生间门下部宜设通风百叶或门隙；

2  宜采用有利于形成穿堂风的房间平面布局，避免单侧通风的布局。若室外噪声超标，可采用隔声通风窗等隔声措施。当采用穿堂通风时，宜满足下列要求：

1）使进风窗迎向主导风向，排风窗背向主导风向；

2）通过建筑造型或窗口设计等措施加强自然通风。增大进、排风窗空气动力系数的差值；

3）当由两个和两个以上房间共同形成穿堂通风时，房间的气流流通面积宜大于进排风窗面积；

4）由一套住房共同形成穿堂通风时，卧室、起居室应为进风房间，厨房、卫生间应为排风房间；

单侧通风通常效果不太理想，因此在采用单侧通风时，要有强化措施使单面外墙窗口出现不同的风压分布。

3  应合理设计房间门与外窗的位置及外窗的开启方向和方式。外窗的开启面积应满足现行国家和地方相关标准和规范的要求；

4  宜对建筑室内风环境进行计算机模拟，优化自然通风系统方案。

- 6.4.2  居住建筑外窗（包括阳台门）的可开启面积应满足《深圳市居住建筑节能设计规范》SZJG10的规定。公共建筑外窗的可开启面积应满足《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SZJG 29的规定。6.4.3  建筑设计和构造设计有促进自然通风的措施。在自然通风条件下，公共建筑在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不低于2次/h。

- 6.4.4  室内气流组织合理。

1　避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外主要活动场所；

2　重要功能区域通风或空调供暖工况下的气流组织满足热环境参数设计要求。

- 6.4.5  可采用下列措施加强建筑内部的自然通风：

1  采用挑檐、导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流；

2  设有中庭的建筑可在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风。

3  玻璃房应优先考虑诱导式热压通风，利用从玻璃房周边建筑物引入的空气减温。

- 6.4.6  可采用下列措施加强地下空间的自然通风：

1  设计可直接通风的半地下室；

2  地下室局部设置下沉式庭院；

3  地下室设置通风井、窗井。

- 6.4.7  可采用下列机械辅助措施达到通风要求。

1  住宅建筑可设置通风器，通风器应有方便灵活的开关调节装置，易于操作和维修，并宜有过滤和隔声措施；通过卫生间排风有组织地引导自然通风。

2  当室内分区不利于空气流通或室外环境不利于开窗通风时，宜采用机械通风方式加强室内空气流通。

- 6.5  围护结构

- 6.5.1  居住建筑热工设计应应符合《深圳市居住建筑节能设计标准》SJG 10、《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的规定。

- 6.5.2  公共建筑围护结构热工性能指标符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SZJG 29的规定。

- 6.5.3  建筑屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

- 6.5.4  在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内部和表面不得结露、发霉。

1 采取合理的保温隔热措施，减少围护结构热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度低于室内空气露点温度，避免表面结露、发霉；

- 2  在室内使用辐射型空调末端时，需注意水温的控制，送入室内的新风具有消除室内湿负荷的能力，或配有除湿机，避免表面结露。

- 6.5.5  建筑外窗的气密性不低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 的规定，同时满足下列要求:

- 1  10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级；

- 2  10层以下建筑不应低于6级；

- 3  当外窗确需选用推拉窗时，其外窗气密性能应达到GB/T 7106规定的3级及以上。

- 幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。6.5.6   外墙设计可采用下列保温隔热措施：

1  采用自保温性能好的外墙材料；

2  采用浅色饰面材料；

3  东西朝向墙体采用档板、百页、花格构件或爬藤植物等遮阳隔热措施；

4  有条件时设置通风间层；

- 6.5.7   外窗设计应满足下列要求：

1  外窗与外墙之间的缝隙应做保温处理；

2  不宜设置大面积凸窗。凸窗非透明部分应做保温处理；

3  窗扇开启位置应有利于自然通风；

4  建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不大于0.70，屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%；

5  建筑的正东、正西和西偏北、东偏北方向无大面积的玻璃门窗或玻璃幕墙，东西向窗（包括透明幕墙）墙面积比不大于0.50。

- 6.5.8   玻璃幕墙设计应采用下列改善保温隔热性能的措施：

1  窗间墙、天花、非透明幕墙面板等部位应采用高效、耐久的保温材料进行保温；

2  当采用双层玻璃幕墙时，宜采用空气外循环的双层形式；

3  空调建筑不宜大面积采用玻璃幕墙，大面积采用时，宜根据建筑功能和建筑节能的需要，采用可调节的遮阳系统或通风换气系统。

- 6.5.9   屋面宜采用下列保温隔热措施：

1  选用浅色屋面饰面；

2  屋面绿化；

3  利用太阳能板等屋面遮阳设施；

4  平屋顶设置架空通风层，坡屋顶设置可通风的阁楼层；

5  设置蓄水屋面。

- 6.5.10  建筑采暖空调房间的架空楼板及悬挑部位的底板应设置保温层。

- 6.5.11  外窗宜结合建筑造型和朝向采取不同的外遮阳措施。设置固定外遮阳，建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.8。设置可调节外遮阳，建筑的外窗综合外遮阳系数不大于0.6。并应对夏季遮阳和冬季采光进行综合分析计算后确定遮阳形式及尺寸。居住建筑的东、西外窗必须采取建筑外遮阳措施。

1  南向外窗可采用水平外遮阳、综合式遮阳；

2  东、西向外窗宜采用挡板式遮阳或垂直式遮阳；

3  东南、西南向外窗宜采用综合式遮阳；

4  有条件时优先采用可调节外遮阳；

5  宜结合外廊、阳台、挑檐等进行遮阳或建筑之间相互遮阳。

- 6.5.12  当实施外遮阳的条件有限时，东、西、南向外窗或幕墙宜选用遮阳系数较小、可见光透射率较高的玻璃。

- 6.5.13  宜将太阳能利用与建筑造型和功能结合，可利用太阳能板形成外窗遮阳和屋顶遮阳等。

- 6.5.14  宜结合景观设计利用绿化植物进行遮阳：

1  在建筑的东、西向种植落叶乔木对建筑进行遮阳；

2  在建筑的东、西向与南向设置垂直绿化、墙面绿化进行遮阳。

- 6.5.15  宜合理利用蓄能材料和建筑构造，实现建筑本体蓄能。

- 6.6  室内声环境

- 6.6.1  主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 6.6.2  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 6.6.3  建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。对噪声敏感的房间远离室内外噪声源，并应满足下列要求：

1  根据相邻房间的安静要求对机房采取合理的吸声和隔声、隔振措施；

2  临近安静房间产生噪声的设备机房应采取声闸、隔音墙、隔声门等构造措施。

- 6.6.4  设备机房宜远离有安静要求的房间，并应选用低噪声设备，设备、管道应采用有效的减振、隔振、消声措施。对产生振动的设备基础应采取隔振措施。

暖通空调系统可通过以下方式降低噪音：

1  选用低噪声的暖通空调设备系统。

2  采用管道回风系统，回风口直接临近室外或隔壁房间时，则必须做好相应的隔声和消声措施。

3  同一隔断或轻质墙体两侧的空调系统控制装置应错位安装，不可贯通。

4  根据相邻房间的安静要求对机房采取合理的吸声和隔声、隔振措施。

- 5  管道系统的隔声、消声和隔振措施应根据实际要求进行合理设计。

给排水系统可通过以下方式降低噪音：

1  合理确定给水管管径，管道内水流速度符合《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；

2  布置在室内排水管，应选用内螺旋排水管、芯层发泡管等有隔音效果的塑料排水管；

3  优先选用虹吸式冲水方式的坐便器；

- 4  降低水泵房噪音：选择低转速不大于（1450转/分）水泵、屏蔽泵等低噪音水泵；水泵基础设减振、隔振措施；水泵进出管上装设柔性接头；水泵出水管上采用缓闭式止回阀；与水泵连接的管道吊架采用弹性吊架等。

- 6.6.5  电梯机房及井道应避免与有安静要求的房间相邻，当受条件限制而紧邻布置时，应采取下列隔声降噪措施：

1  电梯机房墙面及顶棚应做吸声处理，门窗应选用隔声门窗，地面应做隔声处理；

2  电梯井道与安静房间之间的墙体做隔声构造处理；

3  电梯设备应采取减振措施。

- 6.6.6  下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取相应的吸声和隔声措施：

1  学校、医院、旅馆、办公楼建筑的走廊及门厅等人员密集场所；

2  车站、体育场馆、商业中心等大型建筑的人员密集场所；

3  空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等有噪声污染的设备用房。

- 6.6.7  可采用浮筑楼板、弹性面层、隔声吊顶等措施加强楼板撞击声隔声性能。

- 6.6.8  公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。

- 6.6.9  建筑采用轻型屋盖时，屋面宜采用防止雨噪声的措施。

- 6.7  室内空气质量

- 6.7.1  室内装修设计宜进行室内空气质量预评价。

- 6.7.2  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

- 6.7.3  室内装饰装修材料必须满足相应国家标准的要求，材料中甲醛、苯、氨、氡等有害物质限量必须符合现行有关建筑材料放射性和有害物质的国家标准GB 18580~18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等标准的要求。

1  室内装修禁止使用不合格产品，并确认所有胶粘剂、密封剂、油漆、涂料、地毯的易挥发性有机化合物含量满足标准限值要求，木质和家用纤维产品没有添加脲醛树脂；

2  宜少用人造板材、胶粘剂、壁纸、化纤地毯等。

- 6.7.4  吸烟室、复印打印室、垃圾间、清洁间、卫生间等产生异味或污染物的房间应独立设置，并宜布置在场地常年下风区或建筑负压区。

- 6.7.5  地下车库宜设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 6.8  工业化建筑产品应用

- 6.8.1  新建、扩建及改建建筑应优先采用装配化建造方式，降低施工能耗和建材损耗，减少施工用水量；同时减少施工废弃物，降低施工噪声，有效控制施工现场扬尘。

- 6.8.2  采用装配化方式建造的建筑其装配率宜达到30%且预制率宜达到15%。

- 6.8.3  装配式建筑应综合运用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，满足建筑全寿命周期的可持续性要求

- 6.8.4  装配式建筑设计应遵循少规格、多组合的原则，采用模数化、标准化、模块化的设计方法，提高基本单元和标准构件的比例，减少非准单元和构件的种类，实现建筑产品及部品部件的系列化、多样化和通用化。

- 6.8.5 装配式建筑设计应以模数协调为基础，促进结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统等建筑子系统系统内部和系统之间的尺寸协调，提升设计兼容性和施工的精度。

- 6.8.6  装配式建筑设计应综合运用BIM技术，实现建筑、结构、给排水、电气、暖通空调等不同专业之间以及设计、生产、运输、吊装、运营等不同环节之间的协同一致。

- 6.8.7 装配式建筑预制构件的运输距离宜控制在150km以内，同时应合理规划运输路线和运送时间。

- 6.8.8 装配式建筑施工场地内应合理设置预制构件运输通道和临时堆放场地，合理确定吊装设备数量和位置，通过优化供货计划和吊装方案，减少场地占用。

- 6.8.9  施工场地、出入口和主要道路宜优先采用可重复利用的定型钢板、混凝土预制构件等硬地化措施。

- 6.8.10  装配式建筑鼓励采用免抹灰内外墙材料及工具式模板，实现免抹灰或薄抹灰，减少现场湿作业，节省建筑材料，减少建筑废弃物产生。

- 6.8.11  装配式建筑应实现一体化装修，装修设计与土建设计同步有序进行，内装系统与结构系统、外围护系统、设备与管线系统一体化建造。

- 6.8.12  装配式建筑平面布置应规整规则，尽量形成大空间的布置；承重构件布置应上下对齐贯通，外墙洞口宜规整有序；厨房卫生间等用水空间应集中布置，；设备管线的布置应集中紧凑，并应进行管线综合设计。

- 6.8.13 装配式建筑宜采用管线分离的方式，满足建筑全生命周期的使用维护及扩建改造的要求。

- 6.8.14  厨房、卫浴间应减少规格，标准化设计，宜采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。

- 6.8.15  装配式建筑外围护结构、楼梯、内隔墙、管道井、阳台、空调板、外遮阳等部品部件应优先选用预制构件制品，进行标准化设计、工厂化生产、装配化施工。

- 6.8.16  预制混凝土外墙的装饰面层宜采用清水混凝土、装饰混凝土、免抹灰涂料和反打面砖等耐久性强的建筑材料。

## 7 建筑材料

### 7.1 一般规定

- 7.1.1  绿色设计应提高材料的使用效率，节省材料的用量。

1 结构设计应使结构在全寿命期内以适当的可靠度且经济的方式满足规定的各项功能要求；

2合理选用主体结构体系与结构形式，在满足建筑使用功能的条件下，优选结构体系，做到节材与合理利用材料；

3 场地与基坑支护设计应充分考虑对环境的影响，优先考虑支护体系结合基础与地下室整体设计；

4改扩建工程应对原结构构件进行适修性评估，合理利用原结构构件；

5在有工程经验及工程检测的基础上，应合理应用与推广建筑工业化。

- 7.1.2  严禁采用高能耗、污染超标及国家和地方禁止和限制使用或者淘汰的建筑材料及制品。

- 7.1.3  宜选用对人体健康有益的材料。

7.1.4  建筑材料的选用应综合其各项指标对绿色目标的贡献与影响。设计文件中应注明与实现绿色目标有关的材料及其性能指标。

7.1.5  砌体材料、保温材料、预拌混凝土、建筑节能玻璃、陶瓷砖、卫生陶瓷、预拌砂浆等七类建材产品应优先选用通过认证的绿色建材产品。

### 7.2  节 材

- 7.2.1  在满足使用功能和性能的前提下，应控制建筑规模与空间体量，并应符合下列要求：

1 建筑体量宜紧凑集中；

2 宜采用较低的建筑层高；

3 建筑设计遵循模数协调的原则；

4 结构设计宜考虑建筑使用功能变化及空间变化的适应性。

- 7.2.2   绿色建筑的装修应符合下列要求：

1 建筑、结构、设备与室内装修应进行一体化设计；

2 宜采用无需外加饰面层的材料；

3 应采用简约、功能化、轻量化装修；

4 建筑宜采用结构构件与设备、装修分离的方式；

5 建筑可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）；

6 建筑外立面应选择耐久性好的外装修材料和建筑构造，并宜设置便于建筑外立面维护的设施。

- 7.2.3  在满足结构安全性与耐久性的情况下，应通过优化结构设计降低材料的用量，并应符合下列要求：

1 根据受力特点选择材料用量少的结构体系，宜采用节材节能一体化、绿色性能较好的新型建筑结构体系；

2 在高层和大跨度结构中，合理采用钢结构、钢与混凝土混合结构及组合构件；

3 对于由变形控制的结构与构件，应首先调整并优化结构体系、平面布局及加强构件连接性，提高整体结构及构件的刚度；对于强度控制的结构构件，应优先选用高强混凝土与高强钢材；

4 在跨度较大的钢筋混凝土结构中，采用预应力混凝土技术、现浇混凝土空心楼板技术等；

5 基础形式应根据工程实际，结合地勘资料经技术经济比较合理确定。

1）基础设计必须以对应场地的满足《岩土工程勘察规范》GB 50021要求的勘察资料为依据；

2）基础与场地设计结合，充分利用低压缩性土层，合理确定场地室内地面标高；

3）宜选择埋深浅的天然地基或者采用人工处理地基和复合地基；

4）当存在地下室时，宜考虑补偿性的基础设计方案。

- 7.2.4   应合理采用高性能结构材料，并应符合下列规定：

1 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋；

2 高层建筑墙柱构件混凝土强度不低于C50；

3 高层钢结构和大跨度钢结构宜选用高强钢材；

4 钢-混凝土楼面，应考虑钢-混凝土的组合作用，优化钢梁结构断面。

- 7.2.5  新建建筑宜通过采用先进技术与材料，适当提高结构的安全度及耐久性水平以提高建筑物的使用年限与建筑功能变化的适应能力，其中包括荷载设计标准、抗风压及抗震设防水准等。

- 7.2.6  当建筑因改建、扩建或需要提高既有结构的可靠度标准而进行结构局部或整体加固时，应符合以下要求：

1 宜保留原建筑的结构构件，必要时可对原建筑的结构构件进行维护加固；

2 采用加固作业量最少的结构体系加固方案以提高结构安全度，如原框架结构中局部增加剪力墙或者支撑，转换结构体系，降低原框架结构的抗震等级，整体提高加固后结构的安全度；

3 应采用节材、节能、环保的加固技术。

- 7.2.7  达到或即将达到结构设计使用年限的既有建筑，应由有资质的检测鉴定单位在对建筑物进行全面检测鉴定的基础上出具房屋检测鉴定报告，确定建筑物的结构安全性能，必要时需通过维修加固延长建筑物的使用寿命。建筑物需要定期维护，延长建筑寿命一般可考虑5年一个延长周期。

- 7.2.8  既有建筑拆除前必须按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行适修性评估。评估结果分以下几类：

1 对适修性评估为Ar及Br级的已有建筑不应考虑拆除，应予以修复与加固改造；

2 对适修性评估为Cr级的,适修性较差，是否具有保留价值，取决于其重要性和使用要求，宜优先考虑改造加固处理；

3 对适修性评估为Dr级的，适修性较很差，除纪念性或者历史性建筑外，宜予以拆除、重建。

- 7.2.9  既有建筑拆除前，应制定回收再利用计划；建筑垃圾等应分类送到深圳市规定的回收点以利于回收再利用，不能就地或者做垃圾填埋。

- 7.2.10  基坑支护设计应做到技术先进、经济合理、施工可行、确保基坑稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施的安全，不破坏基坑周边场地的生态环境。应符合以下要求：

1 基坑支护设计应综合场地工程地质与水文地质条件等场地条件，结合基础类型、基坑开挖深度、降排水条件，周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素，做到因地制宜、因时制宜、合理设计、精心施工、严格监督。

1） 基坑设计需要有对应的工程地质勘察资料；

2） 基坑设计前需要对周边建筑物及地下管线进行调查，确定其空间位置，并分析其对基坑变形及地下水变化的敏感性以确定基坑的安全等级及重要性程度；

3） 当采用地下连续墙方案进行基坑设计时，应与主体地下室设计结合，其设计使用年限应不低于主体结构的设计使用年限；

4） 基坑设计应提出后期施工过程中的位移监测要求。

2 旧城改造项目的基坑设计，宜采用地下室连续墙或排桩与内支撑相结合的方法设计，优先考虑地下连续墙。

1） 地下连续墙兼做地下室外墙，采用逆作法施工；

2） 排桩与内支撑相结合设计方案，宜优先采用钢管桁架结构内支撑结构；

3） 对场地基坑范围内土渗透性系数大于1*10-2m/d砂土或者粉土及深厚填土场地，需要采用止水措施，应优先采用地下连续墙兼做止水帷幕。

3 合理选取地下水的控制方法。当因降水而危及基坑及周边环境安全时，宜采用截水与回灌相结合的方法，基坑内水量较大时，宜采用基坑内降水：

1） 基坑设计，可考虑合理利用地下水。对达到水质标准的地下水，可经收集后直接作为施工养护等用水；对水质不达标的地下水，可经处理后用于施工用水；

2） 基坑降水，不能未经过处理就直接排入市政管网；

- 3） 回灌用水，应分析回灌用水的质量，避免水质不合格造成环境污染。

### 7.3 选 材

- 7.3.1  在满足功能要求的情况下，材料的选择宜符合下列要求：

1 在技术指标符合设计要求及满足使用功能的前提下，应在建筑物的基础垫层、基础回填、路基垫层、人行路面和路沿石、围墙、管井、管沟、挡土墙砌筑等指定工程部位，全面使用同等功能和技术要求的建筑废弃物再生建材产品；

2 宜选用可再循环材料，可再利用材料；

3 宜使用以废弃物为原料生产的建筑材料；

4 应充分利用建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料；

5 宜选用速生的材料及其制品；采用木结构时，宜选用速生木材制作的高强复合材料；

6 宜选用500km以内生产的建筑材料。

- 7.3.2  材料选择时应评估其资源的消耗量，选择资源消耗少、可集约化生产的建筑材料和产品。

- 7.3.3   材料选择时应评估其能源的消耗量，并应符合下列要求：

1 应选用生产能耗低的建筑材料；

2 应选用施工、拆除和处理过程中能耗低的建筑材料；

3 应考虑材料运输过程的能耗；

4 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

- 7.3.4   材料选择时应评估其对环境的影响，应采用生产、运输、施工、使用和拆除过程中对环境污染程度低的建筑材料。

- 7.3.5   设计应选用功能性建筑材料，并应符合下列要求：

1 应选用减少建筑能耗和改善室内热环境的建筑材料；

2 应选用防潮、防霉的建筑材料；

3 宜选用具有自洁功能的建筑材料；

4 宜选用具有保健功能和改善室内空气质量的建筑材料；

5 宜选用自密实混凝土。

- 7.3.6   结构设计合理采用耐久性优良的建筑材料。

1 对混凝土结构，可采用以下方法提高混凝土的耐久性。

1）选用适当品种的水泥及掺合料；

2）适当控制混凝土的水灰比及水泥用量；

3）长期处于潮湿环境中的混凝土，应掺用引气剂；

4)  选用较好的砂、石集料；

5）改善混凝土的施工操作方法；

6) 地下室结构，采用高抗渗等级混凝土；

7）对存在腐蚀性的环境，提高混凝土强度与混凝土的抗碳化性能，增加混凝土保护层。

2对钢结构，采用耐候钢或者耐候型防腐涂料。

7.3.7 合理采用耐久性好，易维护的装饰装修建筑材料

1 合理采用清水混凝土；

2 采用耐久性好，易维护的外立面材料；

3 采用耐久性好，易维护的室内装饰装修材料。

- 7.3.8   设计宜选用轻质混凝土、木结构、轻钢以及金属幕墙等轻量化建材。

7.3.9   现浇混凝土应采用预拌混凝土，砂浆应采用预拌砂浆。

7.3.10  应推广采用建筑工业化材料，并应符合以下要求：

1 采用装配式结构，选择预制混凝土构件、钢结构构件等工业化程度较高的结构构件；

2 建筑填充墙板宜优先采用装配式隔墙、多功能复合墙体等预制轻质墙板材料；

3 整体厨卫、单元式幕墙、楼梯、阳台、雨篷、井道、百叶、遮阳构件、成品栏杆、门窗等建筑部品及构件，宜优先考虑采用工业化部品或者构件，对部品或者构件之间的连接节点提出具体的连接性能要求；

4 钢结构，应采用工厂加工现场拼装。一级焊缝应在工厂完成，少量的二级焊缝可在现场完成。

7.3.11  绿色建筑设计中绿色建材应用比例宜大于30%，以及合理选用认证等级达到“★★”及以上的绿色建材产品。

## 8 给水排水

- 8.1  一般规定

- 8.1.1  方案设计阶段应制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源，该方案应包括但不限于以下内容：

1  基础资料：含气候条件、水资源状况、当地相关政策、工程概况、市政设施情况、节水目标、海绵建设目标等；

2  用水量分析：含各类用水定额分析、用水量估算、用水分配计划和水量平衡计算等；

3  系统方案分析：含给排水系统方案；

4  非传统水源利用分析：含雨水利用情况分析、中水利用情况分析和非传统水资源利用率计算等；

5  节水设备分析：含节水器具与设备的选用；

6  系统优化措施分析：含防渗漏、减压限流和水表设置等。

- 8.1.2  应根据现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额确定建筑日用水量，且在满足用水的条件下，不应高于节水用水定额的上限值。

- 8.1.3  建筑场地排水必须符合受纳水体水域环境功能区要求，排水不能纳入城市已建污水处理厂纳污范围的，必须自行处理达标排放。

- 8.2  非传统水源利用

    - 应按下列要求利用非传统水源：

1  景观补水必须采用非传统水源；

2  公共部分的绿化浇洒、道路及车库地面冲洗、垃圾间冲洗等宜采用非传统水源；

3  除酒店、公寓、幼儿园、医院外的所有公共建筑卫生间冲厕可采用非传统水源；

4  住宅冲厕可采用非传统水源；

5  冷却水补水宜用非传统水源；

6  非传统水源的水质除符合国家现行相关标准的规定外，尚应符合《深圳市雨水、再生水利用水质规范》（SZJG 32）的要求。

- 8.2.2  使用非传统水源时应采取下列安全措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响：

1  自建中水站的非传统水源供水系统应设有备用水源及相关切换设施等；

2  使用非传统水源时，应采取防止误接、误用、误饮的措施，具体做法应符合《建筑中水设计规范》GB 50336、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400等的要求；

3  非传统水源在储存、输配等环节中应有足够的消毒杀菌能力，且水质不被污染；

4  非传统水源在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监测、检测控制措施。

- 8.2.3  景观水体设计时应结合深圳市的气候特点和非传统水源的利用情况，并满足以下要求：

1  景观水体设计时应合理规划景观水体规模，并进行水量平衡计算，确保水景补水量与水景用水量、蒸发量及土壤渗漏量等达到平衡；

2  合理设计景观水体的水底构造、水体深度、水体内生物配置等，加大水体的自净功能；

3  对进入景观水体的雨水应采取控制面源污染的措施，如增设卵石沟、植物缓冲带、植被浅沟、生态驳岸等；

4  景观水体应兼有雨水调蓄功能；

5  应结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。

6  有条件时，可在景观水体内设置机械设施，加强水体的水力循环，增强水面扰动，破坏藻类的生长环境，且机械设施宜采用太阳能等可再生能源驱动。

- 8.2.4  充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流。具体措施包括但不限于以下内容：

1  人行道、非机动车道、公共活动场地、露天停车场等应采用透水铺装，且透水铺装比例宜满足海绵城市引导性指标要求；

2  合理设置绿色屋面，且绿色屋顶比例宜满足海绵城市引导性指标要求；

3  按场地竖向关系及汇水分区要求，合理布局下凹绿地、雨水花园等具有雨水调蓄功能的绿色雨水基础设施，设施规模应与其接纳汇水面的径流雨水量相匹配，且下凹绿地比例宜满足海绵城市引导性指标要求；

4  合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入绿色雨水基础设施，并设置相应的径流污染控制措施；

5  有条件的情况下，可将雨水排放的非渗透管改为渗透管或穿孔管，兼具渗透和排放两种功能；

6  合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，且场地年径流总量控制率应满足海绵城市目标要求。

- 8.2.5  应通过技术经济比较，合理确定雨水积蓄、处理及利用方案，并应满足下列要求：

1 雨水设计应符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的相关规定；

2 应合理确定雨水收集面积、雨水储存容积、雨水处理规模、雨水回用量，并确保四者的有机平衡；

3 雨水收集利用系统应设置雨水初期弃流装置和雨水调节池，雨水收集、处理及利用系统可与景观水体设计相结合；雨水初期弃流雨水应进行处理或排至市政污水管道；

4 处理后的雨水宜用于绿化、景观、空调冷却水补水等用水，水质应达到相应用途的水质标准。

- 8.3  供水系统

- 8.3.1   给水系统应采取节水、节能的措施，包括但不限于以下内容：

1  应充分利用市政供水压力；

2  合理采用变频供水设备等节能的供水方式；

3  合理设置供水分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45MPa；

4  采取减压限流的节水措施，除特殊情况外，确保用水点处供水压力不大于0.2MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。

- 8.3.2  建筑热水需求不稳定、热水用量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；建筑热水需求稳定、热水用量较大且用水点较集中时，应采用集中热水供应系统，并设置完善的热水循环系统。

1  住宅设集中热水供应时，应设干、立管循环；其配水点出水温度达到45℃的出水时间不大于10s；

2  医院、旅馆等公共建筑配水点出水温度达到45℃的出水时间不大于10s；

3  学校、医院、体育场馆、宿舍建筑等的公共浴室应采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，并设置用者付费的计量设施；

4  设有集中生活热水的建筑，应优先利用余热、废热、太阳能、空气源热泵等作为热源。

- 8.3.3  对于有稳定热水需求的建筑，应优先利用太阳能等可再生能源：

1  具备太阳能集热条件的新建十二层及十二层以下住宅建筑，应为全体住户配置太阳能热水系统；

2  具备太阳能集热条件的新建十二层以上住宅建筑，当技术经济和环境条允许时，可为不少于十二层的住户配置太阳能热水系统；

3  具备太阳能集热条件，有稳定热水需求的宿舍、医院住院部、公寓、酒店、宾馆、度假村、养老院、福利院及其他需要长期使用热水的建筑，应采用太阳能热水系统；

4  住宅建筑是否具备太阳能集热条件应参考《深圳市住宅建筑太阳能集热条件认定暂行办法》中的有关规定，其他类建筑参照执行；

5  应根据使用者的用水习惯、物业管理要求、系统技术经济性能及控制系统的简便可靠性等综合因素选择太阳能热水系统；对于住宅建筑，慎重采用集中辅助加热的全集中太阳能热水系统；

6  太阳能热水系统的设计应符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的相关规定。

- 8.3.4  新建建筑的太阳能热水系统应纳入建筑工程设计中，统一规划，同步设计，同步施工，同步验收，与建筑工程同时投入使用。

- 8.3.5  采用集中空调系统、有稳定热水需求、建筑面积在10000㎡以上的公共建筑，其热水系统应考虑冷凝热回收；当热回收与太阳能热水要求冲突时，应进行技术经济对比后确定热源方案。

- 8.4  节水措施

- 8.4.1   应采取避免管网漏损的措施，包括但不限于以下内容：

1  给排水系统中使用的管材、管件，必须符合现行国家标准的要求。管道和管件工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力，管件与管道宜配套提供；

2  选用密封性高和耐磨损的阀门，且应合理设置阀门数量和位置；

3  供水系统合理分区，并采取相应减压措施避免供水压力过高或压力骤变；

4  选用高灵敏度计量水表，并根据水平衡测试标准安装分级计量水表，计量水表安装率达100％；

5  水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭；

6  选择适宜的管道敷设及基础处理方式，合理确定管道埋深。

- 8.4.2  应根据使用对象、设置场所、建筑要求、经济技术条件等因素合理选择卫生设备，并符合以下要求：

1  选用《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录》中公布的设备、器材和器具；

2  选用设备应符合《节水型生活用水器具标准》CJ 164的要求；

3  选用设备应符合《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870的要求；

4  节水水嘴应满足《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501要求；

5  节水坐便器应满足《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502要求；

6  节水淋浴器应满足《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378要求；

7  节水小便器应满足《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377要求。

- 8.4.3  绿化灌溉宜采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。应根据灌溉区域的管理形式、绿地面积大小、植物类型和水压等因素，选择不同类型的灌溉方式，并应满足下列要求：

1  灌溉水源为再生水时，应采用滴灌、渗灌、微喷灌等微灌浇洒方式，不宜禁止采用喷灌；

2  人员活动频繁的绿地，宜采用以微喷灌或渗灌为主的浇洒方式；乔、灌木和花卉宜采用以滴灌、微喷灌等为主的浇洒方式；

3  采用微灌、微喷灌、滴灌和渗灌等方式时，应在供水管路的入口处设置管道过滤器；

4  有条件的情况下，可设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施；或种植无需永久灌溉植物；

5  当灌溉面积较大时，应通过合理设置阀门，采用轮灌方式。

- 8.4.4  除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外，其他用水采用节水技术或措施的比例不低于50%。

- 8.4.5  按用途、付费单元或管理单元设置水表，并应满足下列要求：

1  住宅建筑每个居住单元及绿化、景观、冲洗、商业等不同用途的供水均应分别设置水表；

2  公共建筑应对不同用途、不同付费单元或管理单元的用水场所分别设置水表。

## 9  暖通空调

- 9.1  一般规定

- 9.1.1  建筑设计应充分利用自然条件，采取保温、隔热、遮阳、自然通风等被动措施减少暖通空调的能耗需求。建筑物室内采暖空调系统的形式、技术措施应根据建筑功能、空间特点、使用要求，并结合建筑所采取的被动措施综合考虑确定。

有冬季供暖需求的，供暖系统应与空调系统相结合，利用空调设备进行供暖，不宜另设独立的集中热水供暖系统。

- 9.1.2	 冷热源形式的确定，影响能源的使用效率；而各地区的能源种类、能源结构和能源政策也不尽相同。任何冷热源形式的确定都不应该脱离工程所在地的具体条件。同时对整个建筑物的用能效率应进行整体分析，而不只是片面的强调某一个机电系统的效率。如利用热泵系统在提供空调冷水的同时提供生活热水、回收建筑排水肿的预热作为建筑的辅助热源（污废水热泵系统）等。

- 绿色建筑倡导可再生能源的利用，但可再生能源的利用也受到工程所在地的地理条件、气候条件和工程性质的影响。

- 邻近河流、湖泊的建筑，在正的当地主管部门许可的前提下，经过技术经济比较合理时，宜采用地表水水源热泵作为建筑的集中冷热源。在征得当地主管部门许可的前提下，经过技术经济比较合理时，宜采用土壤源热泵活水源热泵作为建筑空调、供暖系统的冷热源。

- 9.1.3  当采用空气源热泵等可再生能源、冷热电三联供系统、蓄能系统等新型能源或其他节能系统形式时，应进行全年动态负荷和能耗变化的模拟，分析能耗与技术经济性，选择合理的冷热源和暖通空调系统形式，并为建筑供暖空调系统设计和运行管理策略提供技术依据。

- 9.1.5  除医疗等工艺需求的恒温恒湿净化空调，不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

- 9.1.6  室内环境设计参数应遵循以下原则科学合理地确定：

1  除工艺要求严格规定外，舒适性空调室内环境设计参数应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》 SZJG 29-2009的限值要求；

2  室内热环境的舒适性应考虑空气干球温度、空气湿度、空气流动速度、平均辐射温差和室内人员的活动与衣着情况。

- 9.1.7  应采用符合室内空气卫生标准的新风量，选择合理的送、排风方式和气流组织，保持适当的压力梯度，有效排除室内污染与气味。

- 9.1.8  下列情况下宜采用变频节能技术：

1  新风机组、通风风机宜选用变频风机；

2  变流量空调水系统的冷源侧，在满足冷水机组设备运行最低水量要求、冷水机组运行安全、稳定、可靠的前提下，经过技术经济比较分析合理且节能潜力大时，可采用变频调速水泵；

3  在采用二次（级）泵系统时，二次（级）泵宜采用变频调速水泵。

- 9.1.9  建筑物处于部分冷热负荷或仅部分空间需要使用空调通风系统时，应采取有效措施节约空调通风系统能耗：

1 合理划分空调系统分区。根据房间的朝向、使用特点等因素，细分空调区域，实现空调系统分区控制；

2 根据负荷变化实现制冷（热）量调节；

3 水系统采用变频运行系统或全空气系统采用变风量控制，应采取相应的水力平衡措施；

4合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热）量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能系数（IPLV）宜高于现行《公共建筑节能设计标准》深圳市实施细则SZJG29的规定。

9.1.10  集中空调集中空调系统设计阶段，宜计算、分析空调系统的综合能效比，优化空调系统的冷热源、水系统和风系统形式的设计。空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SOCP）应满足《<公共建筑节能设计标准>》GB50018第4.2.12条要求。

9.1.11  供暖、通风与空调系统应选择低噪声、低振动的设备，并根据工艺和使用功能的要求、噪声和振动大小、频率特性、传播方式、及噪声振动允许标准等采取相应的消声、隔振和减震措施。

9.1.12  设备、管道的设置宜方便维修、改造和更换。属公共使用功能的设备、管道宜设置在公共部位，便于日常维修和更换。

- 9.2  暖通空调冷热源

- 9.2.1	集中空调集中空调系统的冷、热源宜采用集中设置的冷水机组、供热或换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征等综合确定：

1  有条件时可利用可再生能源作为空调系统的冷热源；仅有稳定热需求的建筑，应选用空气源热泵作为热源；

2  取地表水做冷热源时，宜作系统综合能效比计算；以及长期运行维护管理成本的核算、初投资核算；技术经济比较、环境评价可行时，方可采用地表水源热泵；

3  项目周边有电厂或工业余热或废热可供利用时，应合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽、供冷供暖和生活热水等；

4  同时有冷、热、电等多种需求的建筑，且其冷热负荷全年较平衡、稳定，经全年冷、热、电负荷计算分析三联供系统的年平均能源综合利用率不低于80%，且技术经济比较合理时，可采用以热定电模式的分布式冷热电联三联供系统。

- 9.2.2   空调系统冷热源机组等应选用节能高效、环保产品：

1  分散式空调器的能效比宜高于《房间空调器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3的2级能效要求；

2  水冷冷水机组额定工况下能效比宜高于《绿色建筑评价标准》GB/T50378中的要求；

3  风冷冷水（热泵）机组额定工况下能效比宜高于《绿色建筑评价标准》GB/T50378中的要求；

4  热源锅炉在额定工况下的热效率应达到《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002附录A中的限定值要求。

5  多联式空调（热泵）机组的能效指标应符合现行《绿色建筑评价标准》GB50189要求。

- 9.2.3  宜通过计算或计算机模拟的手段优化冷、热源系统的形式、容量和设备数量配置，并确定冷、热源的运行模式。

- 9.2.4  在建筑中同时有供冷和供热要求的，当其冷、热需求基本匹配时，宜合并为同一系统并采用热回收型机组。

- 9.2.5  民用建筑最高用热水温度≥85°C时，不应采用锅炉供热。

- 9.2.6  根据分时电价政策和建筑物空调负荷的时间分布，经过经济技术比较合理时，宜采用蓄能形式的冷热源。

- 9.3  暖通空调水系统

- 9.3.1  空调水系统应通过水力平衡计算。空调水系统的布置和管径的选择，应减少并联环路之间压力损失的差额。当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15%时，应采取水力平衡措施。

- 9.3.2  空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比应比现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计细则》GB5073第8.5.12条规定值低20%。应通过水力计算确定水泵合理的流量和扬程等，应计算循环水泵的耗电输冷（热）比，并标注在施工图设计文件中。

- 9.3.3  暖通空调系统供回水温度的设计应符合下列要求：

1  采用冷水机组直接供冷时，空调冷水系统的供回水温差不应小于5℃；有条件时，宜适当增大供回水温差；

2  建筑物空调冷水的供水温度如果高于7℃，对空调设备末端的选型不利，同时也不利于夏季除湿。供回水温差小于5℃，将增大水流量，冷水管径增大，消耗更多的水泵输送能耗，于节材和节能都不利。由于空调冷热水系统管道夏季输送冷水，冬季输送热水，管径多依据冷水流量确定，所以本条没有规定空调冷热水系统的热水供回水温差。但当采用四管制空调水系统是，热水管道的管径依据热水流量确定，所以规定四管制时的空调热水温度及温差。

3  采用辐射供冷末端设备时，供水温度应以末端设备表面不结露为原则确定，供回水温差不应小于2℃；

4  采用蓄冷空调系统时，空调冷水供水温度和供回水温差应根据蓄冷介质和蓄冷、取冷方式分别确定；

5  空调热水系统的供水温度宜根据系统需求、电动水阀调节能力、末端能力综合确定，供回水温差宜取5℃。

- 9.3.4  空调水系统的设计应符合下列规定：

1  除采用蓄冷蓄热水池供冷供热和空气处理需喷水处理方式等情况外，空调冷热水均应采用闭式循环水系统；

2  水系统应采用两管制；当空气调节水系统的供冷和供热工况转换频繁或有特殊使用要求时，可采用四管制；

3  系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时，可采用冷源侧定流量、负荷侧变流量的一级泵系统；在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下，同时具有较大节能潜力的水系统，可采用冷源侧、负荷侧均变流量的一级泵（变频）变流量水系统；

4  系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时，应采用二级或多级泵系统；二级或负荷侧多级泵宜采用变频调节的变流量系统；

5  空调冷水的供冷半径宜控制在300米以内，当供冷半径大于300米，经过技术经济比较合理时，宜采用大温差输送系统，但应校核降低水温对冷水机组性能系数和制冷量的影响；

6  采用换热器加热或冷却的空调水系统，其负荷侧二次水循环泵应采用变频调节的变流量系统；

7  为保证空气调节系统设备制冷及冷热交换的效率，应对水系统采取必要的过滤除污、防腐蚀、阻垢、灭藻等水处理措施。

8  两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环水泵。

- 9.3.5  宾馆、餐饮、医院、洗浴等生活热水耗量较大且稳定的场所，宜利用空调冷凝热回收提供生活热水，且不低于生活热水耗能量的60%。

9.3.6  集中空调的循环冷却水系统应采用节水技术，包括但不限于以下内容：

1  开式循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或

平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出；

2  运行时，开式冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%；

3  采用无蒸发耗水量的冷却技术。

- 9.3.7  空调系统冷凝水宜回收利用。

- 9.3.8  采用水冷壳管式冷凝器的冷水机组，宜设置自动在线清洗装置。

- 9.4  空调通风系统

- 9.4.1  空调、通风系统风管设计应通过水力计算，确定风机合理的流量和风压。风机单位风量耗功率应按照《公共建筑节能设计标准》》GB50189第4.3.22条执行。

- 9.4.2  空气调节系统送风温差应根据焓湿图表示的空气处理过程计算确定。空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差，并符合下列规定：

1  送风高度小于或等于5m时，送风温差不宜小于5℃； 2  送风高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃。

- 9.4.3  建筑空间高度大于等于10m且体积大于10000m³时，宜采用辐射供暖供冷或分层空气调节系统。

- 9.4.4  空调送、回风形式应注意以下内容：

1  建筑顶层或吊顶上部存在较大发热量，空调系统不宜直接从吊顶内回风；

2  全空气空调系统回风管应接至空调机组回风箱，不应采用空调机房回风；

3  采用风机盘管加新风系统时，新风宜直接送入各空调区内，不宜经过风机盘管机组后再送出。

- 9.4.5  经技术经济比较合理或新排风温差大于15℃时，宜采用排风热回收装置对新风进行预冷或预热处理。

- 9.4.6  舒适性空调的全空气系统，应采取可实现全新风运行或可调新风比的措施，最大可调新风比不低于50%。新风入口、过滤器等应按最大新风量设计，以满足全新风运行的需要。排风系统的设计和运行应与新风量的变化相适应。

- 9.4.7  通风系统设计应考虑不同需求的通风系统之间的综合利用。消防排烟系统和人防通风系统在技术合理、措施可靠的前提下宜利用平时的通风设备和管道。

- 9.4.8  应合理设计空调及通风系统管道，空调通风系统的作用半径不宜超过50m，并满足下列要求：

1  空调机组位置不应远离其服务的房间或空间，并应采取隔振、隔声、消声等措施；

2  矩形空调通风干管的宽高比不宜大于4，且不应大于8；空调通风系统管道在转弯、分支处应采用阻力损失小的弯头、三通部件；

3  高层建筑同一空调通风系统所负担的楼层数量不宜超过10层。

- 9.4.9  室内游泳池空调应采用全空气空调系统，并应具备全新风运行功能；游泳池冷却除湿设备的冷凝热应回收用于加热空气或池水。

- 9.4.10  复印室、打印室、垃圾间、清洁间、厨房等可能产生油烟、异味等污染物的房间，应设置机械排风系统，并应维持该类房间的负压状态。

9.4.11  居住建筑通风设计同时应满足《深圳市居住建筑节能设计标准》SJG 10和《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的相关规定。

- 9.4.12  集中空调系统与通风系统的进风口应远离污染源；排风口宜远离人员活动区域，应避免进风、排风短路。

- 9.5  暖通空调自动控制系统

- 9.5.1  大型公共建筑的暖通空调自控系统应包括参数检测、参数和设备状态及故障指示、设备连锁及自动保护、工况自动转换、能量计量、自动控制与调节、中央监控与管理等全部或部分检测与控制内容。

- 9.5.2  暖通空调自控系统设计应明确部分负荷运行和各功能分区运行的策略。暖通空调系统设计应满足分层、分区和分时控制的要求，实现不同房间室内空调的控制和调节功能。

- 9.5.3  空调系统末端可现场独立调节、有利于改善人员舒适性，主要功能房间的空调系统末端装置可独立启停和调节室温。

- 9.5.4  应对建筑供暖通风空调系统能耗进行分项、分级计量。在同一建筑中宜根据建筑的功能、物业归属等情况，分区、分系统、分层、分户对能耗进行计量。暖通空调设备用电的分项计量应满足下列要求：

1  冷热源机房设备的耗电量应按照冷源设备、热源设备、冷水泵、冷却水泵、热水循环泵、冷却塔风机等分项计量；

2  末端空调设备宜按照空气处理机组、新风机组、风机盘管机组、风机、分体空调等分项计量；

3  蓄能系统冷热源设备的用电应具有分时段计量功能。

- 9.5.5  集中空调系统的下述环节，宜设置计量、监测设施：

1  冷水机组的电压、电流；

2  冷水机组进、出水温度及流量；

3  供、回水总管的温度及流量；

4  热回收设备效率的相关参数；

5  集中送风管道主干管的风速（风量）和静压；

6  冷却塔进、出水温度；

7  冷却塔补水总管的流量；

8  室内、外空气状态参数。

- 9.5.6  冷热源中心应能根据负荷变化要求、系统特性或优化程序进行冷热源系统设备运行调节。

- 9.5.7  对主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境：

1  多功能厅、展览厅、报告厅、大型会议室等人员密度较高且随时间变化相对较大的区域，应设置二氧化碳检测装置，该装置通过数据采集、分析并联动控制室内新风系统的运行；

2  有条件时对室内污染物浓度如甲醛超标实时报警，并联动控制室内新风系统的运行。

- 9.5.8  温湿度独立控制空调系统，应对室内空气的露点温度进行监测，并采取确保末端设备表面不结露的自动控制措施。

- 9.5.9  应合理选择暖通空调系统的手动与自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区、分时控制。暖通空调系统设备应具备手动开关、定时或自动控制装置。

- 9.5.10  地下停车库的通风系统，应根据使用情况对通风机设置启停（台数）控制或根据车库内CO浓度进行自动运行控制。

## 10 建筑电气

- 10.1  一般规定

- 10.1.1  合理确定用电负荷容量、供配电系统和智能化系统方案，选用高效节能型变配电设备及用电设备，并应考虑不同季节负荷变化情况下的节能措施。

- 10.1.2  当技术经济合理时，可采用太阳能发电或风力发电等作为补充电力能源。

- 10.2  供配电系统

- 10.2.1  通过负荷计算，合理确定变压器容量及台数。各变压器设计负荷率宜控制在70%~85%范围内，减少变压器自身能耗。

- 10.2.2  变配电所设置靠近负荷中心，以减少低压侧线路长度，低压干线供电半径不宜大于200米；合理选择线路路径，以降低线路损耗。

- 10.2.3   变配电所设有多台变压器时，应设联络，并能根据负荷变化及变压器的经济运行条件，合理选择变压器的运行台数。

- 10.2.4  变压器低压侧设集中无功补偿，减少无功损耗，容量较大且长期运行的用电设备宜单独就地补偿；对于采用单相配电的供配电系统，宜采用单相无功自动补偿装置。

- 10.2.5  照明系统配电干线上三相负荷应分配平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不小于平均值的85%。

- 10.2.6  当供配电系统谐波或设备谐波超出国家或地方相关标准的谐波限值规定时，宜对建筑内的主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理措施，并宜满足下列要求：

1  当系统谐波或设备谐波超出谐波限值规定时，宜对谐波源的性质、谐波实测参数等进行分析，有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施；

2  供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。

- 10.2.7  10KV及以下的电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流进行选择，对电流较大且长期运行的电缆回路应按经济电流进行选择。

- 10.2.8  电气设备房的设置应避免对长期停留人员的影响；设备管线的设置便于维修、改造和更换。

1  变配电房发电机房远离有人员长期停留的场所及房间，避免电磁辐射、噪声等对人的危害。当受条件限制不能满足要求时，应采取可靠的电磁屏蔽措施和降噪声处理；

2  发电机房采取消声、吸声及隔振措施，发电机排放的有害气体、烟尘等经净化处理后排放；

3   电气设备机房应设置在公共区域，应考虑设备搬运通道；设备布置及管线设置应有足够的检修与维护空间。

- 10.2.9  当采用太阳能光伏发电系统作为补充电力能源时，应根据建筑物使用功能、电网条件、负荷性质和系统运行方式等因素，确定光伏系统的类型。有条件时优先选用并网系统型式。太阳能光伏发电系统提供的电量比例不低于1%。

- 10.3  照  明

10.3.1  应根据项目类别与功能特点、视觉作业要求等因素，确定合理的照度等指标，并应满足下列要求：

1  建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标应满足《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求；

2  人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的一般显色指数不应小于80。

10.3.2  各类房间或场所的照明功率密度值，应满足《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。

10.3.3  居住建筑的公共场所和室外照明不应采用普通白炽灯。在满足显色性、启动时间前提下，应采用高光效、长寿命的光源及高效灯具，选配节能型镇流器等附件，并应采用下列节能控制措施：

1  应采用分区控制、光控、声控、时控等节能控制方式；

2  楼梯间、走道的照明宜采用节能自熄开关；

3  当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮措施；

4  道路照明和景观照明应采用时间控制或光控系统。

10.3.4  公共建筑除有特殊要求的场所外，应选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件。并采用以下节能控制措施：

1  公共建筑内的公共活动场所应采用LED照明，功能房间宜采用LED照明，LED色温不宜高于4000K，显色指数Ra不低于80，R9应大于0；

2  照度指标为300lx及以上，且功能明确的房间或场所，宜采用满足低标准的一般照明与符合工作面照度要求的局部照明相结合，局部照明可调节；

3  个人使用的办公室，宜采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯；

4  走廊、门厅等公共场所的照明，宜采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组与定时自动调光控制等措施；楼梯间宜采用节能自熄开关；

5  电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所，宜按靠近或远离讲台分组；

6  旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动调光装置。旅馆的每间（套）客房应设置节能控制型总开关及调光控制的床头灯和台灯；

7  每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数不宜少于2个（只设置1只光源的除外）。

10.3.5  自然采光良好的场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，宜设置随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的装置。

10.3.6  室内照明设计应限制灯具眩光，直接型灯具的遮光角不应小于表10.3.6的规定。

表10.3.6灯具的遮光角

| 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角（°） | 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角（°） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~20 | 10 | 50~500 | 20 |
| 20~50 | 15 | ≥500 | 30 |

10.3.7  宜采用以下措施防止或减少室内光幕反射和反射眩光：

1  避免将灯具安装在干扰区内；

2  采用低光泽度的表面装饰材料；

3  限制灯具亮度；

4  照亮顶棚和墙表面，但避免出现光斑。

10.3.8  室外照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163中有关光污染的限制要求，避免对场地外环境造成光污染。

- 10.4  电气设备节能

10.4.1  变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，并应达到《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中节能评价值的要求，变压器应选用D，Yn11绕组接线。

10.4.2  应采用节能电梯与节能控制方式。自动扶梯与自动人行道应具有节能控制装置，并设置感应传感器。当3台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

10.4.3  对于人流量大，电梯运行频繁的高层及超高层公共建筑，鼓励采用电梯能量回馈装置。

- 10.5  计量与智能化

10.5.1 公共建筑应对冷热源、空调系统、输配系统、照明、办公设备、电梯、给排水等用能系统进行分项计量。应设置建筑设备能耗管理系统，并与城市能耗统计数据中心联网。

10.5.2  居住建筑应设置水、电和燃气分户、分类计量装置，计量装置应集中设置，当条件限制时，应采用集中远程抄表系统或卡式表具。

10.5.3  大型公共建筑宜设置建筑设备监控系统，具有对空调、照明、给排水、电梯、变配电、停车场等设备与设施进行自动监控和管理的功能。

10.5.4   住宅智能化系统应根据小区实际情况，按《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中所列举的基本配置，进行安全防范子系统、管理与设备监控子系统和信息网络子系统的建设。公共建筑根据《智能建筑设计标准》GB/T 50314和《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339设置合理完善的建筑信息网络系统

## 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 3096 声环境质量标准 GB 6566 建筑材料放射性核素限量 GB 7107 建筑外窗气密性能分级及其检测方法 GB 9670 商场（店）、书店卫生标准 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB 25501 水嘴用水效率限定值及用水效率等级

GB 25502 坐便器用水效率限定值及用水效率等级

GB 28377 小便器用水效率限定值及用水效率等级

GB 28378 淋浴器用水效率限定值及用水效率等级

GB 50021 岩土工程勘察规范

GB 50033 建筑采光设计标准 GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50176 民用建筑热工设计规范 GB 50180 城市居住区规划设计规范

GB 50292 民用建筑可靠性鉴定标准

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50336 建筑中水设计规范

GB 50339 智能建筑工程质量验收规范

GB 50364 民用建筑太阳能热水系统应用技术规范

GB 50400 建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB 50555 民用建筑节水设计标准

GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50763 无障碍设计规范 GB/T50378-2014 绿色建筑评价标准 GB50189-2015 公共建筑节能设计标准

GB/T 15225 建筑幕墙物理性能分级 GB/T 18091 玻璃幕墙光学性能 GB/T 18870 节水型产品技术条件与管理通则

GB/T 50314 智能建筑设计标准

CJ 164 节水型生活用水器具标准

CJ/T 174 居住区智能化系统配置与技术要求

JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 229-2010 民用建筑绿色设计规范 JGJ 75 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

SZJG 29-2009 公共建筑节能设计标准 深圳市实施细则

SZJG 30-2009 深圳市绿色建筑评价规范 SJC 10 深圳市居住建筑节能设计规范 SJG 15 深圳市居住建筑节能设计标准实施细则 TSG G0002–2010 锅炉节能技术监督管理规程

## 本细则用词说明

1  为便于在执行本细则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本细则中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。