SZJG

深圳经济特区技术规范

SZJG ××—2016

《民用建筑能效测评标识技术规范》

深圳市实施细则

Detailed rules for application in Shenzhen for building energy efficiency label

（征求意见稿）

2016-×-×发布                                 2016-×-×实施

深圳市住房和建设局 发布

目  次

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	基本规定	3

6	居住建筑能效测评	6

6.1	基础项	6

6.2	规定项	8

6.3	选择项	13

7	公共建筑能效测评	17

7.1	基础项	17

7.2	规定项	18

7.3	选择项	31

8	居住建筑能效实测评估	37

8.1	基础项	37

8.2	规定项	37

9	公共建筑能效实测评估	39

9.1	基础项	39

9.2	规定项	40

10	建筑能效标识报告	43

附录A  居住建筑能效测评基础项能耗计算	44

附录B  公共建筑能效测评基础项能耗计算	46

附录C  居住建筑能效测评表	52

附录D  公共建筑能效测评表	53

附录E  居住/公共建筑能效标识汇总表	55

附录F  居住建筑围护结构热工性能表	56

附录G  公共建筑围护结构热工性能表	57

附录H  居住建筑能效实测评估表	58

附录I  公共建筑能效实测评估表	59

附录J  建筑能效实测评估汇总表	60

# 前  言

本规范由深圳市住房和建设局归口管理，授权由深圳市建筑科学研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送深圳市建筑科学研究院股份有限公司（深圳市福田区上梅林梅坳三路29号建科大楼，邮编：518049），以供今后修订时参考。

本规范主编单位：

本规范主要起草人：

# 引  言

根据深圳市住房和建设局深建科[2009]33号文的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家、行业和省（市）有关规范，在广泛征求意见的基础上，制定了本细则。

在编制过程中，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，在细则中全面涵盖了国家标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288中关于夏热冬暖地区的建筑能效测评要求，并结合我市节能工作的现状和特点调整了部分。为方便建筑能效测评工作，细化了建筑能效测评规定项和选择项测评方法，并结合深圳市的气候特别，调整了居住建筑和公共建筑规定项和选择项的测评要求。

本细则的主要技术内容是：1. 范围；2. 规范性引用文件；3.术语和定义； 4. 基本规定； 5. 测评方法；6、居住建筑能效测评；7. 公共建筑能效测评； 8.居住建筑能效实测评估；9.公共建筑能效实测评估。

- 范围

本导则适用于新建民用建筑以及实施节能改造后的既有民用建筑的能效测评标识，包括居住建筑和公共建筑。

根据《深圳经济特区建筑节能条例》的规定，采用集中空调的工业建筑可参照民用建筑执行建筑节能相关规定，因此，采用集中空调的工业建筑可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288

《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15

《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29

《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《建筑照明设计标准》GB50034

《建筑采光设计标准》GB/T 50033

《民用建筑热工设计规范》GB50176

《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132

《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177

《家用和类似用途热泵热水器》GB/T 23137

《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454

《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》GB/T 10870

术语和定义

## 建筑物用能系统  building energy system

与建筑物同步设计、同步安装的用能设备和设施。居住建筑的用能设备是指空调系统，公共建筑的用能设备是指供暖空调系统和照明系统两大类；设施一般是指与设备相配套的、为满足设备运行需要而设置的服务系统。

## 建筑能效测评  building energy performance evaluation

对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行检测、计算，并给出其所处星级。

## 建筑能效标识  building energy performance labelling

将反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标以信息标识的形式进行明示。

## 比对建筑  comparitive building

比对建筑是一栋符合节能标准要求的假象建筑，其形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能与所标识建筑完全一致，围护结构热工性能指标及采暖、通风和空气调节系统节能性能满足国家现行节能设计标准。

## 相对节能率  relative energy saving rate

标识建筑与比对建筑相比，其节能量与比对建筑全年能耗之比。

## 建筑能效实测评估  building energy performance measurement and evalualion

对建筑物实际使用能耗进行实测，并对建筑物用能系统效率进行现场检测与判定。

基本规定

## 建筑能效标识应包括建筑能效测评和建筑能效实测评估两个阶段。建筑能效标识应以建筑能效测评结果为依据进行标识。居住建筑和公共建筑应分别进行标识。

对于兼有居住、公共建筑双重特性的综合楼，如居住或公共建筑面积占整个建筑面积的比例大于10％，且面积大于1000 m2时，应分别进行标识。

## 建筑能效测评应在节能验收合格之前进行，标识应在建筑节能工程专项验收合格后、建筑物竣工验收之前进行。建筑物正常使用1年后，且入住率大于30%时，应进行建筑能效实测评估。

建筑能效标识分两步进行，第一步以竣工资料为依据进行建筑能效测评，第二步在建筑投入正常运行后，以实际运行能效为依据进行建筑能效实测评估。既有建筑节能改造项目建筑能效标识应在改造工程竣工验收之前进行。

## 建筑能效标识应以单栋建筑为对象。对居住小区中的同类型建筑进行建筑能效标识时，可抽取有代表性的建筑单体进行测评，作为同类型建筑能效标识依据。抽检数量不得少于10%，并不得少于1栋。同类型建筑能效测评标识的等级应按抽测单体能效标识的最低级别确定。

裙房连通的建筑群视为单栋建筑；只有地下车库连通的建筑视为多栋建筑。同类型建筑是指同期建设的使用相同设计图纸、使用功能相同的建筑，具体划分为低层、多层、小高层、高层、超高层。

## 建筑能效测评应包括与该建筑物用能系统相连的管网和冷热源设备，并在对相关文件资料、部品和构件性能检测报告审查以及现场抽查检验的基础上，结合建筑能耗计算分析及实测结果进行测评。建筑能耗计算分析软件应由建筑能效标识管理部门认定备案。

建筑能效测评应包括与建筑物相关的整个空调系统，对设有集中暖通空调系统的建筑而言，应包括集中冷热源设备。建筑能效测评应尽可能利用已有文件资料及测试报告，避免重复检测；同时注重建筑能耗理论计算及实际效果的结合。

## 建筑能效测评应包括基础项、规定项与选择项，并应符合以下要求：

  - 基础项为计算得到的相对节能率。相对节能率计算时，除电之外的其他能源应折算为一次能源后，再根据上年度国家统计局发布的发电煤耗折算为耗电量进行计算。

  - 规定项为按照国家现行建筑节能设计标准要求，围护结构及供暖空调、照明系统应满足的项目。规定项依据的深圳市现行建筑节能设计标准包括《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15和《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29。

  - 选择项为对规定项中未包括的及国家鼓励的节能环保新技术进行加分的项目。对未明确节能技术应用比例的选择项，该项节能技术应用率应当达到60%以上时，才能作为加分项目。

## 建筑能效标识等级划分应符合表4.6-1和表4.6-2的规定。

表4.6-1  居住建筑能效标识等级

| 标识等级 | 基础项（η） | 规定项 | 选择项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☆ | 0≤η＜15% | 均满足要求 | 若得分超过60分（满分130分）则再加一星 |
| ☆☆ | 15%≤η＜30% |  |  |
| ☆☆☆ | η≥ 30% |  |  |

表4.6-2  公共建筑能效标识等级

| 标识等级 | 基础项（η） | 规定项 | 选择项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☆ | 0≤η＜15% | 均满足要求 | 若得分超过60分（满分150分）则再加一星 |
| ☆☆ | 15%≤η＜30% |  |  |
| ☆☆☆ | η≥ 30% |  |  |

注：基础项η，即相对节能率。

基础项相对节能率η，为标识建筑相对于满足深圳市现行节能设计标准的建筑的节能率，该值与深圳市现行节能设计标准对应的节能率无关，即不论深圳市现行节能设计标准对应的节能率是50%或65%，只要相对节能率一样，标识级别也一样。基础项计算方法应符合本标准第5.1条的规定。

## 建筑能效实测评估应包括基础项与规定项，并应符合以下要求：

- 基础项为实测得到的全年单位建筑面积实际使用能耗。

对居住建筑，基础项为实测得到的全年单位建筑面积实际使用总能耗，采用集中空调系统的还需实测空调实际使用能耗；对公共建筑，基础项为实测得到的全年单位建筑面积实际使用总能耗，空调和照明实际使用能耗。

- 规定项为按照国家现行建筑节能检测标准要求，围护结构及供暖空调、照明系统应满足的项目。规定项实测结果应全部满足要求。

建筑能效实测评估的规定项依据国家现行建筑节能检测标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132和《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177进行检测。

测评方法

## 建筑能效测评基础项应采用计算评估方法，计算评估方法应符合深圳市现行建筑节能设计标准的规定。采用软件进行计算评估时，标识建筑和比对建筑的建模与计算方法应一致。所采用的软件应包含以下功能：

- 建筑几何建模和能耗计算参数的输入与设置；

- 逐时的建筑使用时间表的设置与修改；

- 全年逐时冷、热负荷计算；

- 全年供暖、空调和照明能耗计算。

## 建筑能效测评规定项宜采用文件审查、现场检查方法；当无国家认可检测机构出具的检测报告或必要时，可进行性能检测。

规定项性能检测包括建筑外窗（玻璃幕墙）气密、水密、抗风压性能的检测。

## 建筑能效测评选择项应采用文件审查、现场检查方法。

## 文件审查应对文件的合法性、完整性、科学性及时效性等方面进行审查；现场检查应采用现场核对的方式，进行设计符合性检查。性能检测应符合国家现行建筑节能检测标准的规定。

国家现行建筑节能检测标准为《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132，《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177。

## 建筑能效实测评估应符合以下规定：

- 基础项实测评估宜采用统计分析方法。对设有用能分项计量装置的建筑，可利用能源消耗清单分析获得。统计分析方法应符合国家现行建筑节能检测标准的规定。

- 规定项实测评估应采用性能检测方法。性能检测方法应符合国家现行建筑节能检测标准的规定。

按照建筑能效测评规定项要求，标识建筑在建筑入口处必须安装冷热计量表。实测评估基础项即全年单位建筑面积供暖空调能耗或供暖、空调和照明能耗，对于设置用能分项计量的建筑，可直接通过分项计量仪表记录的数据，统计得到该建筑物的年供暖空调能耗。对于没有设置用能分项计量的建筑，建筑物年供暖空调能耗可根据建筑物全年的运行记录、设备的实际运行功率和建筑的实际使用情况等统计分析得到。统计时应符合下列规定：

- 对于冷水机组、水泵、电锅炉等运行记录中记录了实际运行功率或运行电流的设备，运行数据经校核后，可直接统计得到设备的年运行能耗；

- 当运行记录没有有关能耗数据时，可先实测设备运行功率，并从运行记录中得到设备的实际运行时间，再分析得到该设备的年运行能耗。

国家现行建筑节能检测标准为《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132，《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177。

居住建筑能效测评

## 基础项

### 居住建筑基础项应计算全年单位建筑面积空调能耗和相对节能率。相对节能率分别计算标识建筑及比对建筑的全年单位建筑面积供暖空调能耗后，按下式进行计算：

η=B0−B1B0×100%	（6.1.1）

式中：η——相对节能率；

B1——标识建筑全年单位建筑面积供暖空调能耗（kWh/m2）；

B0——比对建筑全年单位建筑面积供暖空调能耗（kWh/m2）。

测评方法：计算评估。

### 标识建筑全年能耗计算所需数据应按下列方法确定：

- 建筑物构造尺寸及围护结构构造做法按竣工图纸。

- 外窗（含透明幕墙）的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性能以施工进场见证取样检测报告为准。当存在异议时，应现场抽样检测，并以检测数据为准。

- 外墙保温材料的导热系数按施工进场见证取样检测报告为准，其厚度按现场钻芯检验的厚度和施工验收时厚度的平均值。当差异较大时，应现场抽样检测，并以检测数据为准。

- 屋面及楼地面、楼梯间隔墙、地下室外墙、不供暖地下室上部顶板保温材料的导热系数以施工进场见证取样检测报告为准，其厚度按施工验收时的平均厚度。如有必要时，可现场抽样检测，并以检测数据为准。

- 外墙、屋面、外窗（含透明幕墙）、底面接触室外空气的架空或外挑楼板、分户墙、供暖空调与非供暖空调房间隔墙、屋顶透明部分、地下室外墙、不供暖地下室上部顶板、地面、外门等围护结构构造作法均按竣工图纸确定。

- 外门、外窗（含透明幕墙）的保温性能在无见证取样检测报告时，可采用门窗的型式检验报告或理论计算值，但必须现场核实，确保其和设计一致，在必要情况下，应现场取样检测。

### 标识建筑全年能耗计算时，计算条件应按下列要求设置：

- 建筑物构造尺寸、围护结构参数应符合本标准第6.1.2条的规定。

- 建筑的通风、室内热源按设计文件确定。当设计文件没有要求时，可按国家现行居住建筑节能设计标准确定。

- 室内供暖温度和空调温度均取设计值。当设计文件没有要求时，可按深圳市现行居住建筑节能设计标准确定。

### 比对建筑全年能耗计算时，计算条件应按下列要求设置：

- 建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所标识建筑完全一致。

- 建筑体形系数、窗墙面积比及围护结构热工性能参数应符合深圳市现行居住建筑节能设计标准的规定值。

- 建筑的通风、内热源设定应符合深圳市现行居住建筑节能设计标准。

- 室内热环境设计计算指标应符合深圳市现行居住建筑节能设计标准。

- 空调系统的年运行时间表和日运行时间表应符合国家现行居住建筑节能设计标准。

- 空调末端形式应与标识建筑相同。水环路的划分与所标识建筑的空气调节系统的划分一致。

### 标识建筑和比对建筑空调全年累计冷负荷应采用同一计算方法计算，计算模型建立及参数输入符合本标准第6.1.3条、第6.1.4条规定的计算条件。软件计算时，室外气象计算参数应采用典型气象年数据。

### 深圳市居住建筑供冷能耗应为供冷冷源、水泵等设备能耗之和，并应符合以下规定：

- 比对建筑冷源应为家用分体空调，性能参数应按现行深圳行业标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15取值(应选用符合现行国家标准《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》GB 12021.3 的节能型空调器)；

- 标识建筑应根据实际采用的冷源系统形式计算，冷源采用单元式空调时，冷源效率按设计工况确定；冷源采用冷水（热泵）机组时，冷源效率根据不同负荷时的性能系数确定。

### 居住建筑能效测评基础项能耗计算方法可按附录B进行。

## 规定项

### I围护结构

### 外窗应具有良好的密闭性能，外窗气密性等级应符合设计和《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的相关规定。

测评方法：文件审查、现场检查、性能检测。

测评要点：审查设计文件、进场见证取样检测报告，查看门窗气密性等级是否符合设计和深圳市现行标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中第4.3.6条的相应等级要求，在无复检报告情况下，可现场检测门窗气密性，检测方法应按照现行国家行业标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211规定的方法进行。

为了保证建筑节能，要求外窗具有良好的气密性能，以避免夏季室外空气过多地向室内渗漏，本标准对窗的气密性等级的要求符合现行深圳市行业标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的相关规定。

### 建筑的卧室、书房、起居室等房间的房间窗地面积比不应小于1/7。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查设计文件并现场检查。，建筑的卧室、书房、起居室等房间的房间窗地面积比是否满足现行国家标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75的要求。

### 建筑外窗（包括阳台门）的通风开口面积应满足现行国家标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75的要求的相关规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查设计文件，并现场抽检部分功能房间，确认外窗可开启面积是否符合标准要求。

国家标准《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75中规定：居住建筑外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%或外窗面积的45%。

### 建筑的东西向外窗应采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD应满足《夏热冬暖居住建筑节能设计标准》JGJ 75的要求。

测评方法：文件审查、现场检查、性能测试。

测评要点：审查设计文件，并现场检查建筑东西向遮阳措施，查看建筑东西向外遮阳系数是否不大于0.8。

### 房间外窗玻璃的可见光透射比应满足《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的规定。

测评方法：文件审查、现场检查、性能测试。

测评要点：审查设计文件、进场见证取样检测报告，查看外窗玻璃的可见光透射比是否是否符合设计和深圳市现行标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中第4.3.4条的要求，并抽取部分外窗玻璃进行可见光透射比测试。

### II冷热源及空调系统

### 集中空调系统冷热源设备、末端设备容量的选择确定应以逐项逐时的冷负荷计算作为基本依据。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查空调设计计算书，现场核查空调冷热源设备选型是否相符合。

### 采用集中空调系统的建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷量计量措施。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：应文件审查和现场检查是否设置温控与计量装置，并达到分室（户）温度调节及分户冷量计量要求。

本条内容为《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的强制性条文。

集中空调系统分室（户）温控及用冷计量是一项重要的建筑节能措施。设置分户计量装置不仅有利于管理与收费，用户也能及时了解和分析用能情况，提高节能意识和节能积极性，自觉采取节能措施。在采用计量的情况下，必须允许使用人员根据自身需求进行温度控制，才能保证行为节能的公平性。

### 电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中的规定值。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：应文件审查所使用机组的检测报告，现场检查机组型号。

深圳市标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中的规定值见下表。

表4  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量（kW） | 性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | <528 528~1163 >1163 | 3.8 4.0 4.2 |
|  | 螺杆式 | <528 528~1163 >1163 | 4.10 4.30 4.60 |
|  | 离心式 | <528 528~1163 >1163 | 4.40 4.70 5.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 >50 | 2.40 2.60 |
|  | 螺杆式 | ≤50 >50 | 2.60 2.80 |

### 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中的规定值。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：应文件审查所使用机组的检测报告，现场检查机组型号。

深圳市标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15中的规定值见下表。

表5  单元式机组能效比

| 类型 |  | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 风冷式 | 不接风管 | 2.60 |
|  | 接风管 | 2.30 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.00 |
|  | 接风管 | 2.70 |

### 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.6条。

表6  溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（oC） | 冷却水进/出口温度（oC） | 蒸汽压力（MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/（kWh）] | 性能参数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤1.40 |  |  |
|  | 12/7 |  | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 0.60 | ≤1.31 |  |  |
|  |  |  | 0.80 | ≤1.28 |  |  |
| 直燃 | 空调12/7 | 30/35 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  | ≥0.90 |
| 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）+电力消耗量（折算成一次能）]。 |  |  |  |  |  |  |

### 当设计采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（供暖）机组时，所选用机组的制冷综合性能系数不应低于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中规定的第3级。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查设计文件、机组性能检测报告；现场核查机组型号。

国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008中规定的第3级数值见下表。

表7  多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数（IPLV(C)）限定值

| 名义制冷量（CC） W | 空调部分负荷综合性能系数 （IPLV(C)） W/W |
| --- | --- |
| CC≤28 000 | 3.20 |
| 28 000<CC≤84 000 | 3.15 |
| CC＞ 84000 | 3.10 |

### 当选择水源热泵系统作为居住区或户用空调（热泵）机组的冷热源时，水源热泵系统应用的水资源必须确保不被破坏，并不被污染。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查是否具备前期工程勘察报告，包括地下水抽回灌试验报告及抽水量、回灌量及其水质监测系统，地表水、污水水源水资源勘察报告等；现场检查抽回灌井数量及回灌情况。

此条为《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15强制性条文。水源热泵系统包括地下水源、地表水源（淡水、海水、污水）热泵系统。应用时，不能破坏水资源。《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366 的强制性条文第5.1.1条规定：地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计，并必须采取可靠的回灌措施，确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层，不得对地下水资源造成浪费及污染。地源热泵系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行监测。

水源热泵对水资源的利用还应符合《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可管理办法》、《地下水环境质量标准》GB/T 14848-93等法律法规、标准规范的规定。水源热泵热源井设计除应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB 50296的相关规定外，还应包括以下内容，体现对水资源的保护：

- 热源井抽水量和回灌量、水温和水质；

- 热源井数量、井位分布及取水层位；

- 井管配置及管材选用，抽灌设备选择；

- 井身结构、填砾位置、滤料规格及止水材料；

- 抽水试验和回灌试验要求及措施；

- 井口装置及附属设施。

水源热泵对水资源的保护是否符合要求，主要从以下方面来评定：

- 抽灌是否在同一含水层内；

- 回灌水质是否不低于原地下水水质；

- 对抽水井和回灌井分别安装计量水表，回灌水量是否与抽水水量相当。

## 选择项

### 根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、浅层地能等可再生能源。加分方法应符合表8的规定。

表8  居住建筑可再生能源利用加分表

| 项目 | 比例 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 设计太阳能供生活热水保证率 | ≥20% | 10 |
|  | ≥30% | 15 |
|  | ≥50% | 20 |
| 可再生能源发电装机容量占建筑配电装机容量的比例 | ≥2% | 10 |

测评方法：文件审查、现场检查。

目前我市可再生能源在建筑中的应用情况，主要为太阳能光热和光电利用，其他如太阳能供暖系统、地源热泵系统应用较少。

测评要点：

- 文件审查设计选用的太阳能保证率，现场检查设备设置情况。户式热水器的太阳能保证率是对整栋楼的热水热量而言。对于采用太阳能供生活热水的系统，供生活热水保证率≥20%时加10分，供生活热水保证率≥30%时加15分，供生活热水保证率≥50%时加20分。

- 文件审查设计可再生能源发电装机容量及建筑配电装机容量，现场检查设备设置情况。

### 在住宅小区规划布局、建筑单体设计时，对自然通风进行优化设计，实现良好的自然通风利用效果。加分方法应符合下列规定：

- 在居住小区规划布局时，进行室外风环境模拟设计，且小区内未出现滞留区，或即使出现滞留但采取了增加绿化、水体等改善措施，可得5分；

- 在建筑单体设计时，进行合理的自然通风模拟设计，可得10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查自然通风模拟设计文件及模型，进行竣工图和现场检查。

单体建筑物自然通风设计应以夏季为主，重点考虑夜间自然通风。在进行住宅小区规划布局、建筑单体设计时，采用计算机模拟软件或其他计算工具，对自然通风进行专项分析，实现良好的自然通风利用效果。

小区自然通风设计应根据本地夏季主导风向及风速，考虑建筑物对气流的阻挡与引导作用，以有利于小区气流流动顺畅为原则，定性的布置建筑物，然后应用自然通风模拟软件，对建筑小区内自然通风进行定量的模拟设计。模型建立时，应将小区周边沿风向距离50 m范围内的建筑、地形等影响通风的因素考虑在内，再根据模拟结果调整建筑物布局，使建筑小区的规划布局有利于自然通风。

单体建筑自然通风设计应定性的布置建筑单体开窗位置、开窗大小、户内布局，然后将建筑小区建筑物前后的风压差或风速作为建筑单体自然通风模拟设计的边界条件进行建筑单体自然通风模拟设计，再根据模拟结果调整建筑物开窗位置、开窗大小、户内布局，使建筑物户内有利于自然通风。

### 采用空气源热泵作为生活热水主要热源（应用比例≥80%），并空气源热泵的性能系数满足《家用和类似用途热泵热水器》GB/T 23137的规定时，应加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查生活热水系统设计文件，进行现场检查，是否采用空气源热泵作为建筑生活热水主要热源，空气源热泵的性能系数是否满足《家用和类似用途热泵热水器》GB/T 23137的要求。

《家用和类似用途热泵热水器》GB/T 23137中规定：低温型(包括一次加热式和循环加热)性能系数要求达到3.7以上。

### 在建筑单体设计时，对自然采光进行优化设计，并符合《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求时，应加10分。

测评方法：文件审查、现场检查、现场检测。

测评要点：文件审查自然采光设计文件，进行竣工图和现场检查，并抽取部分房间进行采光系数检测。

本条依据《建筑采光设计标准》GB/T 50033第3.2.1条。居住建筑的采光系数标准值应符合下表的要求。

表9  居住建筑的采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| IV | 起居室（厅）、卧室、书房、厨房 | 1 | 50 |
| V | 卫生间、过厅、楼梯间、餐厅 | 0.5 | 25 |

### 在建筑单体设计时，采用合理的遮阳措施，应加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查遮阳模拟报告，进行竣工图和现场检查。

要求在进行建筑单体设计时，采用计算机模拟软件或其他计算工具，对遮阳进行专项分析，实现良好的遮阳效果。

### 建筑外窗选用通过“建筑门窗节能性能标识”认证的产品，应加5分。

测评方法：文件检查、现场检查。

### 集中供冷系统根据负荷变化采用循环泵变流量或变速等调节措施时，应加5分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：空调的水系统设计是否有变水量设计（包括可分区域启停或分档控制）。或者循环泵是否采用变频等。

空调系统通过在部分负荷下减少系统水流量来节约水泵功耗。变水量的实现主要有两种方法：一是水泵台数控制法；二是变频调速结合最不利末端压差控制法。

### 居住建筑选用的电动蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、单元式空调机、多联机比现行国家标准的限定值高一个等级以上的产品时，应加5分。

测评方法：文件检查、现场检查。

测评要点：文件审查项目选用的空调机组，是否比现行国家标准的限定值高一个等级，并进行现场检查。离心式冷水（热泵）机组、多联式空调（热泵）机组和单元式空气调节机限定值为3级，螺杆式冷水（热泵）机组限定值为4级。

电动蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、单元式空调机、多联机能效等级详见表10~12。

表10 冷水机组能源效率等级指标

| 类型 | 额定制冷量CC （kW） | 能效等级（COP，W/W） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
|  | 50<CC | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.00 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | 3.80 |
|  | 528<CC≤1163 | 5.50 | 5.10 | 4.70 | 4.30 | 4.00 |
|  | 1163<CC | 6.10 | 5.60 | 5.10 | 4.60 | 4.20 |

表11 单元式空气调节机能源效率等级指标

| 类型 |  | 能效等级（COP，W/W） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 风冷式 | 不接风管 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
|  | 接风管 | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.10 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 |
|  | 接风管 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 2.70 | 2.50 |

表12  多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数（IPLV(C)）等级指标

| 名义制冷量（CC） W | 能效等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| CC≤28 000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
| 28 000<CC≤84 000 | 2.75 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.55 |
| CC＞ 84000 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |

### 当采用其他经国家及地方建设行政主管部门认定的适用于深圳地区的新型节能技术或措施时，应提供相应节能技术分析报告。加分方法应符合以下规定：

- 每项技术节能率应不小于2%；

- 每项技术加5分。

测评方法：文件审查、现场检查。

每项技术节能率为采用节能措施的节能量占全年空调能耗的比例。

公共建筑能效测评

## 基础项

### 公共建筑基础项计算应综合考虑围护结构和设备系统等因素进行建筑物单位建筑面积供暖空调、照明全年能耗计算及相对节能率的计算。相对节能率分别计算标识建筑及比对建筑的全年单位建筑面积供暖空调、照明能耗后，按下式进行计算：

η=B0−B1B0×100%	（7.1.1）

式中：η——相对节能率；

B1——标识建筑全年单位建筑面积的供暖、空调、照明能耗（kWh/m2）；

B0——比对建筑全年单位建筑面积的供暖、空调、照明能耗（kWh/m2）。

测评方法：计算评估。

### 标识建筑全年能耗计算时，计算条件应按下列要求设置：

- 建筑物构造尺寸、围护结构参数应符合本标准第6.1.2条的规定。

- 标识建筑运行时间、室内温度、照明功率、人员密度及电器设备功率宜按所标识建筑设计文件确定；当设计文件没有确定时，可按《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29附录A确定。

### 比对建筑全年能耗计算时，计算条件应按下列要求设置：

- 比对建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所标识建筑完全一致。

- 比对建筑各部分的围护结构传热系数、遮阳系数、窗墙比、屋面开窗面积和体形系数应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定值。

- 比对建筑室内温度、照明功率、人员密度及电器设备功率应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

- 比对建筑供暖空调系统的年运行时间表和日运行时间表应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

- 比对建筑空气调节和供暖采用两管制风机盘管系统。水环路的划分与所标识建筑的空气调节和供暖系统的划分一致。

### 标识建筑和比对建筑供暖和空调年累计冷热负荷应采用同一版本动态计算软件计算，计算模型建立及参数输入符合本标准第7.1.2条、第7.1.3条规定的计算条件。能耗模拟室外气象计算参数应采用典型气象年数据。

### 公共建筑能耗应为供暖空调系统、照明系统能耗之和。供暖空调能耗应包括冷水（热泵）机组及循环泵等设备能耗，并符合以下规定：

- 比对建筑热源应为燃煤锅炉，冷源为冷水机组。冷热源效率应符合深圳现行标准规定。

- 标识建筑应根据实际采用的冷热源系统形式计算，热源效率按设计工况确定，冷源效率根据不同负荷时的性能系数确定。

### 公共建筑能效测评基础项能耗计算方法可按本标准附录B进行。

## 规定项

### I围护结构

### 建筑外窗和幕墙的气密性应符合设计和现行深圳市行业标准的相关规定。

测评方法：文件审查、现场检查、性能检测。

测评要点：审查设计文件、进场复检报告，查看门窗和透明幕墙的气密性等级是否符合设计和深圳市现行标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中的相应等级的要求。在无复检报告情况下，可现场检测，检测方法应按照国家现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177规定的方法进行。

为了保证建筑节能，要求外窗具有良好的气密性能，以避免夏季室外空气过多地向室内渗漏，本标准对外窗和幕墙的气密性等级的要求符合现行深圳市行业标准《深圳市居住建筑节能设计标准实施细则》SJG 15的相关规定：

- 外窗的气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106）规定的6级。

- 10层以下透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T21086规定的2级，10层及以上透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T21086规定的3级。

### 除卫生间、楼梯间、设备房以外，每个房间的外窗可开启面积不应小于该房间外窗面积的30%；透明幕墙应具有不小于房间透明面积10%的可开启部分，对建筑高度超过100米的超高层建筑，100米以上部分的透明幕墙可开启面积应进行专项论证。

测评方法：审查竣工图、现场核查、计算评估。

测评要点：审查竣工图、并现场抽检、计算评估除卫生间、楼梯间、设备房以外，外窗的可开启面积占外窗面积的比例与透明幕墙的可开启部分面积占房间透明面积的比例是否满足《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第4.2.8条要求。

### 玻璃（或其它透明材料）的可见光透射比应满足《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场现场、性能测试。

测评要点：审查设计文件、进场见证取样检测报告，查看玻璃（或其它透明材料）的可见光透射比是否符合深圳市现行标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中第6.1.5条的要求，并抽取部分玻璃（或其它透明材料）进行可见光透射比测试。

《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中第6.1.5条规定：当建筑某个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.40时，该朝向玻璃（或其它透明材料）的可见光透射比不应小于0.40。

### 外窗（包括透明幕墙）与屋顶透明部分的综合遮阳系数应满足《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查，性能检测。

测评要点：审查设计文件、进场见证取样检测报告。查看设计文件中外窗（包括透明幕墙）与屋顶透明部分的综合遮阳系数是否符合深圳市现行标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中第6.2.2条的要求，并查看玻璃的遮蔽系数检测值是否符合设计要求，在无复检报告情况下，应现场抽样并委托国家认可的检测机构进行检测。

《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中第6.2.2条中规定的外窗（包括透明幕墙）与屋顶透明部分的综合遮阳系数限定值如下表所示：

表13 外窗（包括透明幕墙）与屋顶透明部分的综合遮阳系数限值

| 围护结构部位 |  | 综合遮阳系数Sw （东向、南向、西向/北向） |
| --- | --- | --- |
| 单一朝向外窗（包括透明幕墙） | 窗墙面积比≤0.2 | —— |
|  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 | ≤0.45/0.54 |
|  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 | ≤0.40/0.49 |
|  | 0.4＜窗墙面积比≤0.5 | ≤0.36/0.45 |
|  | 0.5＜窗墙面积比≤0.6 | ≤0.33/0.42 |
|  | 0.6＜窗墙面积比≤0.7 | ≤0.31/0.40 |
|  | 0.7＜窗墙面积比≤1.0 | ≤0.21/0.28 |
| 屋顶透明部分 |  | ≤0.31 |

### II  冷热源及空调系统

### 公共建筑主要空间的空调设计新风量应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查空调竣工图纸及新风处理机组说明书，计算评估。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第5.3条。

表14  公共建筑主要空间的空调设计新风量

| 建筑类型与房间名称 |  |  | 新风量〔m3/(h·p)〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅 游 旅 馆 | 客房 | 5星级 | 50 |
|  |  | 4星级 | 40 |
|  |  | 3星级 | 30 |
|  | 餐厅、宴会厅、多功能厅 | 5星级 | 30 |
|  |  | 4星级 | 25 |
|  |  | 3星级 | 20 |
|  |  | 2星级 | 15 |
|  | 大堂、四季厅 | 4～5星级 | 10 |
|  | 商业、服务 | 4～5星级 | 20 |
|  |  | 2～3星级 | 10 |
|  | 美容、理发、康乐设施 |  | 30 |
| 旅店 | 客房 | 一～三级 | 30 |
|  |  | 四级 | 20 |
| 文 化 娱 乐 | 影剧院、音乐厅、录像厅 |  | 20 |
|  | 游艺厅、舞厅（包括卡拉OK歌厅） |  | 30 |
|  | 酒吧、茶座、咖啡厅 |  | 10 |
| 体育馆 |  |  | 20 |
| 商场（店）、书店 |  |  | 20 |
| 饭馆（餐厅） |  |  | 20 |
| 办公 |  |  | 30 |
| 学校 | 教室 | 小 学 | 11 |
|  |  | 初 中 | 14 |
|  |  | 高 中 | 17 |

### 集中空调水系统设计应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：应通过详细的水力计算，确定合理的空调冷冻水和冷却水循环泵的流量和扬程，并确保水泵设计工作点在高效区。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.12条。

### 集中空调系统冷热源设备、末端设备容量的选择确定应以逐项逐时的冷负荷计算作为基本依据。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查空调设计计算书，现场核查空调冷热源设备选型是否相符合。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.1.1条。

### 除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接供暖和空气调节系统的热源：

- 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑；

- 以供冷为主，供暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；

- 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；

- 利用可再生能源发电地区的建筑；

- 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑；

- 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用的建筑。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.2条。

### 当选择地源热泵系统作为冷热源时，应符合本规范第6.2.9条的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

### 锅炉额定热效率应满足《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的要求。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查所使用锅炉的检测报告，现场核查锅炉型号。

锅炉的选型，应与当地长期供应的燃料种类相适应。锅炉的设计效率不应低于下表中规定的数值。

表15  锅炉额定热效率

| 锅炉类型 | 热效率（%） |
| --- | --- |
| 燃煤（II类烟煤）蒸汽、热水锅炉 | 78 |
| 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉 | 89 |

### 空调系统设计能效比不应低于《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查、计算评估。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.2.1条。

表16  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 空调系统冷源形式 |  | 冷源主机单机额定冷量（kW） | 空调系统设计能效比限值（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式 | 水冷机组 | ＜528 | 3.44 |
|  |  | 528~1163 | 3.17 |
|  |  | ＞1163 | 3.01 |
|  | 风冷机组 | ＞50 | 2.41 |
| 离心式 | 水冷机组 | ＞1163 | 3.21 |
| 直燃型 | 溴化锂吸收式冷水机组 | 建筑面积≥20000m2 | 2.52 |
|  |  | 建筑面积＜20000m2 | 2.06 |
| 变频多联机空调系统 |  | ＜528 | 3.04 |

空调系统设计能效比（DEER）	应按下式计算：

式中：DEER——空调系统设计能效比，W/W；

——空调系统设计总冷负荷，kW；

——空调系统设计耗功率，kW；

——电机驱动压缩机的冷水（热泵）机组、单元式空气调节机、多联机空调（热泵）机组在额定制冷工况下输入电功率之和，kW；

——直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组额定制冷工况下单位时间燃料耗量的折算电功率（按表7.2.9-1的方法折算）、燃烧系统风机及溶液泵配用电机铭牌功率之和，kW；

——冷却水泵、冷却塔风机配用电机的铭牌功率之和，kW；

——冷冻水泵配用电机的铭牌功率之和，kW；

——空调系统组合式空调机组、新风机组所含风机及空调系统配置的其他风机的配用电机铭牌功率，以及风机盘管的铭牌输入功率之和，kW。

表7.2.9-1 不同燃料耗量与电功率的换算表

| 燃料名称 | 柴油 | 天然气 |
| --- | --- | --- |
| 单位 | Kg/h | m3/h |
| 燃烧值 | 42652kJ/kg | 38931kJ/ m3 |
| 单位燃料折合的电功率 | 1kg/h=3.64kW | 1m3/h=3.33kW |

### 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.4条。

表17  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 | 额定制冷量（kW） | 性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | <528 528~1163 >1163 | 4.70 5.10 5.60 |
| 风冷或蒸发冷却 | ≤50 >50 | 3.00 3.20 |

### 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）不应低于《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.5条。

表18  单元式机组能效比

| 类型 |  | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 风冷式 | 不接风管 | 3.00 |
|  | 接风管 | 2.70 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.40 |
|  | 接风管 | 3.10 |

### 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型，在名义工况下的性能参数应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.4.6条。

表19  溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷（温）水进/出口温度（oC） | 冷却水进/出口温度（oC） | 蒸汽压力（MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/（kWh）] | 性能参数（W/W） |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤1.40 |  |  |
|  | 12/7 |  | 0.40 |  |  |  |
|  |  |  | 0.60 | ≤1.31 |  |  |
|  |  |  | 0.80 | ≤1.28 |  |  |
| 直燃 | 空调12/7 | 30/35 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  | ≥0.90 |
| 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）+电力消耗量（折算成一次能）]。 |  |  |  |  |  |  |

### 多联式空调（热泵）机组的空调部分负荷综合性能系数（IPLV(C)）不应低于《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008中规定的第2级。

测评方法：文件审查、现场检查。

国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008中规定的第2级限定值见下表。

表20 多联式空调（热泵）机组部分负荷综合性能系数（IPLV(C)）限定值

| 名义制冷量（CC） W | 空调部分负荷综合性能系数 （IPLV(C)） W/W |
| --- | --- |
| CC≤28 000 | 3.40 |
| 28 000<CC≤84 000 | 3.35 |
| CC＞ 84000 | 3.30 |

### 集中空调系统风机单位风量耗功率应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.2.26条。

集中空调系统风机单位风量耗功率（Ws）应按下式计算：

Ws=P3600ηt

式中：Ws —— 单位风量耗功率（W/(m3/h)）；

P —— 风机全压值（Pa）；

ηt —— 包含风机、电机及传动效率在内的总效率（%）。

表21  风机的单位风量耗功率限值[W/(m3/h)]

| 系统型式 | 办公建筑 |  | 商业、旅馆建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗效过滤 | 粗、中效过滤 | 粗效过滤 | 粗、中效过滤 |
| 两管制定风量系统 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
| 四管制定风量系统 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.58 |
| 两管制变风量系统 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.68 |
| 四管制变风量系统 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.74 |
| 普通机械通风系统 | 0.32 |  |  |  |
| 注：1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统； 2 低温送风系统采用8排表冷器时，单位风量耗功率可增加0.035[W/(m3/h)]； 3 当空气调节机组内采用湿膜加湿方法时，单位风量耗功率可增加0.053[W/(m3/h)]。 |  |  |  |  |

### 空气调节冷热水系统的输送能效比应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中的规定。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.2.27条。

空气调节冷热水系统的输送能效比（ER）应按下式计算，且不应大于0.0241。

ER=0.002342H/ΔT⋅η

式中：H —— 水泵设计扬程（m）；

ΔT —— 供回水温差（oC）；

η —— 水泵在设计工作点的效率（%）。

- 区域管道或最远环路总长度过长的水系统，输送能效比(ER)的限制可参照执行此条规定；

- 对于多次泵系统，每增加一次泵，输送能效比（ER）可增加0.00312；

- 水泵设计扬程，应包括多次泵系统中的一次泵和多次泵扬程之和。当多台多次泵各自的扬程和效率不同时，一次泵的效率可按照流量的加权平均值计算。在多次泵系统中应为一次泵和多次泵效率的平均值。

### 设置集中供暖和（或）集中空调系统的建筑，应具备室温调节功能。

测评方法：文件审查、现场检查。

室温调控是建筑节能的前提及手段，公共建筑供暖空调系统应具有室温调控手段。

### 采用区域性供冷的建筑，集中冷源及建筑冷源入口处均应设置冷量计量装置。采用独立冷源的单体建筑，内部归属不同的使用单位时，应分别设置冷量计量装置。

测评方法：文件审查、现场检查。

本条依据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29第7.5.12条。

### 集中供暖空调水系统应采取有效的水力平衡措施。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查是否具有水力平衡计算书，现场检查平衡装置设置情况。

水力失调可分为静态与动态两种类型。针对水力平衡失调问题，需要根据项目情况采取有效的水力平衡措施：对管网系统进行整体设计计算，在管道系统中增设水力平衡设备（水力平衡阀），再通过特殊的调试方法使系统达到水力平衡。

### 集中供暖与空气调节系统应设有监控系统

测评方法：文件审查、现场检查。

监测与控制系统应包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护、能量计量以及中央监控与管理等；系统规模大，制冷空气调节设备台数多且相关联各部分相距较远时，应采用集中监控系统。

### 采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在10000m2以上的公共建筑，应当安装空调废热回收装置。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查空调竣工图纸，是否设置空调废热回收装置，现场检查空调废热回收系统是否与设计一致。

### III  电气

### 低压配电系统应在空调系统、照明系统、电梯系统、信息中心系统、厨房及相关系统的出线回路上设置具有标准通讯接口的分项能耗数据计量仪表。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：审查竣工图纸，并现场核实，是否在各出线回路上安装了具有标志通讯接口的分项能耗数据计量仪表。

本条内容为《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的第8.1.10条要求。

### 照明功率密度应满足《建筑照明设计标准》GB50034的要求。

测评方法：文件审查、现场抽查。

测评要点：审查电气设计文件，是否符合《建筑照明设计标准》GB50034的规定，并现场抽查核实、抽查面积不低于20%。

当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时，其照明功率密度值应按比例提高或折减。

表22-1  办公建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 9 | 300 |
| 高档办公室、设计室 | 15 | 500 |
| 会议室 | 9 | 300 |
| 服务大厅、营业厅 | 11 | 300 |

表22-2  商业建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 一般商店营业厅 | 10 | 300 |
| 高档商店营业厅 | 16 | 500 |
| 一般超市营业厅 | 11 | 300 |
| 高档超市营业厅 | 17 | 500 |
| 仓储式超市 | 11 | 300 |
| 专卖店营业厅 | 11 | 300 |

表22-3  旅馆建筑照明功率密度值

| 房间或场所 |  | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 客房 | 一般活动区 | 7 | 75 |
|  | 床头 | 7 | 150 |
|  | 写字台 | 7 | 300 |
|  | 卫生间 | 7 | 150 |
| 中餐厅 |  | 9 | 200 |
| 西餐厅 |  | 6.5 | 150 |
| 多功能厅、宴会厅 |  | 13.5 | 300 |
| 会议室 |  | 9 | 300 |
| 大堂 |  | 9 | 200 |
| 客房层走廊 |  | 4 | 50 |

表22-4  医院建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 治疗室、诊室 | 9 | 300 |
| 化验室 | 15 | 500 |
| 候诊室、挂号厅 | 6.5 | 200 |
| 病房 | 5 | 100 |
| 走道 | 4.5 | 100 |
| 护士站 | 9 | 300 |
| 药房 | 15 | 500 |

表22-5  学校建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 教室、阅览室 | 9 | 300 |
| 实验室 | 9 | 300 |
| 美术教室 | 15 | 500 |
| 多媒体教室 | 9 | 300 |
| 计算机教室、 电子阅览室 | 15 | 500 |
| 学生宿舍 | 5 | 150 |

表22-6  图书馆建筑照明功率密度值

| 房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） | 对应照度值（lx） |
| --- | --- | --- |
| 一般阅览室 | 9 | 300 |
| 多媒体阅览室 | 9 | 300 |
| 老年阅览室 | 15 | 500 |
| 陈列室、目录厅 | 11 | 300 |

### 室内、外照明光源应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的规定。

测评方法：文件审查、现场抽查。

测评要点：审查电气竣工图，并现场核查，室内、外照明光源应分别满足以下要求：

- 室内应采用细管径荧光灯和高效的气体放电灯，应选配电子镇流器或节能型电感镇流器；

- 国家机关办公建筑严禁在门厅、工作大厅、会议室、会议厅等场所的普通照明中采用白炽灯和卤钨灯，有特殊要求的场所，采用白炽灯等光源时必须设计节能控制方式；

- 室外照明不得使用白炽灯；

- 功率大于100W的室外光源，其光效不应低于60Lm/W；

- 建筑景观照明设施宜控制外溢光和杂散光；

- 室外照明除水下照明等特殊需要外，应采用高效气体放电灯。

本条内容为《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的第8.2.9和8.2.10条要求。

### 照明设计应采用适当控制方式，对室内公共区域及室外功能性照明和景观照明进行控制，降低照明能耗。当公共区照明采用就地控制方式时，应设置声控或感应延时等感应功能。

测评方法：文件审查、现场抽查。

## 选择项

### 根据气候和自然资源条件，充分利用太阳能、浅层地能等可再生能源。加分方法应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1  公共建筑可再生能源利用加分表

| 项目 | 比例 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水系统设计太阳能保证率 | ≥20% | 5 |
|  | ≥30% | 10 |
|  | ≥50% | 15 |
| 可再生能源发电装机容量占建筑总配电装机容量的比例 | ≥1% | 5 |
|  | ≥2% | 10 |
|  | ≥3% | 15 |

测评方法：文件审查、现场检查。

- 根据太阳能资源条件和经济合理性，本条规定太阳能提供的热量不低于建筑生活热水消耗热量的20％，加5分；太阳能提供的热量不低于建筑生活热水消耗热量的30％，加10分，太阳能提供的热量不低于建筑生活热水消耗热量的50％，加15分；

- 文件审查设计可再生能源发电装机容量及建筑配电装机容量，现场检查设备设置情况。

- 文件审查地源热泵供暖设计文件，现场检查设备设置情况。

### 在建筑单体设计时，对自然通风进行优化设计，实现良好的自然通风利用效果，应加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查自然通风模拟设计文件，进行竣工图和现场检查。公共空间尽量采用自然通风以减少空调安装。

### 在建筑单体设计时，对自然采光进行优化设计，实现良好的自然采光效果，并符合《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求时，应加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：对照自然采光设计文件及分析报告，进行竣工图和现场核查，达到要求可得10分。

本条依据《建筑采光设计标准》GB/T 50033第3.2.2~3.2.7条确定采光系数标准值。

表23-1  办公建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I | 设计室、绘图室 | 3 | 150 |
| I I I | 办公室、视屏工作室、会议室 | 2 | 100 |
| IV | 复印室、档案室 | 1 | 50 |
| V | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 |

表23-2  学校建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I I | 教室、阶梯教室、实验室、报告厅 | 2 | 100 |
| V | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 |

表23-3  图书馆建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） | 采光系数平均值Cav（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I I | 阅览室、开架书库 | 2 | 100 | —— | —— |
| IV | 目录室 | 1 | 50 | 1.5 | 7.5 |
| V | 书库、走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | —— | —— |

表23-4  旅馆建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） | 采光系数平均值Cav（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I I | 会议厅 | 2 | 100 | —— | —— |
| IV | 大堂、客厅、多功能厅、餐厅 | 1 | 50 | 1.5 | 7.5 |
| V | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | —— | —— |

表23-5  医院建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） | 采光系数平均值Cav（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I I | 诊室、药房、治疗室、化验室 | 2 | 100 | —— | —— |
| IV | 候诊室、挂号处、综合大厅、病房、医生办公室 | 1 | 50 | 1.5 | 7.5 |
| V | 走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | —— | —— |

表23-6  博物馆和美术馆建筑采光系数标准值

| 采光等级 | 房间名称 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数最低值Cmin（%） | 室内天然光临界照度（lx） | 采光系数平均值Cav（%） | 室内天然光临界照度（lx） |
| I I I | 文物修复、复制、门厅工作室、技术工作室 | 2 | 100 | 3 | 150 |
| IV | 展厅 | 1 | 50 | 1.5 | 7.5 |
| V | 库房走道、楼梯间、卫生间 | 0.5 | 25 | 0.7 | 35 |

### 在建筑单体设计时，采用合理的遮阳措施，加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：文件审查遮阳模拟报告，进行竣工图和现场检查。

本标准设置本条文的目的是提倡在进行建筑单体设计时，采用计算机模拟软件或其他计算工具，对遮阳进行专项分析，实现良好的遮阳效果。

### 空调系统能根据全年空调负荷变化规律，进行全新风或可变新风比等节能控制调节，满足季节及部分负荷要求时，加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：

- 审核图纸中新风取风口和新风道面积，其新风风道尺寸应能满足最大新风运行的需要，以此判断是否具有新风可调性；

- 施工图设计说明中应明确提出新风系统在过渡季节、冬夏季节的运行策略；

- 需提供空调机组调节新风比的范围；最大总新风比不应低于50％，允许时宜取更大值；

- 具备调节功能的系统占新风系统的比例应不低于50%。

### 空调系统采用水泵变流量或风机变风量节能控制方式时，加10分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：

- 当循环水系统变流量运行时：

审核图纸中末端机组出水管段是否设电动二通阀，并与机组联动开闭。循环水泵是否选用变频水泵和恒压差控制方法。循环水系统是否采用总流量根据末端机组的运行数量改变的变流量运行方式。

- 采用变风量系统时：

审核图纸中是否采用根据设定的室内温度改变末端设备的一次风风量的运行方式。是否根据室内温度控制末端装置风机的启停。风机是否采用变速控制。

### 空调水系统的供回水温差大于5℃，加5分。

测评方法：文件审查、现场检查。

测评要点：

- 应对建筑物的冷水机组、水泵的能耗及冷水系统的整体能耗进行详细分析；

- 对拟采用的大温差小流量系统进行技术经济的分析比较；

- 系统设计应满足空调末端的供冷要求。

### 公共建筑照明在满足照度值要求的前提下，照明功率密度值符合《建筑照明设计标准》GB50034第6.3.1条~6.3.13条目标值的规定，可得10分。

测评方法：文件审查，现场抽查。

测评要点：测评要点：审查电气设计文件，是否符合《建筑照明设计标准》GB50034的规定，并现场抽查核实、抽查房间不低于10%。

### 采用楼宇自控系统的建筑物，并包括以下节能管理措施，可得10分：

1 冷热源设备采用群控方式，楼宇自控系统（BAS）可根据冷热源负荷的需求自动调节冷热源机组台选的启停控制；

2 进行空调系统设备最佳启停和运行时间控制；

3 根据区域照度、人体动作或使用时间自动控制公共区域和室外照明的开启和关闭。

测评方法：审查空调竣工图，电气竣工图，现场核查。

测评要点：审查空调和电气竣工图纸，并现场核实。空调通风系统冷热源、风机、水泵等设备应进行有效监测，对关键数据进行实时采集并记录；对上述设备系统按照设计要求进行可靠的自动化控制。对照明系统，除了在保证照明质量的前提下尽量减小照明功率密度设计外，应根据区域照度、人体动作感应器和使用时间实现对该区域照明的自动控制，达到建筑照明节能运行的目的。

### 公共建筑选用的电动蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、单元式空调机、多联机的能效等级达到国家行业标准中要求的1级，且高等级产品所占比例达到50%以上时，应加10分。

测评方法：文件检查、现场检查。

在民用建筑中，供暖空调设备的能效对建筑能耗影响是很大的。国家行业标准中确定的供暖空调设备1级能效的限定值见下表所示。

表24-1  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 | 额定制冷量（kW） | 性能系数（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 水冷 | <528 528~1163 >1163 | 5.00 5.50 6.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | ≤50 >50 | 3.20 3.40 |

表24-2  单元式机组能效比

| 类型 |  | 能效比（W/W） |
| --- | --- | --- |
| 风冷式 | 不接风管 | 3.20 |
|  | 接风管 | 2.90 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.60 |
|  | 接风管 | 3.30 |

表24-3 多联式空调（热泵）机组部分负荷综合性能系数（IPLV(C)）

| 名义制冷量（CC） W | 空调部分负荷综合性能系数 （IPLV(C)） W/W |
| --- | --- |
| CC≤28 000 | 3.60 |
| 28 000<CC≤84 000 | 3.55 |
| CC＞ 84000 | 3.50 |

### 当采用其他经国家及地方建设行政主管部门认定的适用于深圳地区的新型节能技术或措施时，每项加分不超过5分。应符合以下规定：

  - 应提供相应节能技术分析报告；

  - 每项技术节能率应不小于2%。

测评方法：文件审查，现场检查。

测评要点：审查市建设行政主管部门出具的新型节能措施评估意见及项目新型节能措施应用竣工图，及其竣工验收报告，并作现场核查。

采用新型节能措施包括采用新型节能材料、新型节能设备、新型节能施工工艺、新型节能控制系统等。

每项技术节能率为采用节能措施的节能量占全年供暖空调及照明能耗的比例。

居住建筑能效实测评估

## 基础项

### 居住建筑能效实测评估基础项为单位建筑面积建筑实际使用总能耗；采用集中空调的居住建筑，基础项还应包括单位建筑面积供暖或空调实际使用能耗。

评估方法：统计分析、现场性能检测。

建筑物用能统计分析按以下原则进行：

- 建筑实际使用总能耗是指全年空调、照明、生活热水等所有耗能系统及设备的耗能总量。能源种类包括电能、燃气、蒸汽等。

- 对于设有用能分项计量装置的建筑，其建筑总能耗和集中空调系统能耗可根据计量结果确定。

- 对于没有设置用能分项计量装置的建筑，可采用以下方法确定建筑集中空调系统能耗：

- 对空调系统性能进行现场测试，根据测试结果并结合以往运行记录进行分析计算；

- 设置监测仪表，对空调系统能耗进行长期检测，根据监测结果计算。

- 对于新建居住小区的建筑物，居民用能不设计量总表，居民用电和用天然气实行抄表到户、收费到户，公共区域能耗根据测评建筑所占面积比例折算得到，居民全年能耗可通过抽取住户电费账单和天然气账单分析统计得到，抽样原则按以下要求进行：

- 入住总户数在20户以下（含20户）的，全数抽取；

- 入住总户数在20户以上的，每种户型抽取10%，且每种户型不少于1户，抽取总数不得少于20户。

## 规定项

### 采用集中空调系统的居住建筑，室内平均温度检测值应达到设计文件要求，当设计文件无要求时，应符合国家现行标准规范的要求。

- 应考虑不同体形系数、不同楼层、不同朝向用户等因素抽检有代表性的用户进行检测。抽检数量不得少于用户总数的10%，并不得少于3户，每户不少于2个房间；

- 室内平均温度检测方法应符合现行国家行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定。

评估方法：现场检测。

公共建筑能效实测评估

## 基础项

### 公共建筑能效实测评估基础项应包括单位建筑面积实际使用总能耗、单位建筑面积供暖或空调实际使用能耗。建筑实际使用总能耗是指全年供暖空调系统、照明系统、办公设备、动力设备、生活热水等所有耗能系统的耗能总量。能源种类应包括电能、燃气、蒸汽等。

评估方法：统计分析、现场检测。

建筑总能耗通过查阅建筑物的能源消耗清单，并辅以现场实测的方法确定。不同能耗的计量单位进行统一折算。特殊区域的能耗（如24小时空调的计算中心、网络中心、大型通信机房、有大型实验装置的实验室等）的能耗不包含在建筑总能耗中。

### 供暖空调实际使用能耗应包括供暖空调系统耗电量、其他类型的能耗（燃气、蒸汽、煤、油等）及区域集中冷热源提供的供暖、供冷量。

评估方法：统计分析、现场检测。

单位供暖空调能耗可采用以下方法：

- 对于已设分项计量装置的建筑，其供暖空调能耗可根据计量结果确定；

- 对于未设分项计量装置的建筑，可采用以下方法确定建筑能耗：

- 对空调系统性能进行现场测试，根据测试结果并结合以往运行记录进行分析计算；

- 设置监测仪表，对空调系统能耗进行长期检测，根据监测结果计算。

### 区域集中冷热源提供的供暖、供冷量检测方法应符合现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

评估方法：现场检测。

水系统供冷（热）量应按现行国家标准《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》GB/T 10870规定的液体载冷剂法进行检测。

检测时应同时分别对冷水（热水）的进、出口水温和流量进行检测，根据进出口温差和流量检测值计算得到系统的供冷（热）量。检测过程中应同时对冷却侧的参数进行监测，并应保证检测工况符合检测要求。

水系统供冷（热）量测点布置符合下列规定：

- 温度计应设在靠近机组的进出口处；

- 流量传感器应设在设备进口或出口的直管段上，并应符合产品测量要求。

水系统供冷（热）量测量仪表符合下列规定：

- 温度测量仪表可采用玻璃水银温度计、电阻温度计或热电偶温度计；

- 流量测量仪表应采用超声波流量计。

## 规定项

### 建筑物室内平均温度、湿度检测值应达到设计文件要求，当设计文件无要求时，应符合深圳市现行标准规范的要求。检测方法应符合现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

评估方法：现场检测。

设有集中采暖空调系统的建筑物，温度、湿度检测数量应按照采暖空调系统分区进行选取。当系统形式不同时，每种系统形式均应检测。相同系统形式应按系统数量的20%进行抽检。同一个系统检测数量不应少于总房间数量的10%。

未设置集中采暖空调系统的建筑物，温度、湿度检测数量不应少于总房间数量的10%。

温度、湿度测点布置应符合下列原则：

- 3层及以下的建筑物应逐层选取区域布置温度、湿度测点；

- 3层以上的建筑物应在首层、中间层和顶层分别选取区域布置温度、湿度测点；

- 气流组织方式不同的房间应分别布置温度、湿度测点。

深圳标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29规定：空气调节系统室内计算参数宜符合表25规定：

表25  空气调节系统室内计算参数

| 参数 |  | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 一般房间 | 18 | 26 |
|  | 大堂、过厅 | 16 | 室内外温差≤10 |
| 风速（v）（m/s） |  | 0.10≤v≤0.20 | 0.15≤v≤0.30 |
| 相对湿度（%） |  | 30～60 | 40～65 |

### 供暖空调水系统性能应按现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的方法进行检测，并满足相应要求。检测项目应包括以下内容：

- 冷水（热泵）机组实际性能系数；

- 冷源系统能效系数。

评估方法：现场检测。

检测依据《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定：

- 检测冷水（热泵）机组实际性能系数时，不同型号的机组均应进行检测。对于2台及以下同型号机组，应至少抽取1台，对于3台及以上同型号机组，应至少抽取2台；

- 所有独立冷源系统均应进行冷源系统能效系数检测；

- 检测应在系统实际运行状态下进行。冷水（热泵）机组及其水系统性能检测工况应符合以下规定：

- 冷水（热泵）机组运行正常，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，且运行机组负荷不宜小于其额定负荷的80%，并处于稳定状态；

- 冷水出水温度应在（6~9）℃之间；

- 水冷冷水（热泵）机组冷却水进水温度应在（29~32）℃之间；风冷冷水（热泵）机组要求室外干球温度在（32~35）℃之间。

### 空调风系统应按现行国家行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的方法对风机单位风量耗功率进行检测，并满足相应要求。

评估方法：现场检测。

风机单位风量耗功率的检测数量及检测方法应符合下列规定：

- 抽检比例不应少于空调机组总数的20%；

- 不同风量的空调机组检测数量不应少于1台；

- 检测应在空调通风系统正常运行工况下进行；

- 风量检测应采用风管风量检测方法，并应符合《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177附录E的规定；

- 风机的风量应为吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5%；

- 风机的输入功率应在电动机输入线端同时测量，输入功率检测应符合《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177附录D的规定；

- 风机单位风量耗功率（Ws）应按下式计算：

Ws=N/L

式中：Ws——风机单位风量耗功率[W/（m3/h）]；

N——风机的输入功率；

L——风机的实际风量（m3/h）。

建筑能效标识报告

## 建筑能效测评报告应包括以下内容：

- 建筑能效测评表；

- 建筑能效测评汇总表；

- 建筑围护结构热工性能表；

- 建筑和用能系统概况；

- 基础项计算说明书；

- 测评过程中依据的文件及性能检测报告；

- 建筑能效测评联系人、电话和地址等。

## 建筑能效测评表可按本标准附录C～附录E采用。围护结构热工性能表可采用本标准附录F～附录G。

## 基础项计算说明书应包括计算输入数据、软件的名称、版本与出品公司及计算过程等。

## 建筑能效实测评估报告应包括以下内容：

- 建筑能效实测评估表；

- 建筑能效实测评估汇总表；

- 建筑和用能系统概况；

- 基础项实测评估报告；

- 规定项实测评估报告；

- 实测评估过程中依据的文件及性能检测报告；

- 建筑能效实测评估联系人、电话和地址等

- 建筑能效实测评估表可采用本标准附录H～附录J。

# 附录A  居住建筑能效测评基础项能耗计算

B.0.1	比对建筑空调能耗可按下列公式计算：

B0=E0C=Q0CCOPC⋅1A	（B.0.1）

式中：B0——比对建筑空调能耗（kWh/m2）；

E0C——供冷耗电量（kWh/m2）；

Q0C——全年累计冷负荷（kWh）；

A——总建筑面积（m2）；

COPC——空调额定能效比，取2.7。

B.0.2	标识建筑空调能耗B1可按下列公式计算：

B1=E1C	  （B.0.1-1）

E1C=Q1C,0-25%COPs,0-25%+Q1C,25-50%COPs,25-50%+Q1C,50-75%COPs,50-75%+Q1C,75-100%COPs,75-100%⋅1A	（B.0.1-2）

COPs,0-25%=Qjz25%Wjz25%+Wld25%+Wlq25%	（B.0.1-3）

COPs,25-50%=Qjz50%Wjz50%+Wld50%+Wlq50%	（B.0.1-4）

COPs,50-75%=Qjz75%Wjz75%+Wld75%+Wlq75%	（B.0.1-5）

COPs,75-100%=Qjz100%Wjz100%+Wld100%+Wlq100%	（B.0.1-6）

式中：B1——标识建筑空调能耗（kWh/m2）；

E1C——标识建筑冷源为冷水（热泵）机组时的供冷耗电量（kWh/m2）；

Q1C,0-25%、Q1C,25-50%、Q1C,50-75%、Q1C,75-100%——分别为0～25%、25%～50%、50～75%、75%～100%区间内的累计冷负荷（kWh）；

Qjz25%、Qjz50%、Qjz75%、Qjz100%——冷水机组在系统25%负荷、50%负荷、75%负荷、100%负荷下的制冷量（kW）；

Wjz25%、Wjz50%、Wjz75%、Wjz100%——冷水机组在系统25%负荷、50%负荷、75%负荷、100%负荷下的耗电量（kW）；

Wld25%、Wld50%、Wld75%、Wld100%——冷水泵在系统25%负荷、50%负荷、75%负荷、100%负荷下的耗电量（kW）；

Wlq25%、Wlq50%、Wlq75%、Wlq100%——冷却水泵在系统25%负荷、50%负荷、75%负荷、100%负荷下的耗电量（kW）。

# 附录B  公共建筑能效测评基础项能耗计算

C.0.1	比对建筑单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗可按下列公式计算：

B0= E 01+ E 02+ E 03	（C.0.1）

式中：B0——比对建筑单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗 （kWh/m2）；

E01——单位建筑面积全年冷热源能耗 （kWh/m2）；

E02——单位建筑面积全年循环水泵能耗（kWh/m2）；

E03——单位建筑面积全年照明能耗（kWh/m2）。

C.0.2	比对建筑单位建筑面积全年冷热源能耗可按下列公式计算：

E01=E01H+ E 01C	（C.0.2-1）

E01C=Q0C,ACOPA+Q0C,BCOPB+Q0C,CCOPC+Q0C,DCOPD⋅1A	（C.0.2-2）

式中：E01H——单位建筑面积全年锅炉耗煤量折合的耗电量（kWh/m2）；

E01C——单位建筑面积全年冷水机组耗电量（kWh/m2）；

Q0C,A~D——比对建筑负荷率分别在0～25%、25%～50%、50～75%、75%～100%区间内的累计冷负荷（kWh）；

COPA~D——比对建筑负荷率分别在0～25%、25%～50%、50～75%、75%～100%区间内的机组性能系数；可按本标准第C.0.4条确定。

C.0.3	比对建筑单位建筑面积全年循环水泵能耗可按下列公式计算：

E 02= E 02H+ E 02C+ E 02E	（C.0.3-1）

E02H=qH,max×EHR0×nH1⋅TA+nH2⋅TB+nH3⋅TC+nH4⋅TDnH	（C.0.3-2）

E02C=qC,max×ER0×nC1⋅TA+nC2⋅TB+nC3⋅TC+nC4⋅TDnC	（C.0.3-3）

E02E=qC,max×1+1COPC×ERE×nE1⋅TA+nE2⋅TB+nE3⋅TC+nE4⋅TDnE

（C.0.3-4）

式中：E02H——单位建筑面积全年供暖循环泵能耗（ kWh/m2）；

E02C——单位建筑面积全年空调冷冻水循环泵能耗（kWh/m2）；

E02E——单位建筑面积全年空调冷却水循环泵能耗（kWh/m2）；

qH,max——比对建筑的峰值热负荷（kW）；

EHR0——水泵输送能效比，取现行深圳标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的限定值；

nH——供暖循环泵总台数，与标识建筑供暖循环泵台数相同；

nH1~4——供暖循环泵分别在系统0~25%负荷、25%~50%负荷、50%~75%负荷、75%~100%负荷下的开启台数；

TA~D——水泵分别在系统0~25%负荷、25%~50%负荷、50%~75%负荷、75%~100%负荷下的运行时间（h）；

qC,max——比对建筑的峰值冷负荷（kW）；

ER0——水泵输送能效比，取现行深圳标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29的限定值；

nC——空调冷冻水循环泵总台数，与标识建筑空调冷冻水循环泵台数相同；

nC1~4 ——空调冷冻水循环泵分别在系统0~25%负荷、25%~50%负荷、50%~75%负荷、75%~100%负荷下的开启台数；

COPC——符合现行深圳标准《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中规定的冷机COP的限值；

ERE——冷却水泵输送能效比，取0.0214；

nE——空调冷却水循环泵总台数，与标识建筑空调冷却水循环泵台数相同；

nE1~4——空调冷却水循环泵分别在系统0~25%负荷、25%~50%负荷、50%~75%负荷、75%~100%负荷下的开启台数。

采用比对建筑对比评定法，比较整幢建筑的单位面积供暖空调全年能耗相对值。计算时，应符合本标准第7.1.2条、第7.1.3条的规定。能耗模拟计算应采用典型气象年数据，计算中不考虑电梯、生活热水等设备的运行能耗。

由于公共建筑空气侧输配系统的设备能耗计算复杂，供暖空调能耗未考虑空气侧输配系统的设备能耗；若系统使用冷却塔，由于冷却塔能耗相对很小，供暖空调能耗忽略冷却塔能耗。

在计算水泵能耗时，按照选取多台相同水泵计算，若选取大小泵制或其他方式，可参照此方法根据4段负荷下的运行时间和对应的水泵能耗进行计算。

关于冷却水泵输送能效比ERE，考虑一般建筑冷却水泵的扬程小于冷冻水泵的扬程，因此，取冷却水泵扬程为32m，效率为70%，供回水温差为5℃，冷却塔为闭式冷却塔。则冷却水泵输送能效比的限值为：

ERE=0.002342HΔT⋅η=0.002342×325×0.7=0.0214

C.0.4比对建筑不同负荷区间内的机组性能系数根据标识建筑机组设置台数及比对建筑单台机组部分负荷性能系数综合确定。比对建筑单台机组部分负荷性能系数可按表C.0.4选取。

表C.0.4  比对建筑单台机组部分负荷性能系数表

| 空调系统冷源形式 |  | 冷源主机单机额定冷量（kW） | 空调系统设计能效比限值（W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式 | 水冷机组 | ＜528 | 3.44 |
|  |  | 528~1163 | 3.17 |
|  |  | ＞1163 | 3.01 |
|  | 风冷机组 | ＞50 | 2.41 |
| 离心式 | 水冷机组 | ＞1163 | 3.21 |
| 直燃型 | 溴化锂吸收式冷水机组 | 建筑面积≥20000m2 | 2.52 |
|  |  | 建筑面积＜20000m2 | 2.06 |
| 变频多联机空调系统 |  | ＜528 | 3.04 |

在计算比对建筑冷水机组或的耗电量时，由于单纯根据COP或IPLV计算都不可取，计算供冷系统能耗时不分气候区域、不分建筑类型仅给出一个供冷系统COP又过于笼统。因此本标准根据《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》SJG29中针对冷水（热泵）机组规定的COP限值和IPLV限值给出了机组分别在100%负荷、75%负荷、50%负荷和25%负荷下的性能系数，在冷水（热泵）机组的耗电量计算中根据建筑的不同负荷分段计算。

例如，冷水机组台数为2台。当建筑负荷在0~25%负荷区间时，设定单台机组在25~50%负荷区间运行；当建筑负荷在25~50%负荷区间时，设定2台机组均在25~50%负荷区间运行；当建筑负荷在50~75%负荷区间时，设定2台机组均在50~75%负荷区间运行；当建筑负荷在75~100%负荷区间时，设定2台机组均在75~100%负荷区间运行。按以上设定条件，计算比对建筑冷水机组在不同负荷工况下的COP。

C.0.5标识建筑冷热源分别为锅炉或市政热力及冷水机组时，单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗计算符合下列规定：

1  标识建筑单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗可按下式计算：

B1=E1H+E2H+E1C+E1L	（C.0.5）

式中：B1——标识建筑单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗（kWh/m2）；

E1H——单位建筑面积全年锅炉折合耗电量或市政热力折合耗电量（kWh/m2）；

E2H——单位建筑面积全年供暖循环水泵能耗（kWh/m2）；

E1C——单位建筑面积全年供冷耗电量（kWh/m2）；

E1L——单位建筑面积全年照明耗电量（kWh/m2）。

2  锅炉或市政热力及供暖循环泵能耗可按比对建筑的方法计算，性能参数按设计文件取值。市政热力折合耗电量E1H计算方法可按下式计算：

E1=Q1HA×q1×q2	                   （C.0.6）

3  采用冷水机组时，标识建筑单位建筑面积全年供冷耗电量E1C可按下式计算：

E1C=Q1C,ACOPS,A+Q1C,BCOPS,B+Q1C,CCOPS,C+Q1C,DCOPS,D⋅1A

COPS,A=Qjz,aWjz,a+Wb,a

COPS,B=Qjz,bWjz,b+Wb,b

COPS,C=Qjz,cWjz,c+Wb,c

COPS,D=Qjz,dWjz,d+Wb,d

式中： E1C——单位建筑面积全年供冷耗电量（kWh/m2）；

Q1C,A ~D——负荷率分别在0～25%、25%～50%、50%～75%、75%～100%区间内的累计冷负荷（kWh）；

COPS,A~D——负荷率分别在0～25%、25%～50%、50～75%、75%～100%区间内的系统性能系数，为冷水机组制冷量之和与冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵等功率叠加总和的比值；

A——总建筑面积（m2）；

Qjz,a~d——冷水机组分别在系统25%、50%、75%、100%负荷下的制冷量（kW）；

Wjz,a~d——冷水机组分别在系统25%、50%、75%、100%负荷下的耗电量（kW）；

Wb,a~d——冷冻水泵和冷却水泵分别在系统25%、50%、75%、100%负荷下的耗电量（kW）。

C.0.6标识建筑冷热源为冷水（热泵）机组时，单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗计算符合下列规定：

1  标识建筑单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗可按下式计算：

B1=E1H +E1C+E1L

式中：B1——单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗（kWh/ m2）；

E1H——单位建筑面积全年供热耗电量（kWh/m2）；

E1C——单位建筑面积全年供冷耗电量（kWh/m2）；

E1L——单位建筑面积全年照明耗电量（kWh/m2）。

2  采用冷水（热泵）机组时，标识建筑单位建筑面积全年供热耗电量E1H和供冷耗电量E1C可按下式计算：

E1H=Q1H,ACOPS,A+Q1H,BCOPS,B+Q1H,CCOPS,C+Q1H,DCOPS,D⋅1A

E1C=Q1C,ACOPS,A+Q1C,BCOPS,B+Q1C,CCOPS,C+Q1C,DCOPS,D⋅1A

式中： E1H——单位建筑面积全年供热耗电量（kWh/m2）；

E1C——单位建筑面积全年供冷耗电量（kWh/m2）；

COPS,A~D——负荷率分别在0～25%、25%～50%、50～75%、75%～100%区间内的系统性能系数，为冷水（热泵）机组制冷（热）量之和与冷水（热泵）机组、循环水泵等功率叠加总和的比值。计算方法与第C.0.5条类似。

# 附录C  居住建筑能效测评表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  | 气候区域 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评内容 |  |  |  |  |  | 测评方法 | 测评结果 | 备注 |  |  |
| 基础项 | 相对节能率 |  |  |  |  |  |  | 6.1.1 |  |  |
| 规定项 | 围护结构 | 外窗气密性 |  |  |  |  |  |  | 6.2.1 |  |
|  |  | 外窗可开启面积 |  |  |  |  |  |  | 6.2.2 |  |
|  |  | 外窗玻璃可见光透射比 |  |  |  |  |  |  | 6.2.3 |  |
|  | 冷热源及空调系统 | 设备选型依据 |  |  |  |  |  |  | 6.2.4 |  |
|  |  | 分户温控及计量 |  |  |  |  |  |  | 6.2.5 |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  | 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 |  |
|  |  | 单元式机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  | 6.2.10 |  |
| 选择项 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.1 |  |
|  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.2 |  |
|  | 自然采光 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.3 |  |
|  | 遮阳措施 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.4 |  |
|  | 建筑外窗 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.5 |  |
|  | 变流量或变速 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.6 |  |
|  | 高等级设备 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.7 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 6.3.8 |  |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：测评方法填入内容为计算评估、文件审查、现场检查或性能检测；测评结果基础项为相对节能率，规定项为是否满足对应条目要求，选择项为所加分数；备注为各项所对应的条目。

# 附录D  公共建筑能效测评表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  |  | 气候区域 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评内容 |  |  |  |  |  |  | 测评方法 | 测评结果 | 备注 |  |  |
| 基础项 | 相对节能率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.1.1 |  |
| 规定项 | 围护结构 | 外窗、透明幕墙气密性 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.1 |  |
|  |  | 外窗、透明幕墙可开启面积 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.2 |  |
|  |  | 玻璃可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.3 |  |
|  |  | 外窗（包括透明幕墙）和天窗综合遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.4 |  |
|  | 冷热源及空调系统 | 设计新风量 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.5 7.2.6 7.2.7 |  |
|  |  | 水系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备选型依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热源 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.8 |  |
|  |  | 地源热泵系统 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.9 |  |
|  |  | 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.10 |  |
|  |  | 系统设计能效比 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.11 |  |
|  |  | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.12 7.2.13 7.2.14 7.2.15 |  |
|  |  | 单元式机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风机单位风量耗功率 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.16 |  |
|  |  | 空调水系统输送能效比 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.17 |  |
|  |  | 室温调节 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.18 |  |
|  |  | 计量方式 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.19 |  |
|  |  | 水力平衡 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.20 |  |
|  |  | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.21 |  |
|  |  | 废热回收 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.22 |  |
|  | 电气 | 分项计量 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.23 |  |
|  |  | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.24 |  |
|  |  | 照明光源 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.25 |  |
|  |  | 照明控制 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2.26 |  |
| 选择项 | 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.1 |  |
|  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.2 |  |
|  | 自然采光 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.3 |  |
|  | 遮阳措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.4 |  |
|  | 分布式冷热电联供 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.5 |  |
|  | 能量回收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.6 |  |
|  | 全新风/变新风比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.7 |  |
|  | 变水量/变风量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.8 |  |
|  | 供回水温差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.9 |  |
|  | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.10 |  |
|  | 楼宇自控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.11 |  |
|  | 高等级设备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.12 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3.13 |  |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E  居住/公共建筑能效标识汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  | 气候区域 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
|  | 审查内容 |  |  |  |
| 基础项 | 相对节能率[%] |  |  |  |
| 规定项 | 共 项，满足 项 |  |  |  |
| 选择项 | 满足项 |  |  | 分数 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 能效等级 |  | 有效期限 |  |  |
| 节能建议 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 测评机构 | 负责人 | 审核人 |  | 日期 |
| 说明： 本表中相对节能率等数据根据我市现行节能设计标准，基于建筑所处地理位置、标准化的假设的空调供暖系统运行时间等数据计算得出（居住建筑为供暖空调能耗，公共建筑为供暖空调及照明能耗），未考虑其他服务、维护、安检等辅助设备的能耗。建筑在实际使用过程中不可能完全按照能耗计算中假设的标准工况运行，因此本表中数据仅供不同建筑之间的节能率比较，不用做其他用途。 |  |  |  |  |

# 附录F  居住建筑围护结构热工性能表

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |  | 建筑类型 | 建筑面积（m2）/层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/m2·K)]、热惰性指标 |  |  | 做法 |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非采暖地下室顶板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户墙和楼板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 户门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台门下部门芯板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 | 周边地面 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非周边地面 |  |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙（与土壤接触的外墙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含阳台门透明部分） | 方向 | 窗墙面积比 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 遮阳系数SC | 外遮阳系数 |  | 可见光透射比 |
| 外窗通风开口面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位面积全年能耗[kWh/m2] |  |  |  | 计算方法 （软件名称） |  |  |  |
| 计算人员 |  | 日期 |  | 审核人员 |  |  | 日期 |

# 附录G  公共建筑围护结构热工性能表

| 项目名称 |  | 项目地址 |  |  |  |  | 建筑类型 | 建筑面积（m2）/层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W] |  |  |  |  | 做法 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙（含非透明幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙、楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 | 周边地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非周边地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗（含透明幕墙） | 方向 | 窗墙面积比 |  | 传热系数K[W/(m2·K)] |  | 遮阳系数SC | 玻璃可见光透射比 |  |  |  |
| 屋顶透明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位面积全年能耗[kWh/m2] |  |  |  |  |  | 计算软件 |  |  |  |  |
| 计算人员 |  |  | 日期 |  | 审核人员 |  |  |  | 日期 |  |

# 附录H  居住建筑能效实测评估表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 气候区域 |  |  |  |  | 抽样描述 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  |  |  | 建筑能耗限额（kWh/m2） |  | 评估方法 | 评估结果 | 备注 |
| 基础项 | 单位建筑面积集中空调能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  | 7.1.1 |
|  | 单位建筑面积实际使用总能耗（kWh/m2） | 用电量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用天然气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他能源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他能源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 规定项 | 室内平均温度 |  |  |  |  |  |  | 7.2.1 |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录I  公共建筑能效实测评估表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  |  | 占地面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 气候区域 |  |  |  |  | 抽样描述 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  |  |  |  |  |  | 评估方法 | 评估结果 | 备注 |  |
| 基础项 | 单位建筑面积供暖能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.1 |
|  | 单位建筑面积空调能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位建筑面积实际使用总能耗（kWh/m2） | 用电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定项 | 室内平均温/湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 |
|  | 水系统 | 机组性能系数 |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2 |
|  |  | 系统能效系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风系统 | 风机单位风量耗功率 |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.3 |
| 民用建筑能效测评机构意见： 测评人员： 测评机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录J  建筑能效实测评估汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2）/层数 |  |  |  | 占地面积（m2） |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 竣工时间 |  |
| 气候区域 |  |  |  | 抽样描述 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 评估内容 |  |  |  |  |
| 基础项 | 单位建筑面积供暖能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |
|  | 单位建筑面积空调能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |
|  | 单位建筑面积实际使用总能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |
| 规定项 | 共 项，满足 项 |  |  |  |  |
| 合格判定 |  |  |  | 有效期限 |  |
| 节能建议 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 测评机构 |  |  | 负责人 | 审核人 | 日期 |