附件2：

城镇燃气消防安全专项整治检查表

| 序号 | 巡查要点 |  | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 燃气场站（供应站点）排查要点 |  |  |  |
| 1 | 场站现状总平面布置与许可证申领相符，与现行标准一致（复核安全评价报告）。 |  |  |
| 2 | 与周边建筑设施及明火散发火花点等安全间距满足规范要求。 |  |  |
| 3 | 围墙设置满足规范要求，不低于2米实体围墙。 |  |  |
| 4 | 场站构建物设置符合标准，完好，无缺陷。 |  |  |
| 5 | 有明确的防爆区域和非防爆区域划分。 |  |  |
| 6 | 进入场站作业的单位或人员经过资质审核，经过安全教育，着防静电防护服等，并有人员信息登记。 |  |  |
| 7 | 进入场站机动车辆经过许可或授权，满足进站安全要求。 |  |  |
| 8 | 进入场站气瓶运输车和槽车车辆经过安全检查符合进站要求，登记车辆和司机信息，进站槽车有气源（气质）登记。 |  |  |
| 9 | 场站作业人员应穿防静电服和防护鞋。 |  |  |
| 10 | 生产区入口设置有安全有效的人体静电消除装置。 |  |  |
| 11 | 有场站领导和岗位值班表，且值班人员在岗（值班公示牌）。 |  |  |
| 12 | 有设置风险四色图和作业风险图。 |  |  |
| 13 | 门卫值班室设置的紧急切断系统完好，正常使用。 |  |  |
| 14 | 灭火器材配置数量合理、有效。 |  |  |
| 15 | 消防水池、消火栓等消防水系统设置符合要求。 |  |  |
| 16 | 消防通道通道符合要求。 |  |  |
| 17 | 应急疏散指示满足标准规范要求，应急照明符合要求。 |  |  |
| 18 | 消防通道、疏散通道畅通。 |  |  |
| 19 | 消防水源符合要求、消防水压满足要求。 |  |  |
| 20 | 无违规用火、用电。 |  |  |
| 21 | 记录防火巡查发现的隐患，并上报，落实安全措施。 |  |  |
| 22 | 消防安全标志、指示设置完好、有效。 |  |  |
| 23 | 常闭式防火门处于关闭状态。 |  |  |
| 24 | 防火检查符合要求，有检查记录，检查人员签字。 |  |  |
| 25 | 消防安全重点部位人员在岗，且履行职责。 |  |  |
| 26 | 消防水泵有定期运行维护，有运行维护记录，处于备用状态。 |  |  |
| 27 | 3保压泵出口压力恒定，泵无明显的漏水。 |  |  |
| 28 | 喷淋系统有定期维护。 |  |  |
| 29 | 危险源设立“重大危险源安全警示标志牌”和“重大危险源危险物质安全周知牌”（含有应急处置措施）。 |  |  |
| 30 | 储罐区内储罐、管线、阀门和各种仪表有维护（有防腐蚀措施）、运行正常，无泄漏。 |  |  |
| 31 | 储罐区设置有高度为lm的不燃烧实体防护堤；且防护堤完好无明显裂缝；穿越防护墙的管道应加套管并封堵。 |  |  |
| 32 | 总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的储罐设置有固定喷水冷却装置。 |  |  |
| 33 | 安全阀配置符合规范要求。 |  |  |
| 34 | 储罐无超装（超液位）、超温、超压。 |  |  |
| 35 | 储罐设置有就地显示的液位计、压力表、温度计，设置远传显示液位、压力装置，并有连续记录。 |  |  |
| 36 | 设置有液位、压力的上、下限报警装置，连锁有投用。 |  |  |
|  | 水封井结构符合标准要求，水封高度0.3-0.5m。 |  |  |
| 37 | 有注水系统定期维护。 |  |  |
| 38 | 一、二级重大危险源罐区紧急切断功能符合要求，监测预警系统正常投用。 |  |  |
| 39 | 灌装区地面为不发火地面，且防静电胶垫完好。 |  |  |
| 40 | 电气柜柜门闭合，地面铺设的防护胶垫符合要求。 |  |  |
| 41 | 临时用电应经有关部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除；临时用电的配电箱，必须安装漏电保护装置。 |  |  |
| 第二部分 燃气用户重点排查要点 |  |  |  |
| 1 | 入户控制总阀、过滤器、调压器、流量表无缺失、无破损，无影响检维修的遮挡物。 |  |  |
| 2 | 安装用气设备的专用房间通风良好，周边不得堆放易燃易爆物品，不可兼做卧室的休息室、值班室等场所。 |  |  |
| 3 | 管道系统不得有燃气泄漏。 |  |  |
| 4 | 燃气管道及设施不得有压占、包封等。 |  |  |
| 5 | 不得擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具。 |  |  |
| 6 | 燃气管道系统末端及未连接的用气端口应用堵头封堵，不得采用关闭阀门作为封堵。 |  |  |
| 7 | 炉前阀门（含点火棒）部件不得有缺失、破损。 |  |  |
| 8 | 燃气管道上不得悬挂重物、杂物。 |  |  |
| 9 | 应采用燃气专用软管，无老化龟裂；软管应安装牢固，不得超过2m，不得开三通，中间不得有接口；连接软管不得穿墙、穿门窗。 |  |  |
| 10 | 用气房间应设置燃气泄漏报警器，报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于8米，安装高度距顶棚0.3米以内，不得设置在燃具上方。 |  |  |
| 11 | 管道本体、管道出墙/穿墙部分以及管卡和支架无腐蚀。 |  |  |
| 12 | 燃气泄漏报警器应定期校验（每年一次）。 |  |  |
| 13 | 地下室、半地下室或地上密闭厨房，必须安装燃气泄漏报警器、紧急切断阀以及机械事故排风系统，并处于联动状态，紧急切断阀应安装在用气场所的燃气入口管、总管上。 |  |  |
| 14 | 用气设备应具有熄火保护装置。 |  |  |
| 15 | 用气设备，燃气燃烧器具前燃气压力是否正常，燃烧工况正常。 |  |  |
| 16 | 用气设备与可燃或者难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。 |  |  |
| 17 | 管道或燃气设备安装在车辆通道处时，应设置护栏或车档。 |  |  |
| 18 | 在地下室和半地下室内等密闭空间内，不得设置液化石油气瓶，不应使用燃气；用气设备周边和存放钢瓶的房间不得堆放易燃易爆物品。 |  |  |
| 19 | 存放钢瓶的房间严禁与用气设备布置在同一房间内,用气设备和存放钢瓶的房间不得设置在办公室、值班室、休息室等处。 |  |  |
| 20 | 不得有燃气泄漏；钢瓶竖立放置（无倒卧），无使用明火、蒸汽和热水对在用钢瓶加热。 |  |  |
| 21 | 与正规瓶装气供气单位签订供气合同（或协议），有购置正规瓶装气的购气记录（留存购气凭证），购气记录与气瓶标识应一致；液化石油气钢瓶应有信息化标识（二维码），且钢瓶信息（充装、运输、经营）应与使用单位一致，钢瓶在检验使用周期内。 |  |  |
| 22 | 软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽或管卡（卡箍）固定，在软管上游与硬管连接处应设阀门；燃气管道末端应封堵；燃气管道不得作为负重支架或者接地引线，燃气管道阀门是否完好。 |  |  |
| 23 | 应使用专用连接软管（使用年限不应低于燃具的判废年限），软管无龟裂、老化、破损、暗埋，无接口、三通，不应穿墙、门窗、顶棚、地面，软管长度不超过2米。 |  |  |
| 24 | 燃气燃烧器具未被国家明令淘汰或使用年限未满，具有熄火保护装置；使用多台燃气灶具的，应采用硬管连接，并将用气设备固定。 |  |  |
| 25 | 50公斤气瓶2瓶或15公斤气瓶存放量超过7瓶时，应设置专用瓶组间，瓶组间建筑的耐火等级不应低于二级，室温不应高于45℃，且不应低于0℃，通风良好，并应设置直通室外的门；瓶组间与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙，与其他民用建筑的防火间距不小于10米，与明火散发火花地点25米，与重要公共建筑、一类高层民用建筑距离不应小于15米，与主要道路间距不应小于10米，与次要道路间距不应小于5米；瓶组间的高度不应低于2.2米（强制气化瓶组间），室内不应有暖气沟、地漏等，不应有地下构筑物，室外应设置安全警示标志；瓶组间应使用防爆型照明电器设施，开关应设在室外，采用瓶组气化供气时，应设置自动切换装置。 |  |  |
| 26 | 存放钢瓶的房间应配置液化石油气泄漏报警装置，应有报警远传，用气房间应安装液化石油气泄漏报警器；报警器应处于在用状态，定期标定。 |  |  |
| 27 | 用气场所应设施灭火器，灭火器应由专人管理，定期检查，安全出口、消防通道畅通。 |  |  |
| 28 | 从事燃气设施、用气设备操作、运行、维护作业的人员经过燃气安全知识的培训和岗位操作技能的培训，且燃气场所每日由专人进行燃气巡视和检查，有记录。 |  |  |