附件1

燃气用户安全隐患自查自改指引

序号	隐患描述	隐患照片	合格照片	整改方法
1	“瓶”相关隐患	使用禁止使用的“气液双相”气瓶。	此类气瓶同时存在两种阀口，容易混淆进而引发事故，市场监管总局已明确禁止使用。	联系该瓶所属燃气企业或辖区街道办事处回收。
2
使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶（俗称“黑气”、“黑瓶”）。	我市气瓶实行“一瓶一码”可溯源管理，若瓶身（提手、瓶颈处）无二维码，或扫码异常的，将存在缺斤少两、气质低劣、未经安检风险，安全隐患大，严重威胁自身和周边居民安全。	固定供气、送气企业、人员信息、联系方式、购买凭证等证据，联系辖区街道办回收气瓶并追究相关供气企业、人员责任。
2	“瓶”相关隐患	使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶（俗称“黑气”、“黑瓶”）。	我市气瓶实行“一瓶一码”可溯源管理，若瓶身（提手、瓶颈处）无二维码，或扫码异常的，将存在缺斤少两、气质低劣、未经安检风险，安全隐患大，严重威胁自身和周边居民安全。	固定供气、送气企业、人员信息、联系方式、购买凭证等证据，联系辖区街道办回收气瓶并追究相关供气企业、人员责任。
3	“瓶”相关隐患	加热、摔砸、倒置、曝晒燃气气瓶，或擅自倾倒气瓶残液，用气瓶互倒灌燃气。	个别燃气用户误以为可以以此充分使用气瓶内剩余燃气，殊不知相关行为潜藏着极大的安全风险，极易引起爆燃等事故。

立即停止相关行为，拒不整改或逾期未改正的，燃气企业、主管部门将采取停止供气等保护措施，对涉事单位和个人处以罚款。涉嫌犯罪的，将移送司法机关依法处理。
4	“管”相关隐患	使用橡胶软管。	橡胶软管易老化、磨损、脱落和易遭鼠咬，致使燃气泄漏。且橡胶软管的寿命仅有2年，低于燃气具的使用寿命，不符合国家规范要求。	购买使用引用“GB/T 41317-2022《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》”标准的金属软管。并定期检查是否老化、松动和及时更换。
5	“管”相关隐患	连接软管超长、直接穿越墙体。	根据《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》等规定，燃气软管不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗，且长度不能超2米。

穿墙可能会破坏软管，漏气也不容易发现，过长则会导致弯折，加大管道破损和燃气泄漏的风险。	更换使用长度2米以内的专用连接软管。

在穿越处安装套管，或者合理布局软管路由。
6
管道末端未封堵	管道末端无用气点，未进行封堵，存在漏气或者误开末端阀门泄漏风险。	联系燃气企业或专业燃气工程企业上门进行末端封堵。
7	“管”相关隐患	私接“三通”（多嘴阀）。	通过多嘴接口连接到2个以上灶具使用燃气，可能影响用气时的管道压力，除了容易造成燃气泄漏外，多数“三通”材质低劣，进一步加大漏气几率，从而引发安全事故。

拆除“三通”，更换为合格的专用软管或减压阀。

同一气瓶如需供应多台灶具的，应当采用硬管连接。
8
管道腐蚀。	燃气管道或支架存在明显的腐蚀现象（比如油漆脱落、锈斑明显等），可能导致管道破裂、燃气泄漏，从而引发爆炸、火灾等事故。

联系燃气企业或专业燃气工程企业上门进行维护。
9	“管”相关隐患	违规占压、包封、改动燃气管道或设施。	改变原有燃气管道或燃气表格局，会破坏原有设备密闭性和自然通风条件，使用过程中极易发生燃气泄漏，或者因通风不良发生危险。

联系燃气企业或专业燃气工程企业上门消除管道占压和包封等隐患，恢复管道原有面貌。
10
将燃气管道当做“置物架”挂放杂物。	将燃气管道作为负重支架或者接地引线容易使管道松动破损，导致燃气泄漏，既违法又危险。	立即停止违法行为，恢复管道原有面貌。
11	“灶”相关隐患	灶具无熄火保护装置。	无论家用还是商用，国家都已将熄火保护装置列为灶具的强制标准。	停止使用熄火保护装置的燃气灶具，或购买加装熄火保护装置。
12	“灶”相关隐患	使用不符合国家标准或假冒伪劣的燃气灶具，或使用超过判废年限的灶具（8年）。

在行的商用燃气灶具标准为：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，家用燃气灶具标准为：GB 16410-2020《家用燃气灶具》。	常见不合规的燃气灶具铭牌：	购买合规灶具，其铭牌应牢固、耐用，并能长期固定在燃具醒目位置上。其内容应包括：

1.产品名称和型号；2.使用燃气类别；3.燃气额定压力；4.额定热负荷；5.对于有用电要求的燃具应标有电源性质,额定电压、电源频率、额定功率；6.制造厂名称及商标；7.生产编号或日期；8.执行标准名称和代号；9.对于承压燃具，应注明产品的工作压力。
常见合规的燃气灶具铭牌 ：
13	“阀”相关隐患	使用不符合国家标准或假冒伪劣的调压器。	一是可调式减压阀，可以随意调整压力，因其往往突破国家标准额定的出气压力，极易造成燃气泄漏引发事故。

二是质量不过关，气密性不达标，极易造成燃气泄漏引发事故。

三是不合标准，关闭、出口压力超过标准要求，会引起燃气泄漏或燃气燃烧不完全引发事故。	家用：出口为软管接头（即出口采用燃气软管插拔连接而非螺纹连接的）时，应有过流切断安全装置。

商用：出口为螺纹连接，且壳体应为桔红警示色。

立即停止使用不合规减压阀，购买使用符合国家标准（GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》）的减压阀。

一是看标识，产品包装内应附有说明书、合格证等，减压阀壳体有制造厂名称、商标、型号、生产日期及燃气流动方向。二是看外观，产品整体结构稳固、加工精良、边角处光滑无毛刺。同时，也要看产品的壁厚，一般情况下，相同规格的减压阀厚度越大，重量越重，安全性越高。
14	“环境”相关隐患	使用燃气的餐饮等生产经营单位未正确安装、使用可燃气体报警装置。	一是使用家用报警装置。

二是使用错误的报警装置类型（如管道天然气用户使用液化石油气报警装置）。

三是报警装置安装位置不正确。

四是未确保正常使用（包括未24小时通电使用，用塑料袋、塑料壳等包覆报警器阻碍探测）。

五是报警装置超过设计使用年限，或超期未检定。

上述行为存在重大安全隐患，属《安全生产法》等明确的违法行为。

联系燃气企业协助安装符合规范要求的可燃气体报警装置（包括紧急切断阀、控制器等）。

其中，使用燃气、存放气瓶的房间内，任意两点间距离小于8m的可安装1个报警装置，否则需设置两个或多个报警装置；使用燃气存气点、用气点不在一个房间的，需要分别安装报警装置；报警装置与灶具、排风口的水平距离应大于50cm；液化石油气的报警装置需安装在离地30cm以内，天然气的报警装置需安装在离天花板30cm以内。
15	“环境”相关隐患	同一场所使用或存放含燃气在内的两种及以上燃料。	包括管道天然气和瓶装液化石油气“瓶管混用”，燃气与“植物油”、“环保油”等醇基燃料“油气混用”，燃气与煤炭、柴等明火燃料同时使用等。

因每种燃料具有不同的物理特性，同一场所使用两种或两种以上燃料极易发生安全事故，《广东省城镇燃气安全检查与安全评估规则（第二版）》将此列为较大安全隐患。

同一场所严禁同时使用或存放含燃气以内的两种及以上燃料，即同一用气场所（包括从门口到厨房及整个室内）仅可使用一种燃料。否则将不具备安全使用燃气条件，停止供应燃气。联系燃气企业协助安装符合规范要求的可燃气体报警装置（包括紧急切断阀、控制器等）。
16	“环境”相关隐患	在不具备安全条件的场所使用、储存燃气。	包括在高层建筑（10层以上）使用非管道供应的瓶装液化石油气，在地下及半地下室、卧室、起居室、通风不良空间使用、存储燃气。

不在相关场所使用、存储燃气，对已经存在相关问题的，立即停止在相关场所使用、存储燃气。
17	“环境”相关隐患	气瓶间不符合安全条件。	存瓶总重量超过 100KG，没有按要求设置气瓶间（右图中气瓶单只50KG，2只及以上即需要设置气瓶间）。

或设置了气瓶间，但气瓶间堆放杂物，在用气瓶和备用气瓶未分开放置；未正确安装和使用可燃气体报警装置和灭火器；气瓶间内电器设备不防爆或者安全间距不满足要求；气化炉设置在气瓶间内，没有分开单独设置等。

同一时间内使用、存储的气瓶总量控制在100KG以内，或者按要求建设合格的气瓶间：

存瓶总重量超过 100 KG （折合2只50KG或7只 15KG气瓶）时，应设置专用气瓶间。

存瓶总重量小于 420 KG时，气瓶间可设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。

存瓶总量大于 420 KG或采用强制气化时，气瓶间应与其他民用建筑间距不小于 10 米 的独立建筑。

气瓶间高度应不低于 2.2 米 ，通风良好，内部须加装可燃气体报警装置和灭火设施，且不得有地漏及其他地下构筑物，不得用于堆放杂物；外部应当设置明显的安全警示标志；应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外。