附件：

在建工程消防安全排查整治检查表

工程名称：

形象进度：                         建设单位：

施工单位：                           监理单位：

| 序号 | 检查 项目 | 内容与要求 | 存在的问题、处置措施 及整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全工地消防安全责任和管理制度 | - 建立健全消防安全责任、管理制度（包括消防安全责任制度，明确施工现场消防安全责任人、管理人及岗位防火责任，明确总分包单位职责；消防安全教育与培训制度；可燃及易燃易爆危险品管理制度；用火、用电、用气管理制度；消防安全检查制度，等等）。 - 编制消防安全技术措施和专项施工方案（包括施工现场重大火灾危险源辨识，施工现场防火技术措施，临时消防设施、临时疏散设施配备，临时消防设施和消防警示标识布置图，等等）。 |  |
| 2 | 全面排查在用建筑物内或者邻近人员密集场所相关装修改造工程 | - 全面排查在用建筑物内或者邻近人员密集场所相关装修改造工程情况，建立管理台账。 - 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合规范GB50720-2011第4.3.3规定：施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔；非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度；施工区的消防安全应配备有专人值守，发生火情应能立即处置；施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练；外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 |  |
| 3 | 严格工地板房消防安全管理 | - 办公区、生活区应与作业区分开设置，并保持安全距离；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 - 工地生活区、办公区板房所用材料燃烧性能必须符合标准规范要求（符合A级防火性能要求），板房防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的要求。严禁违规彩钢板搭建临时用房并作为员工宿舍或休息室使用。 - 板房电线敷设应符合规定要求，全面排查老旧电线、插排，存在安全隐患的，应更新更换。 - 生活区设置消火栓系统，配备消防器材和应急逃生照明和指示牌。 - 生活区内张贴消防责任人和消防管理制度，不得设置仓库和存放易燃易爆物品。 - 严格职工宿舍的用电管理，工人宿舍须按要求配置USB插座，严禁使用220伏用电插座，严禁使用大功率电器设备取暖、做饭以及烘干衣物等，严禁乱拉乱设用电线路和用电器；手机、充电宝等电器产品充电时应有人员留守。 - 严禁宿舍内生火煮食，严禁明火取暖。 |  |
| 4 | 严格施工现场动火作业管理 | - 施工现场动火作业，特别是电气焊、切割、防水材料的热熔以及有限、密闭空间的动火作业必须严格落实“动火作业令”审批制度，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。 - 严格执行动火作业“三个一律”要求（一律不准进行交叉作业，一律清除现场可燃物质、加强警戒隔离，一律检测可燃气体含量、保持良好通风），焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作不得同时间、同部位上下交叉作业，动火、动焊与铺设保温材料等不得交叉作业，严防动火作业或者施工作业过程中产生的火花，引燃现场可燃物质或者涂料等挥发物，引发火灾或爆燃事故。 - 电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。 - 强化屡次引发火灾的幕墙龙骨焊接作业和防水卷材热熔作业管理，焊接作业须设置“接火斗”等专用焊渣收集装置，热熔作业要配置消防器材。 - 五级以上风力时应停止室外动火作业。 - 施工现场严禁作业人员吸烟，作业人员应在专设的吸烟区吸烟。 - 动火作业后必须对现场进行检查，彻底清理现场火种后才能离开现场。 - 施工现场必须合理、有效地配置消火栓设施及合格的消防器材，且有专人管理。 - 安全网，以及用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级，应符合设计及规范要求。 - 在施工现场显要位置张挂防火警示标志。 |  |
| 5 | 严格危化品、易燃易爆物品管理 | - 挤塑板、岩棉板、油漆、防水材料、氧气瓶、乙炔瓶、汽油、柴油、炸药及其他聚氨酯材料、建筑幕墙防火封堵材料等易燃易爆物品材料的存放和使用必须符合要求，严格按规定分类存放并采取防火防爆措施，设置标志牌：设立临时仓库存放，严禁散放在楼地面；配备灭火器等消防设施；安排人员定期巡查巡视，发现交叉作业等容易引发消防事故的，及时制止并整改。 - 焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料必须有效隔离。 - 氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m，与明火之间间距不得小于10m，不得放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁。 - 乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用，不得直接曝晒。 - 乙炔瓶、氧气瓶必须设防撞击措施，乙炔设置防回火阀。 |  |
| 6 | 加强工地临电设施、电动自行车安全管理 | - 严格落实“三级配电两级保护”、“一机一箱一闸一漏”等临电规范要求，施工现场建立用电管理专项制度，专业电工应持证上岗。 - 配电线路、配电设备应符合设计及规范要求，生活区、仓库电源线必须套管保护。 - 严格落实《深圳市电动自行车管理规定》《电动自行车停放充电场所消防安全规范》等有关规定，规范工地电动自行车安全管理，确保电动自行车停放、充电等符合有关规定有求，杜绝电动自行车“购买不合格产品”“擅自改装”“进楼入室”“人车同屋”“飞线充电”“乱装插座充电”“充电时间过长”等突出问题。 |  |
| 7 | 畅通工地消防通道、配置消防设备设施 | - 在建工程施工区、办公区、生活区应设置消防通道并确保通畅。 - 在建建筑内应设置标明楼梯间和出入口的临时醒目标志，按规定安装楼梯间和出入口的临时照明，及时清理建筑垃圾和障碍物，规范材料堆放，保证发生火灾时，现场施工人员疏散和消防人员扑救快捷畅通。 - 在建设工程平地阶段按照总平面设计设置室外消火栓系统，并保持充足的管网压力和流量。根据在建工程施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。当建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³时，室内应设置消防给水系统，高层施工作业的消防栓应为高压水泵，高压泵数量应满足“一备一用”要求。 - 施工现场的重点防火部位和在建高层建筑的各个楼层，应在明显和方便取用的地方配置适当数量的手提式灭火器、消防沙袋等消防器材，结合每日巡查确保器材完好有效 |  |
| 8 | 加强消防安全教育培训和应急演练 | - 施工单位应对施工人员开展上岗前消防安全教育培训，加强典型事故案例警示教育（尤其是北京长峰医院“4·18”火灾事故案例），使其清楚了解现场的火灾危险性和防火措施，熟练掌握有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法，报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。 - 应制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。 |  |
| 9 | 其他情况 | - 严格按照消防安全法律法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）等有关规定要求落实。 |  |
| 10 | 检查日期： 检查人员（签字）： |  |  |