附件2

城镇燃气场站（含供应站）消防安全排查整治检查表

| 序号 | 巡查要点 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场站现状总平面布置与许可证申领相符，与现行标准一致（复核安全评价报告）。 |  |
| 2 | 与周边建筑设施及明火散发火花点等安全间距满足规范要求。 |  |
| 3 | 围墙设置满足规范要求，不低于2米实体围墙。 |  |
| 4 | 场站构建物设置符合标准，完好，无缺陷。 |  |
| 5 | 有明确的防爆区域和非防爆区域划分。 |  |
| 6 | 进入场站作业的单位或人员经过资质审核，经过安全教育，着防静电防护服等，并有人员信息登记。 |  |
| 7 | 进入场站机动车辆经过许可或授权，满足进站安全要求。 |  |
| 8 | 进入场站气瓶运输车和槽车车辆经过安全检查符合进站要求，登记车辆和司机信息，进站槽车有气源（气质）登记。 |  |
| 9 | 场站作业人员应穿防静电服和防护鞋。 |  |
| 10 | 生产区入口设置有安全有效的人体静电消除装置。 |  |
| 11 | 有场站领导和岗位值班表，且值班人员在岗（值班公示牌）。 |  |
| 12 | 有设置风险四色图和作业风险图。 |  |
| 13 | 门卫值班室设置的紧急切断系统完好，正常使用。 |  |
| 14 | 灭火器材配置数量合理、有效。 |  |
| 15 | 消防水池、消火栓等消防水系统设置符合要求。 |  |
| 16 | 消防通道通道符合要求。 |  |
| 17 | 应急疏散指示满足标准规范要求，应急照明符合要求。 |  |
| 18 | 消防通道、疏散通道畅通。 |  |
| 19 | 消防水源符合要求、消防水压满足要求。 |  |
| 20 | 无违规用火、用电。 |  |
| 21 | 记录防火巡查发现的隐患，并上报，落实安全措施。 |  |
| 22 | 消防安全标志、指示设置完好、有效。 |  |
| 23 | 常闭式防火门处于关闭状态。 |  |
| 24 | 防火检查符合要求，有检查记录，检查人员签字。 |  |
| 25 | 消防安全重点部位人员在岗，且履行职责。 |  |
| 26 | 消防水泵有定期运行维护，有运行维护记录，处于备用状态。 |  |
| 27 | 3保压泵出口压力恒定，泵无明显的漏水。 |  |
| 28 | 喷淋系统有定期维护。 |  |
| 29 | 危险源设立“重大危险源安全警示标志牌”和“重大危险源危险物质安全周知牌”（含有应急处置措施）。 |  |
| 30 | 储罐区内储罐、管线、阀门和各种仪表有维护（有防腐蚀措施）、运行正常，无泄漏。 |  |
| 31 | 储罐区设置有高度为lm的不燃烧实体防护堤；且防护堤完好无明显裂缝；穿越防护墙的管道应加套管并封堵。 |  |
| 32 | 总容积大于50m3或单罐容积大于20m3的储罐设置有固定喷水冷却装置。 |  |
| 33 | 安全阀配置符合规范要求。 |  |
| 34 | 储罐无超装（超液位）、超温、超压。 |  |
| 35 | 储罐设置有就地显示的液位计、压力表、温度计，设置远传显示液位、压力装置，并有连续记录。 |  |
| 36 | 设置有液位、压力的上、下限报警装置，连锁有投用。 |  |
|  | 水封井结构符合标准要求，水封高度0.3-0.5m。 |  |
| 37 | 有注水系统定期维护。 |  |
| 38 | 一、二级重大危险源罐区紧急切断功能符合要求，监测预警系统正常投用。 |  |
| 39 | 灌装区地面为不发火地面，且防静电胶垫完好。 |  |
| 40 | 电气柜柜门闭合，地面铺设的防护胶垫符合要求。 |  |
| 41 | 临时用电应经有关部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除；临时用电的配电箱，必须安装漏电保护装置。 |  |