

深圳经济特区技术规范


深圳市商场建筑能耗限额标准
Standard for Energy Quota of Business Building in Shenzhen
（试行）
2013-1-20发布                                2013-1-20实施
  深圳市住房和建设局  发布
目  录

II引  言


11  范围


12  规范性引用文件


13  术语和定义


24  基本规定


25  商场建筑能耗限额指标


5附录A  商场建筑能耗的统计范围


6附录B  商场建筑能耗指标的计算方法


7附录C  常用能源等效电折算系数


8本标准用词说明




引  言

为认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《深圳经济特区建筑节能条例》以及其它有关实行建筑用能限额制定的法律法规及政策方针，建设资源节约型和环境友好型社会，推行能耗限额制度，进一步提高深圳地区商场建筑使用过程中的能源利用效率，将商场建筑能耗控制在合理范围内，根据深圳市气候特点和具体情况，制定本标准。

本标准根据深圳市建筑节能工作开展的需要，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准、行业标准和其它省（市）有关标准，在广泛征求意见的基础上制定。

深圳市商场建筑能耗限额标准

1  范围

本标准规定了深圳市商场建筑能耗限额指标。

本标准适用于深圳市既有商场建筑运行阶段能源消耗量的计算与考核。

本标准所适用的商场建筑主要包括以下类型的建筑：家居建材商店、百货店、大型超市以及购物中心。
【条文说明：商场建筑涵盖范围广，根据国家标准《零售业态分类》（GB-T 18106-2004）可分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储式会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心等。

开展民用建筑能耗统计、能源审计是制定建筑用能限额的前提。从目前深圳市已开展的民用建筑能耗统计、能源审计工作来看，主要针对商场中的家居建材商店、百货店、大型超市以及购物中心，而其他各类建筑的样本量尚不能满足能耗限额制定的需要。同时，家居建材商店、百货店、大型超市以及购物中心亦是商场建筑的主要组成。因此，现阶段本标准仅针对家居建材商店、百货店、大型超市以及购物中心这四类商场建筑制定相应的建筑能耗限额指标。】
2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB-T 18106-2004 零售业态分类
GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则
JG/T 358-2012 建筑能耗数据分类及表示办法

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。

3.1  
建筑能耗限额 building energy quota
在用能限额管理期内（通常为一年），建筑实现使用功能所允许消耗的建筑能源数量的上限值。建筑能耗限额应根据建筑能耗水平的变化和发展趋势适时进行修订。

3.2  
商场建筑电耗 electricity consumption of business building
在用能限额管理期内（通常为一年），商场建筑在使用过程中实际消耗的电耗。

3.3  
商场建筑年综合电耗Annually integrated electricity consumption of business building 
以年为单位，商场建筑在使用过程中实际消耗的各种能源实物量，按照规定的计算方法和单位分别折算成电耗的总和。
3.4
商场建筑单位建筑面积年综合电耗Annually integrated electricity consumption per unit building area of business building
以年为单位，商场建筑每平方米建筑面积所消耗的综合电耗。
4  基本规定

4.1  按本标准执行的商场建筑，在满足建筑正常使用功能的前提下，商场建筑能耗水平不应超过所规定的能耗限额指标。
   【条文说明：本标准规定的能耗限额指标是满足商场建筑合理使用功能需求的上限值，本标准适用范围内的商场建筑，能耗水平应不高于此能耗限额值。】
4.2  综合建筑中的商场建筑区域用能应满足本标准所规定的能耗限额指标要求。

【条文说明：我国建筑可分为民用建筑与工业建筑，其中民用建筑包括公共建筑与居住建筑两大类。公共建筑主要包括：办公建筑、商业服务建筑、宾馆饭店建筑、文化场馆建筑、科研教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、通信建筑、交通建筑、影剧院建筑、多功能综合建筑以及其他公共建筑。居住建筑主要包括：住宅建筑、集体宿舍、公寓、招待所、普通旅馆、疗养院和养老院客房、托幼建筑等。

建筑的类型是影响建筑能耗的显著因素，不同类型建筑其用能水平差异显著，所对应的能耗限额指标亦不同。综合建筑中至少由两种不同类型的民用建筑组成，因此，本标准规定了综合建筑中的商场建筑区域用能应满足本标准所规定的能耗限额指标要求，其它类型建筑区域应执行深圳市颁布实施的其它类型建筑能耗限额标准。】
5  商场建筑能耗限额指标

5.1家居建材商店（区域）能耗限额指标应符合表5.1中单位建筑面积年综合电耗的规定。
表5.1 家居建材商店（区域）能耗限额表

	限额单位
	限额值

	单位建筑面积年综合电耗

千瓦时/（平方米•年）
	250


5.2百货店（区域）能耗限额指标应符合表5.2中单位建筑面积年综合电耗的规定。
表5.2 百货店（区域）能耗限额表

	限额单位
	限额值

	单位建筑面积年综合电耗

千瓦时/（平方米•年）
	315


5.3大型超市（区域）能耗限额指标应符合表5.3中单位建筑面积年综合电耗的规定。
表5.3 大型超市（区域）能耗限额表

	限额单位
	限额值

	单位建筑面积年综合电耗

千瓦时/（平方米•年）
	350


5.4购物中心（区域）能耗限额指标应符合表5.4中单位建筑面积年综合电耗的规定。
表5.4 购物中心（区域）能耗限额表

	限额单位
	限额值

	单位建筑面积年综合电耗

千瓦时/（平方米•年）
	375


【条文说明（5.1~5.4）：商业服务业建筑种类众多，本标准并未涵盖所有类型。而是根据目前民用建筑能耗统计、审计工作的开展程度，并综合考虑建筑用能强度和节能潜力，先针对百货店、大型超市、家居建材商店和购物中心制定了能耗限额。本条文中商场建筑的分类参考国家标准《零售业态分类》（GB/T 18106-2004），具体定义如下：

百货店是指在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态。

超市是指开架售货，集中收款，满足社区消费者日常生活需要的零售业态。而大型超市是指营业面积超过6000m2，品种齐全，满足顾客一次性购齐的零售业态。根据商品结构，可以分为以经营食品为主的大型超市和以经营日用品为主的大型超市。

家居建材商店是以专门销售建材、装饰、家居用品为主的零售业态。

购物中心是多种零售店铺、服务设施集中在由企业有计划地开发、管理、运营的一个建筑物内或一个区域内，向消费者提供综合性服务的商业集合体。
适用于商场类建筑常见的能耗限额指标形式主要有“单位建筑面积能耗限额指标”、“人均能耗限额指标”和“单位税收或单位营业额能耗限额指标”，其中“单位税收或单位营业额能耗限额指标”并非根据建筑实际能耗需求进行能源配给，而是根据企业的经营状况进行能耗定额的配给，是一个追求效率的指标，与能耗定额编制的公平优先原则违背。因此，不建议采用单位营业额（或税收）的能耗定额指标形式。由于商场建筑客流量变化较大，建筑实际使用人数难以核定，采用“人均能耗限额指标”也不具有可操作性。而采用“单位建筑面积能耗限额指标”易于与现有的建筑能耗统计、审计制度相结合，可操作性强。同时，由于商场建筑用能虽主要为电耗，但仍包括一定份额的天然气、油等其它种类的能源。因此，商场建筑的能耗限额指标形式采用“单位建筑面积综合电耗”。
在编制商场建筑能耗限额时，限额水平的确定是关键。“限额水平”是指建筑能耗指标不能满足能耗限额要求的概率。“限额水平”反映了建筑节能控制的严格程度，限额水平越高，建筑节能控制越严格，力度也越大。在确定限额水平时，主要综合考虑以下因素：该类建筑的能耗水平；该类建筑节能运行管理现状与技术现状；适用于该类建筑的各项节能改造措施以及进行节能改造后的节能效果和成本投入等情况。已有研究成果表明，在当前技术、经济水平条件下，公共建筑能耗限额水平选取0.15～0.30是较为合理的，即保证社会公共建筑用能水平的通过率在70%～85%之间。

从已有的样本情况来看，拥有百货店样本70个，大型超市样本49个，家居建材商店7个，购物中心(SHOPPINGMALL) 样本11个，经数理统计分析，百货店与大型超市样本量充足，家居建材商店和购物中心样本数量偏少，但考虑到深圳市购物中心和家居建材商店总量并不多，而样本中均包含深圳市典型购物中心和家居建材商店，因此，基本也能代表总体情况。针对上述四类商场建筑限额水平为0.15、0.20和0.25的建筑能耗限额指标如下表所示：

表1 不同限额水平下商场建筑（区域）能耗限额表
	商场类型
	限额单位
	限额值

	
	
	限额水平0.15
	限额水平0.20
	限额水平

0.25

	家居建材商店
	单位建筑面积年综合电耗

千瓦时/（平方米•年）
	265
	250
	240

	百货店
	
	330
	315
	300

	大型超市
	
	365
	350
	335

	购物中心
	
	390
	375
	360


综合考虑深圳市商场建筑的能耗水平现状、建筑节能运行管理现状与技术现状、节能改造措施以及进行节能改造后的节能效果和成本投入等情况，最终选取了定额水平0.20的能耗限额值作为深圳市商场建筑的能耗限额指标。】
附录A  商场建筑能耗的统计范围

A.1商场建筑年综合电耗的统计范围

商场建筑年综合电耗的统计范围是统计对象在一年内实际消耗的一次能源（如煤炭、石油、天然气等）和二次能源（如石油制品、蒸汽、电力等）。所消耗的各种能源应按照本标准附录C，统一换算成等效电，进行综合计算所得的总电量。
A.2 商场建筑建筑面积的统计范围

商场建筑的面积应按各层外墙外包线围成面积的总和计算。包括半地下室、地下室的面积，但不包括车库面积。

附录B  商场建筑能耗指标的计算方法
B.1  商场建筑年综合电耗的计算

商场建筑全年综合电耗等于在统计期内（通常为一年），商场建筑实际消耗的各类能源实物量与该类能源等效电折算系数的乘积之和，按照公式（B.1）进行计算。


[image: image1.wmf]å

=

×

=

n

i

i

i

Z

K

E

E

1

)

(

 …………..……………………（B.1）

式中：

EZ——商场建筑年综合电耗，单位为千瓦时/年；
Ei——第i类能源实物量，单位为相应的国际单位；
Ki——第i类能源的等效电折算系数；
n ——商场建筑消耗的能源种类数。
B.2  商场建筑单位建筑面积年综合电耗的计算
商场建筑单位建筑面积年综合电耗等于商场建筑年综合电耗除以商场建筑的建筑面积，按照公式（B.2）进行计算。


[image: image2.wmf]A

E

e

Z

Z

=

………………..……………………（B.2）

式中：

ez ——商场建筑单位建筑面积年综合电耗，单位为千瓦时/（平方米•年）；
EZ——商场建筑的年综合电耗，单位为千瓦时/年；
A ——商场建筑的建筑面积，单位为平方米。
附录C  常用能源等效电折算系数
（资料性附录）

C.1  各种常用能源的等效电折算系数应符合表C.1的规定。

表C.1 各种常用能源等效电折算系数

	终端能源
	效率η
	总能量Q
	等效电折算系数Wee

	电
	100%
	1.000kWh
	1.000 kWh/kWh

	天然气（1500℃/-1.6℃）
	66.1%
	10.825kWh /m3
	7.156kWh /m3

	原油（1500℃/-1.6℃）
	66.1%
	11.628kWh/kg
	7.686 kWh /kg

	汽油、煤油（1500℃/-1.6℃）
	66.1%
	11.977kWh/kg
	7.917kWh /kg

	柴油（1500℃/-1.6℃）
	66.1%
	11.860kWh/kg
	7.840 kWh /kg

	原煤（550℃/-1.6℃）
	45.4%
	5.814 kWh /kg
	2.640 kWh/kg 

	标准煤（550℃/-1.6℃）
	45.4%
	8.140 kWh /kg
	3.695 kWh/kg 

	市政热水（95℃/70℃/-1.6℃）
	23.6%
	1.000kWh
	0.236 kWh/kWh

	市政蒸汽（0.4MPa/-1.6℃）
	34.8%
	1.000kWh
	0.348 kWh/ kWh


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

      表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

      采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。










4

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

