附件      对《综合管廊工程信息模型勘察设计制图标准（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计

- 本次征求意见工作共收集40条有效意见。其中，采纳25条，部分采纳5条，不采纳10条。

| 序号 | 单位或专家名称 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政府职能部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市交通运输局 | 总体意见 | 建议该标准与2021年发布的《深圳市市政道路综合管廊信息模型设计交付标准》做好衔接，保障信息模型分类、编码、设计交付等要求一致。 | 采纳 | 补充完善 |
| 2 |  | 2.1 | 术语中的术语解释有多种行间距，建议统一排版 | 采纳 | 完善排版 |
| 3 |  | 4.2.7 | 元素编码采用的是否是国标分类和编码标准？建议在标准中进行解释说明。 | 采纳 | 补充说明 |
| 4 | 深圳市水务局 | 3.0.4等 | 建议设计信息模型中增加施工组织设计、消防设计以及水土保持设计等信息模型。 | 部分采纳 | 本标准为设计类标准，而施工组织设计不属于工程设计文件范畴 |
| 5 |  | 7.2：表7.2.3 | 建议在“设计依据。包括相关工程建设标准和建设法规”中增加相关规划依据。 | 采纳 | 补充完善 |
| 6 |  | 7.3：表7.3.4 | 建议在表7.3.4“管廊给水设计”和“管廊排水设计”内容中增加管道防腐设计。 | 采纳 | 补充完善 |
| 7 | 前海管理局 | 总体意见 | 建议在本标准中增加综合管廊工程信息模型制图图层表达形式、要求及图层汇交模式 | 采纳 | 补充有关说明 |
| 8 |  | 总体意见 | 建议在本标准中增加消防专业内容 | 采纳 | 补充完善 |
| 9 |  | 7.4.1、7.4.10 | 建议在第7.4.1、7.4.10条综合管廊工程给排水专业信 息模型中，增加流量仪、压力表、渗漏检测仪等主要仪表类构件。 | 采纳 | 补充完善 |
| 10 |  | 12.3.1、12.3.4、12.3.5、12.4.1、12.4.5 | 建议在第12.3.1、12.3.4、12.3.5、12.4.1、12.4.5 条建筑专业综合管廊工程信息模型中，增加建筑专业中管线引出口、轨道交通结合口、集水坑盖板的模型元素、 标识、位置、型号、数量等信息 | 部分采纳 | “管线引出口、轨道交通结合口”已由结构专业13.3.1、13.4.1中“管线分支口、管廊相交节点等”涵盖；集水坑盖板应属于详图相关内容，类似构件还比如地沟盖板、梯道栏杆等，若单独列出积水坑盖板则略嫌偏颇，“集水坑盖板的模型元素、 标识、位置、型号、数量等信息”相关内容，已由12.3.2、12.3.8、12.3.9、12.4.2、12.4.8、12.4.9相关规定涵盖。 |
| 11 |  | 13.2.4 | 建议在第13.2.4条的条文说明第4款中，增加“地质影响”因素。 | 采纳 | 补充完善 |
| 12 |  | 13.3、13.4、15.3、15.4 | 建议在第13.3、13.4、15.3、15.4条中增加泵房、管廊临时监控中心以及发生交叉的重要管线信息 | 采纳 | 补充完善 |
| 相关行业企业 |  |  |  |  |  |
| 16 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 10.4.1 | 建议增加以下模型元素： 1、钢塑转换或绝缘接头； 2、进出管廊连接分段阀的管道。（通常情况下，分段阀门会设置在管廊外， 此处进出廊管道和支管不同） | 采纳 | 补充完善 |
| 17 |  | 10.4.6 | 横断面图还应包含路面横断面图，体现管廊本体位于道路的位置，如有特殊位置应同时提供特殊位置的横断面图 | 采纳 | 补充完善 |
| 18 |  | 10.4.7 第三款 | 建议修改：燃气管道的三通、补偿器、阀门、出舱节点等 | 采纳 | 修改完善 |
| 19 |  | 10.4.9 | 建议增加分段阀进出廊管线大样图 | 采纳 | 补充完善 |
| 20 |  | 10.4.10 第二款 | 建议增加：钢塑转换或绝缘接头 | 采纳 | 补充完善 |
| 21 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 章节划分 | 本标准是按照专业进行的章节设施和模型划分，但专业划分与《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）、《城市综合管廊工程施工及验收规范》（DB4401∕T3-2018）中的专业存在较大出入，建议参考标准统一性问题 | 未采纳 | 本标准名为“设计制图标准”，故出于方便设计人员使用的考虑，按照专业类别进行编制。《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015章节架构是按工程类别而非专业类别予以编排，因此不宜套用；《城市综合管廊工程施工及验收规范》DB4401∕T3-2018不属于设计类规范，故不宜套用。在实质性内容表达方面，本标准与GB50838-2015、DB4401∕T3-2018不冲突、不矛盾、无漏项。 |
| 22 |  | 标准思路 | 标准的主要内容是阐述综合管廊工程信息模型各专业在各设计（勘察）阶段的制图内容具体要求，对内容要求的描述过多过细（如每一章都用大量篇幅描述设计说明的内容纲要，建议考虑置于附录），却对如何形成图纸内容描述太少（如图层、线型、颜色等内容都未进行原则性规定） | 未采纳 | 本标准立项理由就是要制定基于模型导出设计文件的细化编制深度。该深度也反向映射出模型的建模内容和深度。 |
| 23 |  | 标准思路 | 标准各阶段在各设计（勘察）阶段的几何表达精度和信息深度并未与模型精细度指标（如LOD）建立联系，无法与现行标准统一，建议补充与定义 | 未采纳 | 本标准核心内容正是基于模型导出的设计文件的编制深度规定。虽然《市政道路综合管廊信息模型设计交付标准》SJG93-2021制定的模型精细度指标不尽合理，但本标准也未违反SJG93-2021 |
| 24 |  | 标准思路 | 综合管廊工程的勘察模型应与《道路工程勘察信息模型交付标准》（SJG 89-2021）的规定、设计模型应与《综合管廊工程信息模型设计交付标准》（SJG 93-2021）的规定保持一致 | 未采纳 | 综合管廊工程与道路工程属于并列关系，而非隶属关系，故本标准中勘察模型做法，无需遵循《道路工程勘察信息模型交付标准》SJG 89-2021 |
| 25 |  | 2.1.3/2.1.4 | 术语“勘察（设计）类信息模型”的命名不建议带“类”字，可参考行业标准《公路工程施工信息模型应用标准》（JTGT 2422—2021）的子模型概念，即使可细分为几种模型，术语也无须带“类”字，且“类”的英语翻译为“class”也不妥当 | 采纳 | 斟酌完善 |
| 26 |  | 2.1.3 | 缺少水文勘察信息模型 | 部分采纳 | 地质信息模型属于大类，包含工程地质、水文地质、环境地质，但增加有关表述 |
| 27 |  | 2.1.7和4.1.6 | 2.1.7中勘察文件包含了勘察模型，但《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》中勘察文件暂未包含勘察模型，存在前后不对应的情况。建议不进行2.1.7术语定义。 | 未采纳 | 条文中说的是信息模型形成的工作成果文件，并不是说勘察文件中包含勘察模型 |
| 28 |  | 2.1.9 | 工程量的定义中，未考虑临时工程（措施）的单位、数量 | 未采纳 | 本标准为工程设计类标准，设计内容并不涉及临时工程（措施）。 |
| 29 |  | 2.1.11 2.1.12 2.1.13 | 此类已有业内共识的术语是否还有定义的必要（条文序号2.1.10有重复） | 部分采纳 | 修改完善 |
| 30 |  | 2.1 | 术语中的术语解释有多种行间距，建议统一排版 | 采纳 | 完善排版 |
| 31 |  | 4.1.5 | 建议增加统一坐标系、高程基准和计量单位的条文，确保勘察—设计—施工各阶段采用统一的计量单位、统一的数据量纲和通用的空间基准体系。 | 未采纳 | 现行条文中已明确勘察要与设计保持一致，而施工必须依据设计图纸进行，无需赘述 |
| 32 |  | 表4.2.3 | 建议本表与住建部在编的《城市信息模型数据加工技术标准》CIM1~CIM4级中的地形（DEM+DOM）、水系、植被、场地、交通设施、建筑外观模型各等级的精度要求对齐，确保本标准输出的成果可满足深圳市城市信息模型的数据应用需求。 | 采纳 | 补充完善 |
| 33 |  | 表 4.2.4 | “地层界面及实体”中施工勘察阶段的“建立施工扰动后的地质模型用于存档”代价极大，需要配套较多的勘探措施方可实现，若实际勘察任务中未包含此项费用恐怕难以形成。建议结合实际调整要求。 | 采纳 | 补充完善 |
| 34 |  | 表4.2.8 | 建议钻孔、原位测试点、取样点等模型元素的属性信息加上“编号”属性，否则所需信息无法附着。 | 采纳 | 补充完善 |
| 35 |  | 表4.2.7-4.2.10 | 1. 表4.2.7-4.2.10中的“元素编码”，是否表示此类模型元素的分类编码？还是指传统工程管理中的顺序代码？ 2. 若指的模型元素的分类编码，且在条文4.2.11中指出是参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017执行。但国标中并无“14-01.01”到“14-04.02”的编码和类目，也不符合深圳市《城市道路工程信息模型分类和编码标准》SJG88-2021中的规定。标准中的分类和类目编码应符合已发布标准的规定，若已发布标准中无法满足，就应在已发布的标准基础上拓展，保证同一类设施编码的唯一性 3.建议各模型元素中补充“元素编码”属性 | 部分采纳 | 补充完善 |
| 36 |  | 第6章—第17章 | 建议标准内容精炼、简洁，从第6章—第17章均按照统一的逻辑编制，但“可行性研究”、“初步设计”、“施工图设计”中的内容存在大量重复，建议调整标准框架与编制思路，将各专业制图过程中的共性要求抽离出来单独成章，不再按阶段组织章节，具体各阶段的差异或增量可通过表格形式来表述。在此基础上，再结合各专业的特殊需求，编制各专业制图相关要求。 | 未采纳 | 目前本标准架构系参照深圳市《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020，按专业、按阶段进行内容编排，方便设计人员使用。 |
| 37 |  | 12.4.2 | 除了常规平立剖等图，还建议考虑增加信息模型特有的三维图，尤其是详图，装饰面层可分层分段绘制并出图。 | 采纳 | 补充完善 |
| 38 |  | 12.4.8 | 每章的详图可以更细化的描述，建议考虑增加信息模型特有的三维图 | 采纳 | 补充完善 |
| 39 |  | 13.3.7 13.3.8 | 宜建立地质模型，横断面、纵断面均可利用地质模型辅助出图。 | 未采纳 | 地质模型在第4章里已讲。 |
| 40 |  | 13.3.9-1 13.3.9-2 13.4.9-1 13.4.9-2 | “本期工程”指代含义不明。 | 采纳 | 删除本期工程说法 |
| 41 |  | 13.3.5-2 13.4.5-2 | 隧道拱顶沉降，删除“隧道”。 | 采纳 | 修改完善 |
| 42 |  | 13.4.8 | 建议考虑增加管廊的初步划分、节间防水措施 | 采纳 | 补充完善 |
| 43 |  | 14.2.1 | 管廊主要附属结构。包括人员出入口、逃生口、吊装口、进分口、排风口、管线分支口、管廊相交节点、端部井及倒虹等。 | 未采纳 | “端部井及倒虹”不是所有明挖管廊工程须有工程内容，其内容在条文中的“等”体现。 |