# 关于《深圳市桩基施工技术规范（征求意见稿）》意见采纳情况

| 序号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 |  | 提意见单位或专家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.1 建议修改为：为了在桩基施工中做到安全可靠、技术先进、经济合理、过程可控、保护环境，特制定本规范。理由：1、安全可靠包含了安全性、适用性、耐久性和可靠性，更适合施工规范的编制目的；2、经济效益是检验施工技术水平的一项重要标准，也是施工企业活动的一个主要目的。3、任何工程的质量是不能确保的，因为影响工程质量的因素太多，尤其是桩基工程。不如强调“过程可控”更加客观实际；4、有了“经济合理”这一条，“节约资源”就可以省略了 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 2 | 2.1.1预制高强预应力混凝土，建议调整为“预制预应力高强混凝土” | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 3 | 3.1.8建议增加3.1.8：对符合下列条件之一的桩基工程，施工单位应组织专家对其编制的施工技术方案进行技术论证。1.设计等级为甲级或乙级的桩基工程；2.同一施工场地工程桩总数超过500根或设计桩长50M或桩径大于1.5M的桩基工程；3.人工挖孔桩孔深超过10M的桩基工程；4.场地地质条件复杂多变的桩基工程；5.施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程；6.采用新桩型或新工艺等“四新技术”施工的桩基工程；7.施工场地周边紧邻重要建筑物或重要构筑物的桩基工程；8.建设单位或施工单位出于保证质量和施工安全的目的要求技术论证的桩基工程。理由：应将3.2.4节第1条调整为3.1.8单列，变为强制性条款，具体可操作性条款，是保证桩基施工质量的源头条款，重要条款。地方标准应严格于国家、行业标准 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 4 | 3.2.2建议修改为：1.与工程建设有关的现行法律、法规、规章及政府规范性文件 | 不采纳 | 按照技术标准编制的有关规定，法律法规、规章和政府规范性文件是管理序列，技术标准应遵循有关法律法规、规章和政府规范性文件规定。所以，一般不在技术标准中专门规定； |  | 郭中标 |
| 5 | 3.2.3 施工技术方案应包括：1.编制依据；2.工程概况；3.工程特点、重点及难点；4.施工目标管理；5.施工规划与准备；6.施工总体部署；7.施工现场平面布置；8.施工进度计划；9.施工方案及工艺方案；10.雨季施工措施；11.绿色施工措施；12.施工质量保证措施；13.安全文明施工保证措施；14.环境保护措施；15.桩基检测方案与检测计划。理由：重点讲一下桩基检测方案。桩基检测方案应该是检测单位编制，而工程实践中由于施工单位极少有人看检测规范，项目部很少有人懂检测规范，导致检测单位在检测过程中出现不少问题，对施工进度和施工质量及检测质量有较大影响，严重影响主体结构施工单位进行结构评优。如果规范要求施工单位编制基桩检测方案及检测计划，则强制施工单位会同建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、总包单位（有的桩基工程由总包单位自己施工）、检测单位编制基桩检测方案，同时可以督促建设单位尽早选择检测单位，督促施工单位学习和掌握基桩检测规范，从而有效保证桩基施工质量 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 6 | 3.4.1 “桩基施工前应应组织图纸会审与质量技术交底”多了一个“应”字 | 采纳 |  |  | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |
| 7 | 4.1.1沉桩工艺试验的数量宜根据桩基设计等级、单位工程桩基数量综合确定 | 不采纳 | 沉桩工艺性试验依据桩基设计图纸、地质条件和沉桩施工工艺确定。 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 8 | 4.6.5 《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2007）规范已更新为《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020） | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 郭中标 |
| 9 | 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81已于2013年10月12日废止（住建部第181号公告），替代标准为《钢结构焊接规范》GB50661-2011 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 10 | 《预应力混凝土管桩机械啮合接头技术规程》（DBJ15-63-2008）已经废止，替代标准为《预应力混凝土管桩啮合式机械连接技术规程》DBJ/T15-63-2019 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 11 | 4.6.5 “可在每根桩施工完成后采用孔内摄像或低压灯泡进行桩身完整性检查；”，孔内摄像或低压灯泡为预制桩接头一般配合低应变法进行完整性检测，此处要求每根桩施工后均检查与检测规范要求存在出入 | 采纳 | 按检测规范要求。 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 12 | 5.1.3泥浆护壁成孔灌注桩孔径深度应符合下列规定：“1 桩孔最小直径应大于设计桩径的1.05 倍；2 桩孔最大直径不宜大于设计桩径的1.30倍”。对于此条建议如下： 1）此处“孔径深度”应为“孔径”。 2）一般规范及实际施工中桩孔成孔有负偏差（08国标成孔直径偏差是±50mm），要求桩孔最小直径应大于设计桩径的1.05 倍是否合适？ | 采纳 |  |  | 罗江波 |
| 13 | 5.1.4 “不小于24 小时候进行”应为“不小于24 小时后进行” | 采纳 |  |  | 罗江波 |
| 14 | 5.1.7 建议调整为5.1.1；另依据广东省《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJT15-136-2018）第11.2.1条；岩溶地层采用冲孔式泥浆护壁成孔方案宜根据岩溶地层上覆盖地层、地下水位、岩溶发育情况综合确定适用性 | 采纳 | 5.1.7为条文编号有误，修改为“5.1.1”；本条与广东省《岩溶地区建筑地基基础技术规范》11.2.1条的内容一致。 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 15 | 5.2.3 第2条，建议补充“护筒顶宜高出施工水位或地下水位2.0m”。 5.2.3 “4 对于连续的排桩，可用导墙代替护筒”。连续排桩是否指咬合桩？一般咬合桩导墙厚度20~30cm，在易塌孔地层可能无法替代护筒，建议此条删除或修改。 | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 罗江波 |
| 16 | 5.3.4 “4 对于连续的排桩，可用导墙代替护筒”。连续排桩是否指咬合桩？一般咬合桩导墙厚度20~30cm，在易塌孔地层可能无法替代护筒，建议此条删除或修改。 | 采纳 |  |  | 罗江波 |
| 17 | 5.4建议补充“钻孔异常的处理措施”，例如：塌孔、出现流砂、卡钻、掉钻、缩孔等异常情况的处理措施。 | 采纳 | 在条文说明中补充。 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 18 | 5.4.3建议补充“为防止冲击振动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已浇筑混凝土的凝固，应待邻孔混凝土浇筑完毕，并达到2.5MPa抗压强度方可开钻。 | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 19 | 5.5 “成桩施工”应为“钢筋笼制安” | 采纳 |  |  | 罗江波 |
| 20 | 5.5.1 《钢筋混凝土用钢》（GB1499.2）应准确表达为《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 21 | 《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107）应准确表达为《钢筋机械连接技术规程》JGJ107，应将标准号的括号去掉，表明标准名称和标准编号具有同等法定地位 | 采纳 |  |  | 郭中标 |
| 22 | 5.5.7 “7每根桩留取1组砼试块（每组 3块）”， 对于较长的大直径桩，每根桩方量大于100m3，只留置1组可能不够 | 采纳 |  |  | 罗江波 |
| 23 | 5.6.2直径大于1000mm的桩基，桩位偏差不大于100（150）+0.01H，目前工程大量存在超深地下室，施工标高往往在于地面处，这样造成桩位允许偏差值较大；建议此处补充桩位偏差不大于设计验算的允许值 | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 24 | 6.1关于人工挖孔桩，前言中已经交代了保留的原因和理由，且具体章节中也详述了不适用的地层条件，是合理的。但是鉴于目前机械化施工是发展趋势，且国内部分地区已经明确禁止该工法的使用，建议在该章节一般规定中明确，人工挖孔桩非必要不应使用。 | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 25 | 6.1.3 “人工挖孔桩深度不宜超过 30m ，桩径应不小于 1.20m。”此条要求与国标要求相同；考虑南方地区地下水位高，深圳地区建议降低人孔挖孔桩的适用孔深。 | 采纳 |  |  | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 26 | 6.3.12建议补充“挖孔过程中，应经常检查桩身净空尺寸和平面位置”。 | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 27 | 《大体积混凝土施工规范》GB50496标准名称已改为《大体积混凝土施工标准》现行标准号为GB50496-2018 | 采纳 |  | 郭中标 |  |
| 28 | 7.3.5第1条，N5？N≤5 | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 29 | 5.1 6.1 7.1 8.1 对于成孔、灌注桩基施工的一般规定中建议补充以下3点； 1、“成孔应不间断一次完成，不得无故停止成孔施工。” 2、“成孔完毕后的工序应连续施工，成孔完毕浇筑混凝土的间隔时间不得大于24h。” 3、“混凝土实际灌注高度宜适当超灌，确保桩 顶混凝土强度满足设计要求。” | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 30 | 9.1.2 “灌注桩后注浆工程宜通过注浆前与注浆后的单桩竖向静荷载试验对比确定单桩极限承载力。”此条要求注浆前后均做静载试验，与其他规范要求存在出入；建议由注浆后的桩基，进行试桩确定单桩承载力特征值。 | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 31 | 9.3.5深圳地区地质条件与福建区域类似，注浆终止条件建议参照《福建省灌注桩后注浆施工技术规程》编制。 | 不采纳 | 深圳地区与福建省的地址条件不同，应根据深圳地质条件确定注浆终止条件。在条文说明中可以将两地的注浆条件进行对比分析并说明。 | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 32 | 10.3.2建议修改为：施工技术方案与技术论证。理由：桩基工程仅为地基与基础分部工程中的子分部工程，其施工组织技术文件叫“施工组织设计”不妥，与单位工程“施工组织设计”有并列之嫌，还是叫“施工技术方案”为妥 | 采纳 |  | 郭中标 |  |
| 33 | 11.2.2 “截除混凝土灌注桩余桩头混凝土前，宜采用空压机振动钻从桩顶标高处水平预钻一周”建议修改为“截除混凝土灌注桩多余桩头混凝土前，宜采用空压机振动钻从桩顶标高处水平预钻一周” | 采纳 |  | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  |
| 34 | 11.3.2 建议增加“检测方案的内容宜包括：工程概况、地基条件、桩基设计要求、施工工艺、检测方法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合”。修改依据：《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）第3.2.3条“检测方案的内容宜包括：工程概况、地基条件、桩基设计要求、施工工艺、检测方法和数量、受检桩选取原则、检测进度以及所需的机械或人工配合” | 采纳 |  | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  |
| 35 | 11.3.4抗拔静载法检测注意事项中，现浇混凝土灌注桩桩进行抗拔试验前亦应按最大加载量配置抗拔钢筋笼。 | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |
| 36 | 11.3.6 “工程桩检测宜按检测比例大小安排检测项目顺序，先检测比例大的项目，后检测比例小的项目”建议修改为“工程桩检测宜先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测”。修改依据：《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）第3.2.7条“验收检测时，宜先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测”。 | 采纳 |  | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  |
| 37 | ### 11.3.7-5 “检测合格后施工和监理单位应当提交质量问题专题报告，并汇集相关材料提交桩基工程验收”建议检测合格后应由各相关单位共同确认检测结果是否符合设计和验收要求，建议明确质量问题专题报告授予部门，建议由施工单位汇集相关资料提请验收。 | 部分 采纳 | 桩基检测验收需要遵循有关的质量管理规定。 | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  |
| 38 | ### 12.2 浆渣废水排放控制中12.2.2“废浆应采用密封式罐车外运至规定地点倾倒” | 采纳 |  | 龙岗区住房和建设局 |  |
| 39 | ### 附录D.0.2 钻（冲）孔钻机机具型号与性能中旋挖钻机入岩（适用）情况应为中～微风化。 | 采纳 |  | 罗江波 |  |
| 40 | 条文说明：建议补充“条文说明”，说明有关条文的出处、背景等内容； | 采纳 |  | 深圳市地铁集团有限公司 |  |

《深圳市桩基施工技术规范》编制组

2021年4月9日