## 意见汇总及处理
序号 | 条文编号 | 具体意见 | 采纳情况 | 说明 | 提意见单位或专家
1 | 7.1.5 | 实行抄表到户改造后，在市电检修等非正常情况下，园区自有发电机、光伏储能等设备产生的电能亦会统计到电表中。建议第七章中明确如何在计量工作中剥离此部分自发电电能。 | 不采纳 | 7.1.5第5条已描述“5 电动汽车充电设施、5G基站、光伏、储能、多功能智慧路杆、立体车库等新基建设施用电应单独计量”， 7.3.5 第4条已描述“4设置自备应急电源装置，应在电能计量装置出线开关后端、用电方用地范围内，由用电方投资设置双电源自动切换装置。低压双电源切换开关应设置4极切换机械及电气联锁，并保证联锁可靠。” | 天健坪山建设工程有限公司
2 | 14.2.2 | 14.2.2 配电变压器的高、低压侧均应装设避雷器进行保护，避雷器应尽量靠近变压器安装，避雷器接地端、低压绕组中性点应接至配电变压器的外壳，采取三点联合接地方式。 建议修改为“配电变压器的高、低压侧均应装设避雷器进行保护，避雷器应尽量靠近变压器安装，避雷器接地端、低压绕组中性点、配电变压器的外壳应分别采用专门的接地线接至同一接地装置上，采取三点联合接地方式。” | 采纳 | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016，自2017年4月1日起实施）： 第4．2．9条 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。 第4．2．10条 发电厂、变电站电气装置的接地线应符合下列规定：1 下列部位应采用专门敷设的接地线接地： 2)配电装置的金属外壳。4)直接接地的变压器中性点。 7)避雷器、避雷针、避雷线的接地端子。 第4．2．11条 避雷器、放电间隙应用最短的接地线与接地网连接。 | 深圳市宝安区住房和建设局
3 | 14.2.3 | 14.2.3 开关站、配电站，宜在配电回路进线安装避雷器保护，避雷器接地线应与设备金属外壳连在一起接地。配电电缆未经架空线接入开关站、配电站，可不装设避雷器保护。 建议修改为“开关站、配电站，宜在配电回路进线安装避雷器保护，避雷器接地线应采用专门接地线接地。配电电缆未经架空线接入开关站、配电站，可不装设避雷器保护。” | 采纳 | 《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019，自2020年8月1日起实施） 第12．4．4条 电气装置的外露可导电部分不得用作保护接地导体(PE)的串联过渡接点。 | 深圳市宝安区住房和建设局
4 | 4.5.1 | “变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择，长期工作负载率不宜大于80%”与5.2.10“变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择，长期工作负载率不宜大于85%”前后长期负载率要求描述不一致。 | 采纳 | 按意见修改，前后一致，且符合GB51348的4.3.1规定 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
5 | 5.2.4 | 5.2.5“应选用空载损耗和负载损耗水平优于《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020标准表中二级能效及以上低损耗变压器。”应该是5.2.4的进一步描述，是否应做为5.2.4的下一级编码来编，更合适？ | 采纳 | 按意见调整格式 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
6 | 5.2.6 | 5.2.5“油浸式变压器应采用20型及以上节能型变压器，干式变压器应采用14型及以上节能型变压器”与5.2.6“规划20kV供电区域过渡阶段采用10kV电压等级供电的变压器，中压侧应采用 10/20kV 双抽头配置，10kV电压等级供电时能效亦不低于二级能效规定。”应该是5.2.6的进一步描述，是否应做为5.2.6的下一级编码来编，更合适？ | 采纳 | 按意见调整格式 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
7 | 5.2.14 | 1、“TN-S系统应采用三相五线密集母线槽。”建议修改为“宜采用”。按照表格相关要求，400kVA变压器不采用密集母线槽。 | 采纳 | 内部校审已修改为“TN-S系统应采用三相五线制” | 深圳铁路投资建设集团有限公司
8 | 5.5.1 | 低压断路器进线开关选用四段保护装置（长延时、短路断延时、瞬时、接地），其他断路器选用三段保护（长延时、短路断延时、瞬时）请核实“短路断延时”是否应该修改为“短路短延时” | 采纳 | 按意见修改 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
9 | 7.3.6.5 | 表7.3.6 计量箱内进出线开关选型标准中为什么进线开关容量增大了，出线开关不变（都是80A），是否有误？请核实。 | 不采纳 | 80A不变，对应的的为多位表箱 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
10 | 9.2 | 表9.2 配电线路、开关站、配电站继电保护和自动装置配置表中低压配电线路保护与5.5.1“低压断路器进线开关选用四段保护装置（长延时、短路断延时、瞬时、接地），其他断路器选用三段保护（长延时、短路断延时、瞬时）”描述不一致，建议统一。 | 不采纳 | 表9.2描述为低压配电线路保护：短路、过负荷、接地保护。已包含三、四段保护的内容。 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
11 | 12.2 | 建议补充电缆阻燃、耐火以及燃烧性能等相关要求，《电缆及光缆燃烧性能分级》（GB31247-2014）、《阻燃及耐火电线电缆通则》（GB／T 19666-2005）。 | 采纳 | 补充在12.1.5电缆选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018、《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247、《阻燃及耐火电线电缆通则》GB／T19666等的规定。 | 深圳铁路投资建设集团有限公司
12 | 附录C | 低压费控计量表箱外观尺寸图，5.2.4与5.2.5应合并，5.2.6与5.2.7应合并 | 采纳 | 按意见修改，合并5.2.4与5.2.5、5.2.6与5.2.7 | 宋佳刚
13 | 4.8.6 | 其他负荷，不允许装设自启动状（消防负荷不一定是“一级负荷的特别重要负荷”，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 1.0.17条2.当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15S。无人值守的电房，难以实现）建议其他负荷，在满足4.8.5的前提下可装设自启动装置 | 采纳 | 按意见修改 | 宁金钊
14 | 3.0.1 | 建议修改为：按照“安全、绿色、智能”的原则，消除工业园区供电安全隐患，实现电网安全运行、智慧运维，并抄表到电力终端用户，提升终端用户用电获得感。积极探索实现园区碳达峰碳中和，加快建设绿色智慧园区，助力平安城市建设和用电营商环境优化。优先选用国家发改委、工信部及深圳市发改委、工信局等国家和地方主管部门推荐的绿色环保低碳技术推荐目录的技术和产品。 | 不采纳 | 该补充内容为产品选型建议，且原文中“5.1.1 电气设备的选型应执行国家有关技术经济政策，选型和配置应遵循设备全寿命周期管理的理念，符合标准规范，坚持安全可靠、经济实用的原则。”已包含相关内容，故建议不采纳。 | 深圳市工业和信息化局
15 | 3.0.4 | 建议修改为：智能化规划建设应考虑配电自动化、配电网通信系统、用电信息采集系统等智能化建设要求，统筹考虑园区配电设施智慧运维要求；供电系统应考虑并适应分布式电源、电动汽车、储能装置等新型负荷以及新能源、新技术和新应用的接入及发展需求，因地制宜开展微电网建设，做到供电可靠、运行灵活、能源管控、节能管理、节能环保、远近结合、适度超前、标准统一。 | 不采纳 | “能源管控、节能管理”属于管理要求，且“供电可靠、运行灵活、节能环保、远近结合、适度超前、标准统一”已包含节能要求，故不建议采纳。 | 深圳市工业和信息化局
16 | 4.1.2 | 建议修改为：工业园区电源及供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052 、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064、《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065 、《电气装置 安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343、《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB50689、《低压电气装置》（或《建筑物电气装置》） GB/T 16895、《供配电及信息系统隔离式防雷接地技术系统要求》DB4403/T152、《供配电及信息系统隔离式防雷接地工程运行维护管理规范》DB4403/T153的规定。 | 部分采纳 | 1、本小节描述为“电源及供配电系统”，已修改为“电源及供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052第4章的规定。” 2、修改内容建议纳入“14防雷和接地” | 深圳市工业和信息化局
17 | 5.4.4 | 建议修改为：低压开关柜可根据现场实际需求，选用一二次融合低压智能断路器，应具有计量、出线、补偿、通信、漏电保护和综合测控、保护等功能，智能断路器可通过电力载波与配电房内安装的集中器通信。 | 部分采纳 | 1、因为不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB T 13955-2017 ，故不采纳在文中增加漏电保护的意见 ； 2、因为文中“应具有计量、出线、补偿、通信和综合测控、保护、通信等功能。”已满足意见中要求的通信功能，故无需增加。 | 深圳市工业和信息化局
18 | 5.5.1.3 | 建议修改为：变压器低压出线总开关、馈线开关应采用整定值可调的电子式低压断路器保护，并具备漏电保护功能。 | 不采纳 | 因不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB T 13955-2017 ，故不采纳。 | 深圳市工业和信息化局
19 | 7.1 | 建议增加：实行抄表到户改造后，在市电检修等非正常情况下，园区自有发电机、光伏储能等设备产生的电能亦会统计到电表中。建议第七章中明确如何在计量工作中剥离此部分自发电电能。 | 不采纳 | 因7.1.5第5条已描述“5 电动汽车充电设施、5G基站、光伏、储能、多功能智慧路杆、立体车库等新基建设施用电应单独计量”和7.3.5 第4条已描述“4设置自备应急电源装置，应在电能计量装置出线开关后端、用电方用地范围内，由用电方投资设置双电源自动切换装置。低压双电源切换开关应设置4极切换机械及电气联锁，并保证联锁可靠。”， 故不采纳。 | 深圳市工业和信息化局
20 | 11.2.3 | 建议增加：低压侧配电气设备增加防雷接地监控，监控位置：变压器/低压进线柜/配电箱/计量柜，功能作用：监控防雷和接地装置的雷电流发生时间、峰值、SPD状态、接地状态或者接地电阻值。 建议修改为：烟雾浓度，监控配电房烟雾浓度，防灰尘、水汽误报。 | 部分采纳 | 1、已将《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343－2012和《供配电及信息系统隔离式防雷接地技术系统要求》DB4403/T152-2021纳入技术标准的14.1.1章节。 2、对于“烟雾浓度，监控配电房烟雾浓度，防灰尘、水汽误报。”，按意见修改。 | 深圳市工业和信息化局
21 | 14.1.1 | 建议修改为：配电网防雷接地设计除应符合《民用建筑电气设计标准》GB51348的规定外，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343－2012和《供配电及信息系统隔离式防雷接地技术系统要求》DB4403/T152-2021的规定。 | 采纳 | 按意见修改 | 深圳市工业和信息化局
22 | 15.4.1 | 建议修改为：配电站应设置自动灭火系统，并宜采用环保型气体灭火系统；还应根据面积按相应规定配置足够数量的手提干粉灭火器。 | 采纳 | 按意见修改，在文中补充“环保型”。 | 深圳市工业和信息化局