深圳市《公共建筑节能设计标准》征求意见汇总表

| 序号 | 章节号 | 意 见 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.2 | 公共建筑的分类建议放在基本规定中。 | 采纳 |  |
| 2 | 4.2.2 | 围护结构K值与SHGC值应与《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021持平。 | 采纳 |  |
| 3 | 4.2.6 | 1.请注意程度词的使用（限制使用对应为“不应”/“不宜”？）。 2.款中括号内的补充描述建议放入条文说明中。 3.款中存在较多描述性或解释性内容，建议移入条文说明中。 | 采纳 |  |
| 4 | 5.2.5、5.2.9 | 1.重油锅炉额定热效率由88%提高到90%、燃气锅炉额定热效率由90%提高到92%； 2. 冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）按GB55015-2021调整。 | 采纳 |  |
| 5 | 8.1.2、8.1.3 | 建议尽可能解决太阳能光伏发电的比例问题，如提供电量的比例或光伏组件的屋面面积比例；能否落实哪些建筑需要设计太阳能光伏板。 | 采纳 |  |