## Sheet1
编号 | 意见条文编号 | 修改意见详情 | 是否采纳（采纳、部分采纳、解释说明） | 说明理由
1 | 2.0.7 | 室外透空空间：建筑楼层内局部设置的跨越一个以上标准层高的有盖建筑空间。”描述是否有误？经非权威查询，室外透空空间解释如下：“三面被计建筑面积的建筑空间围合，仅一面开口，开口内有不计建筑面积的结构连梁、连板或与其类似的装饰性构件连接的上下透空的室外露天空间。” | 采纳
2 | 4.0.9（1） | “《建筑瓷板装饰工程技术规程》CECS 101”已经作废，建议换成“DBJ∕T 15-123-2016 陶瓷薄板幕墙工程技术规程”；“《石材粘贴工程技术规程》T/CEC 628”应为“《石材粘贴工程技术规程》T/CECS 628” | 采纳
3 | 5.2.1（4） | “建筑幕墙应符合……的有关规定。”建议改为“建 筑幕墙应符合……等现行标准的有关规定。” | 采纳
4 | 5.2.1(6) | “与水平面夹角小于75°的建筑幕墙还应考虑积灰荷载”，这个“积灰荷载”有没有一个参考值？按照工程实践一般不会超过屋面活荷载，这里的规定是否显示鸡肋？ | 解释说明 | 完整性及严谨性上应予以保留“积灰荷载”，荷载规范上有具体规定
5 | 5.2.1.（7） | “幕墙立柱与……预埋件连接，”建议将“幕墙立柱”改为“幕墙支承结构”。 | 采纳
6 | 5.2.1（10） | “除奥氏体型不锈钢外，幕墙中……采取其他防腐蚀措施。”建议删除“除奥氏体型不锈钢外”。 | 解释说明 | 奥氏体型不锈钢与铝型材不存在腐蚀，可不设置绝缘垫片
7 | 5.2.2（1） | “建筑幕墙外片玻璃应当采用安全夹层玻璃、超白钢化玻璃或者均质钢化玻璃及其制品。”建议删除“超白钢化玻璃” | 采纳
8 | 5.2.2（2） | “全玻璃幕墙……，且该夹层玻璃应进行封边处理；”建议改为“全玻璃幕墙……，且PVB夹层玻璃应进行封边处理；” | 采纳
9 | 5.2.3（4） | “水平悬挂、外倾斜挂装及高层建筑的石材面板总宽度不得大于900mm”应删除“及高层建筑” | 部分采纳 | 改为水平悬挂、外倾斜挂装的石材面板总宽度不得大于900mm，高层建筑的石材面板总宽度不宜大于900mm
10 | 6.0.15 | “雪荷载”对于深圳没有必要性。 | 采纳
11 | 7.1.7 | “7.1.7 当平开窗窗扇宽大于0.6m时，宜设置开窗器。”，根据《深圳市建筑工程质量常见问题防治指南》六、建筑门窗和幕墙序号1，“平开窗窗扇宽度不应大于650mm，面积不应超过1.0 ㎡”这矛盾的地方是否应该加以说明。 | 采纳
12 | 7.2.2（4） | 条文前建议增加“点支承玻璃幕墙”。 | 采纳
13 | 7.4.14 | 对于宿舍建筑楼梯栏杆，根据《JGJ36-2016 宿舍建筑设计规范》4.5.1条栏杆最薄弱处水平推力不应小于1.5kN/m。 | 采纳
14 | 7.7.4（1） | “玻璃雨棚应选用夹胶玻璃，其胶片厚度不应小于0.76mm，人流密集处及其他重要部位的额采光顶玻璃应有防碎裂、坠落的安全措施。”多个“额”字，应为“玻璃雨棚应选用夹胶玻璃，其胶片厚度不应小于0.76mm，人流密集处及其他重要部位的采光顶玻璃应有防碎裂、坠落的安全措施。” | 采纳
15 | 7.7.4 7.7.5 | 雨蓬建议禁止采用膨胀螺栓。 | 部分采纳 | 条文增加“采用膨胀螺栓时需满足相应规范和技术要求"。
16 |  | 相关条文列举规范时应增加《工程结构通用规范》、《钢结构通用规范》等新规范，通用规范全文强制，非常重要。 | 采纳