附件4      对《深圳市综合管廊消防设施设计与施工标准图集（征求意见稿）》征求意见及处理情况统计

- 《深圳市综合管廊消防设施设计与施工标准图集（征求意见稿）》编制组     2021年11月1日

- 本次征求意见工作共收集38条有效意见。其中，采纳19条，部分采纳1条，不采纳18条。

| 序号 | 单位或专家名称 | 条文 | 修改意见 | 处理情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政府职能部门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 重点项目建设处 | 系统说明及技术要求，4-1页 | 《建筑设计防火规范》应采用（2018年版），建议补充《细水雾灭火系统技术规范》 | 采纳 | 补充，详见“系统说明及技术要求”修改。 |
| 2 | 重点项目建设处 | 高压细水雾系统说明，4-16页 | 建议补充高压细水雾灭火系统设计参数：系统最低工作压力要求，最小喷雾强度要求等设计参数。 | 不采纳 | 上述设计参数按《细水雾灭火系统技术规范》执行，本图集不重复表述。 |
| 3 | 重点项目建设处 | 4-18页、4-24页 | 高压细水雾系统原理图与分区控制阀大样图进出水布置不一致。 | 采纳 | 修改，详见“高压细水雾系统原理示意图” |
| 4 | 重点项目建设处 | 4-17页 | 建议补充系统采用不锈铜无缝铜管及不锈钢无缝钢管的连接要求。 | 采纳 | 修改，详见“高压细水雾系统说明（二）” |
| 5 | 重点项目建设处 | 超细干粉灭火装置系统示意图/4-5 | 请复核超细干粉灭火控制器是否能够直接接入火灾报警主机中，另电控超细干粉灭火装置建议直接设置一根专用控制线接入电控超细干粉灭火装置 | 采纳 | 经复核，超细干粉灭火控制器与报警主机配套使用，二者可以互相通讯，可以直接接入火灾报警主机中。电控超细干粉灭火装置采用专用控制线接入超细干粉灭火控制器。 |
| 6 | 重点项目建设处 | 线型感温火灾探测系统图/5-7 | 请复核感温电缆设置在电力舱顶部是否有误，可参考17GL603《综合管廊监控及报警系统设计与施工》 5-7和5-8页 | 采纳 | 经复核，无误。 |
| 7 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 对于排烟系统的设置，应符合现行规范的要求； | 不采纳 | 与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致，综合井内通常无人值守，且停留人员均为专业工作人员，处置火灾情况及疏散迅速，相应标准宜宽于民用建筑相关规范，已通过消防局及专家评审。 |
| 8 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 对于天然气的排风亭和进风亭的间距，应符合先行规范的要求； | 不采纳 | 本次图集未包含燃气舱进排风亭间距要求。 |
| 9 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 防排烟系统控制1： “……输出报警信号，不需确认，由该中心自动（或手动）开启……”建议改为：……输出报警信号，联动或手动开启……。 | 不采纳 | 与《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）保持一致。 |
| 10 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 防排烟系统控制2：“开闭状态在消防控制中心均由灯光信号显示”建议改为“开闭状态信号应反馈到消防控制室” | 采纳 | 按意见修改。 |
| 11 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 防排烟系统控制4：“切断除……”建议改为“切断非消防用通风空调设备电源” | 采纳 | 按意见修改。 |
| 12 | 重点项目建设处 | 典型综合井楼梯间防烟系统布置图/6-2 | 1.图例余压阀的辅助中建议增加（附带防火阀）； 2.平面图与剖面图不一？ 3.对正压送风机房净高2.2m的要求是否有必要？ 4.变电所的防烟前室是否有必要？ 5.如设置防烟前室，则对前室的防烟如何考虑也应有所考虑，并应考虑前室余压阀的设置； 6.剖面图止回阀的位置和方向有误； | 采纳 | 1、按意见修改。 2、按意见修改。 3、考虑人员检修操作，调整为≥2.0m。 4、建筑为“宜设”，根据需要建议设置。 5、按《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017），可仅在楼梯间设置机械加压送风系统，前室已设置余压阀，前室与房间处增设余压阀。 6、按意见修改。 |
| 13 | 重点项目建设处 | 编制说明/2-1 | 建议在“设计依据”下方增加以下内容“当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的技术或产品，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应注意加以区分，并对本图集相关内容进行复核后选用” | 采纳 | 详见“编制说明”修改。 |
| 14 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 考虑综合井的实际体量，建议2.1条中的“40m”提高标准为“20m”。 | 不采纳 | 与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致，综合井内通常无人值守，且停留人员均为专业工作人员，处置火灾情况及疏散迅速，相应标准宜宽于民用建筑相关规范，已通过消防局及专家评审，“40m”标准与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5中工业建筑标准相符。 |
| 15 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 建议考虑“一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时应设置排烟设施”，与GB 50016-2014 建筑设计防火规范（2018年版）中8.5.4呼应。 | 不采纳 | 与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致，综合井内通常无人值守，且停留人员均为专业工作人员，处置火灾情况及疏散迅速，相应标准宜宽于民用建筑相关规范，已通过消防局及专家评审。 |
| 16 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 建议4条中的“直线距离”修改为“最小水平距离” | 不采纳 | 与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致。 |
| 17 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-1 | 建议对4条中的“反向布置”增加图示。 | 不采纳 | 该条文描述清晰，不必加图示。 |
| 18 | 重点项目建设处 | 典型综合井防排烟系统设计说明/6-2 | 剖面示意图上增加是否设置固定窗的说明。 | 不采纳 | 出地面楼梯大多为开敞式。 |
| 19 | 重点项目建设处 | 3-1-1 3-1-2(2) | 防火门净宽不小于0.75m 目前各地审图要求，防火分隔墙上的防火门相当于通向相临防火分区，按逃生要求不应小于0.9m，严格地区要求不于小1.0m。 建议此处适当调整. | 不采纳 | 综合管廊建筑建筑工程不同于目前《建筑设计防火规范》所适用范围内的建筑。根据《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第5.3.3-1条：管廊内单侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于0.9m。0.9m宽洞口的防火门净宽只有0.75m；《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.3条中闷顶入口尺寸为0.7mx0.7m，0.75m净宽应能满足消防人员救援进出的要求），故用于人员逃生的门净宽规定为不应小于0.75m。而《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015第5.4.4-5条中逃生口尺寸可理解为垂直逃生通道及水平逃生通道口部的尺寸。 |
| 20 | 重点项目建设处 | 3-1-2(2) | 补充天然气管廊舱排风口要求 | 采纳 | 补充图纸，详见3-5-3地面附属间距要求图示（三） |
| 21 | 市燃气集团 | 可燃气体探测报警系统图（一）（二）/5-13、5-14；典型区间可燃气体探测报警系统平面布置示意图5-15： | 综合管廊可燃体探测报警系统应由可燃气体警控制器、燃气探测器和声光警报器等组成，对目前图集有如下建议： 1.目前图集中缺少声光报警器的内容，在防火分区的人员出入口、逃生口、监控中心现场应设置声光报警； 2.燃气泄漏报警系统设计安装建议参考《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》（GB/T51274–2017）第8节内容。 | 采纳 | 1.在防火分区的人员出入口、逃生口、监控中心现场补充设置声光报警。 2. 按《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》（GB/T51274–2017）核实修改燃气泄漏报警系统设计内容。 |
| 22 | 光明区住建局 |  | 一、征求意见稿中按照埋深和施工方法将管廊分为两类：浅埋明挖管廊和深埋盾构管廊，建议结合《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015以及深圳目前实施管廊干缆分离的措施，增加相应的管廊类型，包括浅埋暗挖管廊，浅埋盾构管廊（目前国内已有相关案例）、缆线管廊（电缆沟）等类型。 | 采纳 | 1.补充管廊类型，详见编制说明 2.有人员通行需求的缆线管廊参照电力隧道或综合管廊电力舱相关要求执行；无人员通行需求的缆线沟或者电缆沟目前无相关规范要求需设置消防系统，不纳入本图集范畴。 |
| 23 | 光明区住建局 |  | 二、目前光明区光侨路正在计划实施既有综合管廊通风井（设施）入地改造项目，建议征求意见稿中也将此类情况一并考虑，考虑此类情况下的舱室夹层通风、排烟、消防设施的相应技术要求。 | 不采纳 | 此情况较为特殊，不必加入标准图集。 |
| 24 | 光明区住建局 |  | 三、征求意见稿中在综合管廊消防设施上只考虑了超细干粉和高压细水雾系统，建议增加S型气熔胶灭火设施。 | 不采纳 | 气溶胶灭火系统在运行过程中误喷事故屡屡发生、且启动可靠性不稳定，本图集不纳入该灭火系统。 |
| 25 | 光明区住建局 |  | 四、征求意见稿中浅埋明挖管廊除电气和天然气以外的舱室不设防火分隔不妥，不满足国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版） 要求。 | 不采纳 | 1.综合管廊不能完全参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）执行； 2.除电气和天然气外的，仅容纳水管及通信管道的舱室不设防火分隔满足现行《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015的要求。 |
| 26 | 光明区住建局 |  | 五、征求意见稿中明挖管廊夹层不同舱室之间、交叉口及各舱室交叉部位未对防火墙上设置防火门作要求。 | 采纳 | 补充防火门设置要求。 |
| 27 | 光明区住建局 |  | 六、征求意见稿中盾构管廊中通级防火门为何物，建议进行说明。 | 采纳 | 笔误已修改，应为甲级防火门。 |
| 28 | 市交通运输局 | 建筑防火设计说明-盾构管廊/3-1-2(2) | 条文要求在“火灾危险性较大的电力电缆舱室层…宜增设过道、防烟前室…”，建议该处火灾危险较大应明确定义。 | 不采纳 | 本条已列举电力电缆舱室层和变电所附属用房层宜增设过道、防烟前室。至于条文解释，会体现在相应的地方标准中，图集条文不宜赘述。 |
| 29 | 市交通运输局 | 建筑防火设计说明-盾构管廊/3-1-2(2) | 第4条，除人员出入口外，城市综合管廊的楼梯间宜在地下一层转换为竖向金属爬梯逃生至地面。该条款表达不明，什么情况可以设爬梯而不作为人员出入口？ | 不采纳 | 是否为人员出入口，是在具体的工程项目中确定的，而具体的工程项目设计，是通过方案-汇报-修改-再汇报-再修改...直到定稿这样一个较漫长的过程来确定的。 |
| 30 | 市交通运输局 | 建筑防火设计说明-盾构管廊/3-1-2(2) | 第10条，综合井内各层最远点距安全出口的距离均不大于22m，这条套用了建规袋形走道的设计要求，存在一定不确切。是否非袋形走道区域应依照建规要求40m控制。 | 不采纳 | GB50838-2015规范中没有袋形空间的间距要求，本条只做补充，没有依照建规的意思。 |
| 31 | 市交通运输局 | 建筑防火设计说明-盾构管廊/3-1-2(2) | 第14条，根据通风专业相关要求，排风亭、进风口距离可能存在不足，请根据相关规范要求明确。 | 采纳 | 已与通风专业沟通，补充天然气管道舱室的排风亭间距要求。 |
| 32 | 市交通运输局 | SZ190001/3-3-2 | 为注明夹层与下层对应关系，是否应补充剖面图进行说明。 | 采纳 | 补充剖面 |
| 33 | 市交通运输局 | 建筑防火设计说明-盾构管廊/3-1-2(2) | 设计说明提出盾构管廊可利用相邻舱室防火门或上下层防火密闭井盖作为逃生口，但并未出具设施设置示意图，且通过后续盾构横断面图可见，似乎无逃生口设置空间。该设计存在不明确。 | 采纳 | 详见图示，逃生口设施示意见《盾构管廊区间防火分隔区域划分示例》，设置于盾构区间中隔板的逃生口（设置防火密闭盖板）作为上下层舱室的逃生通道。 |
| 34 | 市交通运输局 | SZ190001/3-4-1 | 综合井平面表达图面存在一定不清晰，建议删除不必要表达内容。 | 采纳 | 删除小细部 |
| 35 | 市交通运输局 | 典型区间照明平面布置示意图/5-12 | 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中3．2．9 规定方向标志灯的标志面与疏散方向平行时，灯具的设置间距不应大于10m。 | 采纳 | 方向标志灯设置间距调整为不大于10m。 |
| 36 | 市交通运输局 | 典型综合井防排烟系统设计说明 SZ190001/6-1 | 三、防烟系统中： 1、封闭楼梯除了上述情形外，考虑不大于10米的地下2层封闭楼梯间可考虑自然通风设计。 原因：地下仅为设备用房，非人员长期停留地方 参考浙江省消防技术规程，广州市工程消防设计问题答疑等。 2、排烟系统中：内走道长度大于20m时，应考虑设置排烟设施。地下建筑总面积大于200m2或单个房间面积大于50m2，当有人员经常停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 3、（1）事故后排烟时，排风亭口与进风亭口部宜水平间距10m，不足水平距离不足10m时，排烟风亭宜高出进风亭口部、出入口部5m。 （2）火灾工况时，机械排烟口与补风口(加压送风口)竖向布置时 最小垂直间距6m，水平布置时，水平间距不小于20m。 参考《地铁设计规范》《建筑防烟排烟系统技术标准》 | 不采纳 | 1、与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致。 2、与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致，综合井内通常无人值守，且停留人员均为专业工作人员，处置火灾情况及疏散迅速，相应标准宜宽于民用建筑相关规范，已通过消防局及专家评审，“40m”标准与《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.5中工业建筑标准相符。 3、（1）与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）保持一致； （2）本图集风亭间距均与《深圳市城市综合管廊消防技术标准》（报批稿）及《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）保持一致，不另外图示。 |
| 37 | 市交通运输局 | 典型综合井防排烟系统设计说明 SZ190001/6-2 | 存在不严谨、合理之处： 1、剖面图为四层，按本图层示意，楼梯间可能为防烟楼梯间，建议各层设置有前室。 2、防烟楼梯间向前室泄压时，余压阀前应有70℃防火阀。 3、图纸应表示独立前室且仅有一门与走道房间相通。 原因：综合井的防烟楼梯间（h<50M）,独立前室且仅有一个门与走道或房间相通时，可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。 | 部分采纳 | 1、不采纳，综合管廊没有设置防烟楼梯间的要求；电力电缆舱室及变电所相对火灾危险性较大，宜增设前室防烟； 2、采纳，按意见修改； 3、采纳图纸上补充说明。 |
| 38 | 市交通运输局 |  | 建议增加柜式灭火器系统说明，包括概述、系统设置原则、安装和调试要求，装置技术性能参数等 | 不采纳 | 根据本图集2编制说明，柜式（无管网）七氟丙烷自动灭火系统具体设置要求参照现行《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》07S207图集执行，本图集不重复相关图集内容。 |